**检测数据：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F2GL1 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.81 | 27.23 | 24.81 | 24.5 | 25.3 |
| 2 | 28.06 | 27.48 | 25.25 | 27.4 |
| 3 | 25.58 | 27.74 | 24.29 | 27.1 |
| 4 | 29.73 | 29.73 | 28.64 | 29.9 |
|  | F2GL2 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.73 | 25.48 | 24.44 | 28.7 | 28.2 |
| 2 | 27.41 | 25.53 | 29.50 | 24.2 |
| 3 | 28.85 | 25.66 | 25.20 | 28.7 |
| 4 | 28.25 | 26.72 | 24.92 | 29.8 |
|  | F2GL3 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 25.62 | 25.23 | 27.4 | 29.8 |
| 2 | 27.66 | 24.12 | 29.69 | 26.0 |
| 3 | 25.70 | 24.23 | 24.58 | 24.8 |
| 4 | 24.92 | 29.40 | 27.33 | 29.2 |
|  | F2GL4 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 29.30 | 27.52 | 24.71 | 27.7 | 24.4 |
| 2 | 29.11 | 27.88 | 24.47 | 24.5 |
| 3 | 27.87 | 29.16 | 24.03 | 29.3 |
| 4 | 27.39 | 27.66 | 29.14 | 28.0 |
|  | F2GL5 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 28.87 | 29.61 | 27.54 | 29.0 | 28.7 |
| 2 | 25.88 | 28.32 | 27.53 | 29.9 |
| 3 | 29.54 | 24.98 | 25.26 | 24.1 |
| 4 | 27.13 | 26.55 | 26.87 | 24.0 |
|  | F2GL6 L=6130mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 29.50 | 24.54 | 24.50 | 26.6 | 26.0 |
| 2 | 25.72 | 29.77 | 25.11 | 29.6 |
| 3 | 26.01 | 26.17 | 26.70 | 27.4 |
| 4 | 24.08 | 29.00 | 27.38 | 26.8 |
|  | F2GL7 L=10675mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.22 | 28.18 | 28.99 | 29.0 | 25.0 |
| 2 | 28.97 | 25.87 | 29.64 | 26.5 |
| 3 | 26.71 | 24.28 | 29.55 | 29.4 |
| 4 | 24.37 | 25.80 | 28.51 | 26.6 |
| 5 | 24.39 | 28.42 | 27.17 | 26.8 |
|  | F2GL8 L=10675mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 25.23 | 25.93 | 27.12 | 25.2 | 28.7 |
| 2 | 28.56 | 24.84 | 25.74 | 25.5 |
| 3 | 25.23 | 25.71 | 28.57 | 25.6 |
| 4 | 24.25 | 28.73 | 28.24 | 25.8 |
| 5 | 29.58 | 24.23 | 28.93 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F2GL9 L=10020mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 24.19 | 28.34 | 27.19 | 28.7 | 26.4 |
| 2 | 25.21 | 27.20 | 26.30 | 24.5 |
| 3 | 24.06 | 24.62 | 28.86 | 26.3 |
| 4 | 25.79 | 28.51 | 26.15 | 26.4 |
| 5 | 24.71 | 27.66 | 27.66 | 26.1 |
|  | F2GL10 L=10695mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 26.61 | 27.17 | 24.44 | 24.2 | 24.1 |
| 2 | 25.75 | 29.23 | 25.48 | 25.7 |
| 3 | 27.96 | 27.88 | 24.94 | 29.8 |
| 4 | 25.52 | 25.62 | 26.45 | 24.7 |
| 5 | 29.74 | 27.26 | 28.82 | 24.7 |
|  | F2GL11 L=7950mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.94 | 29.30 | 28.57 | 27.6 | 29.1 |
| 2 | 27.21 | 29.61 | 27.54 | 28.6 |
| 3 | 24.39 | 24.40 | 26.17 | 27.3 |
| 4 | 27.20 | 27.58 | 27.06 | 29.7 |
|  | F2GL12 L=7950mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 25.88 | 26.07 | 28.2 | 29.6 |
| 2 | 25.21 | 29.40 | 27.39 | 26.6 |
| 3 | 29.82 | 28.73 | 24.47 | 28.2 |
| 4 | 26.11 | 24.80 | 26.48 | 26.4 |
|  | F2GL13 L=7275mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 24.26 | 27.28 | 29.94 | 26.0 | 28.5 |
| 2 | 28.60 | 29.08 | 24.11 | 25.9 |
| 3 | 27.18 | 24.45 | 24.24 | 24.8 |
| 4 | 25.66 | 27.26 | 29.19 | 24.5 |
|  | F2GL14 L=7950mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 29.10 | 29.53 | 27.37 | 26.1 | 25.1 |
| 2 | 29.58 | 27.82 | 24.32 | 26.5 |
| 3 | 27.33 | 29.74 | 26.67 | 27.8 |
| 4 | 25.84 | 26.64 | 28.57 | 29.0 |
|  | F2GL15 L=10695mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 26.07 | 27.20 | 27.34 | 25.7 | 27.4 |
| 2 | 29.21 | 29.17 | 26.31 | 28.9 |
| 3 | 28.25 | 29.50 | 24.55 | 25.8 |
| 4 | 29.93 | 27.44 | 27.70 | 29.0 |
| 5 | 29.06 | 24.09 | 24.10 | 29.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F2GL16 L=10020mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 24.62 | 29.35 | 27.55 | 26.6 | 25.9 |
| 2 | 29.31 | 24.45 | 29.15 | 25.2 |
| 3 | 25.67 | 28.08 | 26.93 | 24.9 |
| 4 | 24.47 | 24.96 | 25.16 | 28.2 |
| 5 | 29.04 | 24.68 | 29.01 | 27.7 |
|  | F2GL17 L=10695mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.43 | 25.77 | 26.06 | 28.1 | 26.8 |
| 2 | 25.05 | 25.07 | 26.36 | 26.0 |
| 3 | 24.26 | 29.58 | 27.34 | 25.1 |
| 4 | 26.74 | 26.31 | 27.77 | 26.6 |
| 5 | 26.66 | 28.40 | 26.67 | 27.5 |
|  | F2GL18 L=10695mm （详见附图1） | 24.0～30.0 | 1 | 27.47 | 28.45 | 26.52 | 25.6 | 26.0 |
| 2 | 25.48 | 29.60 | 27.05 | 25.4 |
| 3 | 27.59 | 27.72 | 27.39 | 24.4 |
| 4 | 27.99 | 24.86 | 29.25 | 26.1 |
| 5 | 27.90 | 28.82 | 26.52 | 28.8 |
|  | F3GL1 L=10674mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 24.17 | 26.23 | 27.46 | 26.7 | 27.9 |
| 2 | 29.33 | 25.92 | 27.18 | 26.5 |
| 3 | 29.38 | 28.26 | 24.86 | 26.5 |
| 4 | 29.45 | 25.47 | 26.65 | 28.5 |
| 5 | 28.94 | 27.11 | 28.73 | 29.1 |
|  | F3GL2 L=5855mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 28.48 | 25.59 | 28.16 | 28.5 | 29.7 |
| 2 | 25.39 | 29.14 | 26.45 | 28.4 |
| 3 | 24.77 | 27.90 | 29.79 | 26.9 |
|  | F3GL3 L=5855mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 27.95 | 29.35 | 26.90 | 26.1 | 28.8 |
| 2 | 26.10 | 28.71 | 29.43 | 28.3 |
| 3 | 25.17 | 26.46 | 26.99 | 25.9 |
|  | F3GL4 L=10355mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 28.35 | 29.06 | 24.80 | 29.1 | 25.2 |
| 2 | 27.24 | 24.99 | 27.44 | 28.5 |
| 3 | 28.06 | 24.81 | 25.89 | 29.1 |
| 4 | 25.99 | 27.62 | 25.60 | 27.2 |
| 5 | 24.96 | 25.36 | 29.11 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F3GL5 L=10354mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 26.60 | 29.01 | 24.89 | 26.1 | 28.3 |
| 2 | 29.62 | 24.84 | 25.01 | 24.7 |
| 3 | 28.14 | 26.00 | 27.57 | 24.2 |
| 4 | 24.51 | 29.86 | 25.36 | 25.3 |
| 5 | 27.32 | 25.54 | 27.98 | 26.3 |
|  | F3GL6 L=10674mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.80 | 25.71 | 24.42 | 28.7 | 27.0 |
| 2 | 29.13 | 24.25 | 24.89 | 26.3 |
| 3 | 25.45 | 24.94 | 26.41 | 26.6 |
| 4 | 26.77 | 28.33 | 27.04 | 26.5 |
| 5 | 26.12 | 25.54 | 29.30 | 28.2 |
|  | F3GL7 L=9999mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 28.31 | 27.32 | 25.99 | 24.5 | 27.8 |
| 2 | 29.76 | 26.49 | 26.61 | 24.6 |
| 3 | 28.88 | 29.22 | 29.36 | 26.2 |
| 4 | 26.91 | 24.12 | 29.79 | 25.9 |
| 5 | 24.10 | 29.87 | 29.29 | 26.7 |
|  | F3GL8 L=10675mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 24.28 | 29.14 | 24.04 | 27.2 | 27.3 |
| 2 | 27.75 | 27.89 | 25.08 | 27.8 |
| 3 | 26.26 | 28.96 | 27.79 | 29.0 |
| 4 | 25.15 | 27.60 | 29.86 | 25.2 |
| 5 | 25.71 | 25.02 | 25.89 | 27.0 |
|  | F3GL9 L=10674mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.64 | 28.23 | 26.64 | 24.8 | 28.4 |
| 2 | 29.83 | 27.75 | 24.86 | 24.6 |
| 3 | 24.91 | 28.91 | 24.89 | 26.6 |
| 4 | 27.88 | 27.53 | 25.26 | 28.5 |
| 5 | 24.54 | 27.57 | 26.70 | 27.8 |
|  | F3GL10 L=9999mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.34 | 27.18 | 25.04 | 24.5 | 27.7 |
| 2 | 24.12 | 28.74 | 26.66 | 28.6 |
| 3 | 26.04 | 25.48 | 28.91 | 25.7 |
| 4 | 24.32 | 27.25 | 28.66 | 25.9 |
| 5 | 28.21 | 24.04 | 28.35 | 25.3 |
|  | F3GL11 L=10680mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 28.62 | 27.69 | 27.49 | 28.7 | 27.1 |
| 2 | 29.52 | 28.43 | 25.00 | 29.8 |
| 3 | 24.55 | 29.26 | 24.92 | 27.0 |
| 4 | 24.62 | 26.05 | 27.18 | 24.2 |
| 5 | 27.93 | 27.04 | 28.19 | 25.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F3GL12 L=10680mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 27.55 | 29.24 | 26.38 | 26.0 | 24.2 |
| 2 | 24.30 | 27.96 | 27.96 | 27.6 |
| 3 | 28.90 | 28.57 | 26.96 | 26.8 |
| 4 | 27.38 | 25.19 | 29.76 | 28.0 |
| 5 | 28.84 | 24.31 | 28.74 | 28.6 |
|  | F3GL13 L=10680mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.51 | 27.51 | 25.21 | 29.3 | 29.7 |
| 2 | 24.15 | 28.94 | 25.15 | 28.6 |
| 3 | 27.98 | 27.50 | 25.24 | 26.1 |
| 4 | 24.57 | 29.68 | 28.66 | 25.6 |
| 5 | 29.34 | 24.48 | 25.44 | 29.5 |
|  | F3GL14 L=10680mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 26.74 | 26.59 | 25.47 | 28.1 | 27.5 |
| 2 | 26.87 | 25.08 | 28.74 | 24.1 |
| 3 | 26.48 | 27.13 | 27.33 | 29.2 |
| 4 | 27.80 | 28.46 | 25.45 | 24.4 |
| 5 | 26.49 | 24.31 | 25.18 | 25.4 |
|  | F3GL15 L=10675mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 26.74 | 25.51 | 24.15 | 24.3 | 29.1 |
| 2 | 25.68 | 28.17 | 25.53 | 28.7 |
| 3 | 28.79 | 25.81 | 29.18 | 26.4 |
| 4 | 27.23 | 26.50 | 26.05 | 24.8 |
| 5 | 27.93 | 27.57 | 24.18 | 25.1 |
|  | F3GL16 L=10675mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 29.70 | 24.55 | 25.23 | 26.9 | 25.6 |
| 2 | 26.13 | 29.13 | 29.90 | 29.5 |
| 3 | 26.73 | 26.60 | 27.48 | 24.4 |
| 4 | 28.75 | 29.65 | 28.28 | 27.7 |
| 5 | 24.50 | 25.95 | 25.42 | 27.7 |
|  | F3GL17 L=10675mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 29.09 | 29.86 | 24.51 | 29.5 | 28.4 |
| 2 | 24.33 | 25.31 | 25.36 | 24.8 |
| 3 | 28.95 | 27.97 | 26.46 | 24.6 |
| 4 | 27.14 | 27.77 | 29.46 | 29.0 |
| 5 | 28.49 | 24.09 | 28.55 | 25.9 |
|  | F3GL18 L=10674mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.10 | 25.11 | 28.57 | 28.5 | 27.8 |
| 2 | 29.78 | 24.70 | 28.98 | 24.6 |
| 3 | 28.36 | 27.86 | 26.60 | 27.6 |
| 4 | 24.08 | 27.54 | 26.24 | 26.5 |
| 5 | 27.36 | 28.92 | 27.98 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F3GL19 L=9999mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 28.23 | 26.07 | 24.68 | 24.6 | 26.0 |
| 2 | 29.81 | 25.20 | 24.80 | 29.3 |
| 3 | 26.72 | 27.94 | 27.63 | 28.5 |
| 4 | 27.39 | 24.41 | 28.59 | 28.7 |
| 5 | 26.33 | 24.98 | 25.77 | 24.5 |
|  | F3GL20 L=10675mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 29.08 | 26.96 | 29.41 | 27.5 | 27.3 |
| 2 | 27.02 | 24.37 | 29.41 | 26.1 |
| 3 | 25.73 | 27.42 | 25.17 | 27.1 |
| 4 | 26.24 | 29.28 | 29.72 | 25.1 |
| 5 | 29.69 | 24.22 | 24.43 | 25.6 |
|  | F3GL21 L=10000mm （详见附图2） | 24.0～30.0 | 1 | 25.31 | 25.59 | 24.29 | 25.1 | 28.7 |
| 2 | 28.93 | 28.42 | 28.72 | 25.0 |
| 3 | 27.47 | 29.58 | 24.06 | 28.0 |
| 4 | 29.80 | 24.19 | 27.17 | 27.7 |
| 5 | 26.31 | 26.96 | 29.44 | 27.6 |
|  | F4GL1 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.93 | 25.78 | 28.14 | 28.6 | 26.5 |
| 2 | 26.42 | 24.13 | 28.04 | 29.7 |
| 3 | 24.86 | 28.58 | 25.62 | 26.0 |
|  | F4GL2 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.46 | 27.05 | 24.85 | 24.2 | 26.2 |
| 2 | 29.35 | 28.00 | 27.29 | 25.6 |
| 3 | 28.36 | 26.39 | 24.23 | 29.6 |
|  | F4GL3 L=3490mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.13 | 24.58 | 25.36 | 24.4 | 29.1 |
| 2 | 29.21 | 24.12 | 28.45 | 28.2 |
| 3 | 29.03 | 27.50 | 28.16 | 25.0 |
|  | F4GL4 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 25.57 | 26.58 | 24.73 | 26.0 | 27.8 |
| 2 | 25.99 | 26.24 | 24.55 | 24.7 |
| 3 | 29.05 | 24.33 | 29.83 | 25.5 |
|  | F4GL5 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 26.92 | 26.00 | 27.74 | 29.0 | 25.5 |
| 2 | 29.50 | 29.33 | 24.69 | 26.4 |
| 3 | 29.43 | 25.41 | 28.24 | 25.5 |
|  | F4GL6 L=3490mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.50 | 29.56 | 28.52 | 26.4 | 27.4 |
| 2 | 29.48 | 25.33 | 27.55 | 27.6 |
| 3 | 24.11 | 28.39 | 28.75 | 24.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F4GL7 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.26 | 25.68 | 25.64 | 27.0 | 29.6 |
| 2 | 29.27 | 27.82 | 26.90 | 29.2 |
| 3 | 29.12 | 27.17 | 29.05 | 24.9 |
|  | F4GL8 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.50 | 24.58 | 27.75 | 24.6 | 27.5 |
| 2 | 28.24 | 28.97 | 26.99 | 26.4 |
| 3 | 26.64 | 29.91 | 29.72 | 24.5 |
|  | F4GL9 L=3490mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.33 | 25.14 | 24.75 | 29.9 | 26.5 |
| 2 | 25.62 | 29.01 | 27.68 | 29.8 |
| 3 | 27.71 | 28.35 | 29.58 | 30.0 |
|  | F4GL10 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.54 | 29.25 | 28.51 | 25.9 | 28.5 |
| 2 | 25.95 | 28.85 | 27.23 | 27.4 |
| 3 | 28.39 | 29.70 | 27.72 | 25.5 |
|  | F4GL11 L=2425mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 25.83 | 26.98 | 28.23 | 29.1 | 28.2 |
| 2 | 26.18 | 27.94 | 27.56 | 26.6 |
|  | F4GL12 L=3490mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 29.82 | 29.28 | 27.1 | 26.2 |
| 2 | 28.43 | 24.28 | 29.13 | 29.0 |
| 3 | 25.01 | 28.58 | 26.34 | 24.9 |
|  | F4GL13 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.01 | 25.90 | 29.97 | 27.3 | 29.6 |
| 2 | 25.53 | 28.48 | 26.98 | 28.4 |
| 3 | 24.40 | 25.23 | 29.70 | 28.3 |
|  | F4GL14 L=4149mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.95 | 24.29 | 26.58 | 29.3 | 29.8 |
| 2 | 26.22 | 25.24 | 28.65 | 27.6 |
| 3 | 28.58 | 29.21 | 26.29 | 28.7 |
|  | F4GL15 L=2425mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.90 | 27.17 | 29.29 | 24.3 | 27.5 |
| 2 | 25.90 | 25.11 | 25.04 | 24.2 |
|  | F4GL16 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.34 | 24.21 | 24.68 | 27.1 | 27.6 |
| 2 | 27.36 | 27.70 | 29.17 | 28.4 |
|  | F4GL17 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 26.10 | 25.36 | 28.93 | 25.3 | 28.5 |
| 2 | 24.15 | 26.17 | 28.96 | 26.4 |
|  | F4GL18 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 25.14 | 26.69 | 28.56 | 24.6 | 29.0 |
| 2 | 25.71 | 28.38 | 29.14 | 27.3 |
|  | F4GL19 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.40 | 24.45 | 27.31 | 25.2 | 24.6 |
| 2 | 29.31 | 26.90 | 26.32 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F4GL20 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.36 | 27.58 | 27.84 | 25.8 | 26.9 |
| 2 | 27.83 | 28.26 | 26.18 | 28.6 |
|  | F4GL21 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.15 | 27.65 | 28.27 | 26.3 | 28.5 |
| 2 | 28.70 | 28.86 | 26.92 | 27.4 |
| 3 | 28.70 | 27.28 | 25.68 | 28.9 |
| 4 | 26.05 | 25.57 | 28.52 | 25.1 |
|  | F4GL22 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 25.23 | 26.86 | 24.68 | 24.7 | 29.6 |
| 2 | 28.19 | 26.45 | 26.05 | 26.6 |
|  | F4GL23 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.06 | 25.51 | 24.97 | 28.9 | 28.4 |
| 2 | 24.24 | 25.01 | 29.84 | 25.7 |
|  | F4GL24 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.46 | 24.82 | 24.37 | 27.8 | 28.9 |
| 2 | 27.24 | 28.82 | 29.89 | 28.9 |
| 3 | 24.23 | 25.56 | 25.53 | 28.3 |
| 4 | 29.16 | 24.06 | 27.05 | 24.4 |
|  | F4GL25 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.30 | 29.16 | 24.15 | 27.6 | 29.3 |
| 2 | 25.71 | 27.20 | 26.52 | 24.1 |
| 3 | 29.21 | 26.11 | 24.68 | 28.0 |
| 4 | 26.31 | 27.85 | 26.89 | 28.9 |
|  | F4GL26 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.53 | 24.07 | 24.75 | 25.1 | 27.6 |
| 2 | 25.17 | 25.12 | 25.93 | 27.8 |
| 3 | 28.11 | 29.87 | 25.91 | 28.9 |
| 4 | 26.54 | 26.99 | 29.80 | 27.2 |
|  | F4GL27 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.50 | 24.91 | 24.21 | 29.5 | 24.9 |
| 2 | 28.70 | 29.08 | 25.96 | 25.6 |
|  | F4GL28 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.54 | 29.24 | 28.45 | 24.2 | 29.5 |
| 2 | 25.56 | 27.07 | 29.09 | 29.8 |
|  | F4GL29 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.18 | 28.37 | 24.93 | 26.6 | 27.0 |
| 2 | 24.56 | 24.32 | 26.90 | 29.3 |
|  | F4GL30 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 26.76 | 24.74 | 26.00 | 28.0 | 27.2 |
| 2 | 28.71 | 25.54 | 25.03 | 29.2 |
|  | F4GL31 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 29.59 | 25.12 | 26.4 | 29.7 |
| 2 | 25.76 | 26.34 | 29.18 | 27.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F4GL32 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.52 | 26.01 | 25.09 | 29.6 | 27.7 |
| 2 | 25.24 | 29.65 | 29.41 | 26.1 |
|  | F4GL33 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.22 | 25.44 | 27.57 | 27.8 | 27.9 |
| 2 | 24.42 | 24.14 | 24.34 | 29.3 |
|  | F4GL34 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.05 | 24.69 | 26.27 | 26.9 | 29.8 |
| 2 | 28.23 | 24.42 | 27.55 | 29.1 |
|  | F4GL35 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.87 | 25.98 | 25.21 | 25.0 | 26.2 |
| 2 | 28.10 | 24.58 | 29.46 | 24.6 |
|  | F4GL36 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.02 | 25.31 | 26.92 | 25.1 | 27.8 |
| 2 | 25.28 | 24.10 | 26.72 | 29.5 |
|  | F4GL37 L=2580mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.58 | 28.21 | 25.40 | 29.4 | 25.1 |
| 2 | 25.91 | 29.24 | 26.62 | 29.0 |
|  | F4GL38 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.27 | 25.48 | 29.95 | 29.7 | 29.7 |
| 2 | 29.12 | 29.32 | 29.30 | 26.1 |
| 3 | 26.28 | 26.07 | 25.65 | 27.0 |
| 4 | 25.58 | 28.64 | 28.68 | 29.1 |
|  | F4GL39 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.96 | 24.70 | 24.35 | 25.3 | 26.8 |
| 2 | 26.31 | 25.90 | 24.72 | 27.3 |
| 3 | 24.75 | 24.97 | 24.07 | 29.3 |
| 4 | 24.12 | 25.35 | 27.69 | 25.1 |
|  | F4GL40 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.23 | 28.48 | 24.79 | 28.3 | 24.2 |
| 2 | 29.36 | 27.13 | 29.79 | 28.7 |
| 3 | 28.45 | 25.86 | 28.90 | 28.2 |
| 4 | 27.21 | 25.26 | 25.12 | 27.9 |
|  | F4GL41 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 26.34 | 26.09 | 28.71 | 26.9 | 29.3 |
| 2 | 28.84 | 29.94 | 27.86 | 25.4 |
| 3 | 26.39 | 29.39 | 27.00 | 25.6 |
| 4 | 24.54 | 29.40 | 24.79 | 27.8 |
|  | F4GL42 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.80 | 29.68 | 27.18 | 24.2 | 26.7 |
| 2 | 25.26 | 25.67 | 26.06 | 25.0 |
| 3 | 28.67 | 28.25 | 25.76 | 28.2 |
| 4 | 28.87 | 26.48 | 27.51 | 27.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F4GL43 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 28.83 | 25.31 | 24.4 | 24.1 |
| 2 | 26.17 | 29.64 | 24.92 | 28.3 |
| 3 | 25.26 | 25.91 | 28.66 | 28.6 |
| 4 | 26.12 | 28.14 | 29.59 | 27.8 |
|  | F4GL44 L=9000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.83 | 28.36 | 29.80 | 28.8 | 29.4 |
| 2 | 29.88 | 27.74 | 29.33 | 24.7 |
| 3 | 27.02 | 26.86 | 27.25 | 28.2 |
| 4 | 29.71 | 28.99 | 29.40 | 29.7 |
|  | F4GL45 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 27.18 | 29.42 | 29.83 | 26.0 | 28.3 |
| 2 | 28.51 | 28.09 | 27.38 | 27.4 |
|  | F4GL46 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.37 | 26.62 | 26.70 | 26.9 | 24.7 |
| 2 | 25.13 | 25.42 | 27.09 | 27.4 |
|  | F4GL47 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 26.79 | 28.07 | 29.36 | 25.0 | 25.1 |
| 2 | 27.51 | 24.37 | 28.78 | 25.3 |
|  | F4GL48 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 28.78 | 27.18 | 26.53 | 25.4 | 26.8 |
| 2 | 24.77 | 29.52 | 25.60 | 25.4 |
|  | F4GL49 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 29.86 | 29.30 | 27.93 | 26.8 | 26.2 |
| 2 | 26.52 | 29.36 | 24.44 | 26.8 |
|  | F4GL50 L=3000mm （详见附图3） | 24.0～30.0 | 1 | 24.71 | 27.79 | 24.24 | 25.5 | 26.0 |
| 2 | 29.05 | 24.47 | 28.91 | 27.3 |
|  | F5GL1 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.29 | 28.00 | 24.46 | 29.0 | 27.6 |
| 2 | 24.96 | 28.82 | 25.18 | 28.4 |
| 3 | 28.72 | 27.84 | 29.34 | 29.7 |
| 4 | 24.99 | 27.67 | 29.45 | 25.5 |
| 5 | 27.66 | 25.71 | 29.86 | 27.6 |
| 6 | 29.33 | 26.67 | 24.40 | 24.2 |
| 7 | 28.62 | 27.23 | 29.21 | 25.3 |
|  | F5GL2 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.76 | 26.93 | 27.80 | 25.6 | 27.5 |
| 2 | 28.20 | 27.63 | 28.92 | 27.9 |
| 3 | 24.48 | 26.60 | 29.13 | 27.5 |
| 4 | 24.65 | 26.01 | 29.42 | 28.7 |
| 5 | 24.16 | 28.33 | 25.26 | 28.6 |
| 6 | 26.48 | 28.95 | 24.21 | 27.5 |
| 7 | 25.14 | 29.16 | 24.87 | 29.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL3 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.08 | 25.44 | 26.52 | 25.5 | 28.2 |
| 2 | 25.86 | 25.96 | 28.38 | 25.0 |
| 3 | 29.45 | 26.26 | 25.09 | 26.0 |
| 4 | 28.76 | 29.22 | 29.13 | 27.3 |
| 5 | 26.08 | 27.85 | 26.73 | 24.6 |
| 6 | 26.85 | 26.60 | 27.61 | 27.0 |
| 7 | 25.81 | 29.86 | 28.85 | 28.8 |
|  | F5GL4 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.91 | 24.51 | 26.44 | 28.7 | 24.9 |
| 2 | 29.38 | 24.70 | 27.24 | 24.3 |
| 3 | 24.73 | 28.94 | 27.24 | 29.8 |
| 4 | 28.62 | 25.37 | 28.03 | 28.8 |
| 5 | 29.64 | 28.34 | 27.81 | 29.7 |
| 6 | 29.43 | 25.98 | 27.22 | 24.1 |
| 7 | 25.37 | 26.05 | 29.09 | 25.9 |
|  | F5GL5 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.06 | 28.70 | 24.29 | 26.1 | 24.6 |
| 2 | 28.39 | 29.05 | 26.22 | 26.6 |
| 3 | 27.88 | 29.80 | 25.69 | 26.4 |
| 4 | 24.94 | 26.66 | 29.01 | 26.1 |
| 5 | 28.11 | 24.37 | 24.89 | 26.3 |
| 6 | 28.12 | 27.27 | 27.17 | 29.4 |
| 7 | 27.00 | 24.84 | 29.73 | 29.3 |
|  | F5GL6 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.52 | 26.75 | 27.33 | 28.8 | 29.1 |
| 2 | 25.59 | 28.27 | 25.49 | 29.8 |
| 3 | 28.78 | 29.08 | 26.12 | 24.3 |
| 4 | 28.29 | 25.97 | 27.08 | 24.9 |
| 5 | 25.89 | 24.66 | 26.53 | 28.6 |
| 6 | 27.53 | 25.61 | 28.51 | 27.5 |
| 7 | 24.08 | 26.77 | 29.24 | 24.3 |
|  | F5GL7 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.06 | 25.81 | 27.84 | 28.6 | 27.0 |
| 2 | 28.33 | 24.38 | 24.99 | 27.7 |
| 3 | 28.50 | 24.47 | 26.72 | 24.5 |
| 4 | 28.11 | 27.96 | 27.07 | 26.8 |
| 5 | 25.08 | 25.41 | 24.93 | 28.7 |
| 6 | 28.13 | 24.54 | 24.60 | 29.7 |
| 7 | 29.32 | 26.17 | 27.81 | 25.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL8 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.96 | 26.22 | 28.00 | 27.5 | 25.4 |
| 2 | 27.36 | 28.86 | 26.14 | 25.9 |
| 3 | 29.44 | 28.17 | 24.05 | 28.1 |
| 4 | 27.11 | 25.51 | 27.32 | 26.0 |
| 5 | 24.34 | 24.34 | 26.24 | 24.3 |
| 6 | 27.48 | 25.26 | 29.30 | 24.1 |
| 7 | 27.87 | 29.23 | 28.10 | 26.9 |
|  | F5GL9 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.93 | 27.85 | 28.35 | 28.0 | 24.9 |
| 2 | 25.53 | 26.99 | 24.28 | 25.9 |
| 3 | 26.08 | 27.52 | 25.10 | 27.1 |
| 4 | 27.24 | 28.87 | 29.61 | 27.4 |
| 5 | 27.48 | 25.71 | 28.32 | 25.0 |
| 6 | 25.11 | 24.64 | 28.59 | 26.9 |
| 7 | 25.93 | 24.19 | 29.03 | 24.2 |
|  | F5GL10 L=14995mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.21 | 24.78 | 29.71 | 25.1 | 27.3 |
| 2 | 28.24 | 25.75 | 28.23 | 27.3 |
| 3 | 24.04 | 29.96 | 29.76 | 29.2 |
| 4 | 29.69 | 25.87 | 27.47 | 27.7 |
| 5 | 27.70 | 25.54 | 29.63 | 24.3 |
| 6 | 24.24 | 29.95 | 26.11 | 29.8 |
|  | F5GL11 L=14345mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.54 | 26.95 | 27.13 | 29.2 | 24.0 |
| 2 | 29.72 | 28.07 | 24.01 | 28.0 |
| 3 | 29.95 | 29.95 | 29.52 | 26.4 |
| 4 | 24.62 | 24.06 | 26.95 | 27.4 |
| 5 | 29.38 | 25.05 | 26.41 | 29.5 |
| 6 | 24.10 | 25.04 | 25.28 | 25.7 |
|  | F5GL12 L=15195mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.67 | 24.61 | 26.91 | 29.0 | 25.5 |
| 2 | 25.76 | 26.83 | 24.48 | 28.7 |
| 3 | 29.08 | 26.63 | 25.00 | 26.9 |
| 4 | 26.36 | 27.84 | 25.56 | 25.3 |
| 5 | 25.66 | 28.08 | 26.71 | 26.2 |
| 6 | 27.29 | 29.39 | 25.11 | 28.0 |
| 7 | 29.94 | 24.75 | 26.90 | 25.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL13 L=15195mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 27.23 | 25.17 | 28.47 | 28.9 | 27.4 |
| 2 | 24.80 | 29.38 | 25.90 | 28.5 |
| 3 | 29.91 | 24.44 | 26.10 | 27.9 |
| 4 | 27.51 | 28.33 | 25.13 | 25.7 |
| 5 | 25.24 | 26.35 | 26.95 | 28.7 |
| 6 | 27.59 | 26.28 | 27.30 | 25.0 |
| 7 | 24.66 | 24.30 | 24.32 | 29.5 |
|  | F5GL14 L=15195mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 27.25 | 29.48 | 28.04 | 25.8 | 26.9 |
| 2 | 24.60 | 28.78 | 29.97 | 29.6 |
| 3 | 26.97 | 24.92 | 29.82 | 29.0 |
| 4 | 24.53 | 28.78 | 29.85 | 28.8 |
| 5 | 24.65 | 25.62 | 29.69 | 28.8 |
| 6 | 27.95 | 28.54 | 25.31 | 26.7 |
| 7 | 25.10 | 29.14 | 25.49 | 29.6 |
|  | F5GL15 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.54 | 28.98 | 26.49 | 26.7 | 24.7 |
| 2 | 26.47 | 27.66 | 25.11 | 25.8 |
| 3 | 24.13 | 29.33 | 25.71 | 29.5 |
|  | F5GL16 L=4350mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.58 | 25.99 | 27.63 | 25.0 | 29.0 |
| 2 | 28.18 | 27.34 | 29.90 | 29.5 |
| 3 | 29.12 | 29.96 | 27.42 | 26.3 |
|  | F5GL17 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.19 | 28.11 | 29.46 | 27.8 | 29.0 |
| 2 | 28.81 | 26.93 | 27.33 | 28.3 |
| 3 | 26.21 | 25.30 | 27.65 | 24.4 |
|  | F5GL18 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.14 | 27.68 | 26.32 | 27.0 | 29.5 |
| 2 | 26.17 | 29.58 | 29.74 | 24.5 |
| 3 | 26.06 | 28.77 | 28.19 | 28.2 |
|  | F5GL19 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.61 | 24.43 | 28.36 | 26.8 | 26.3 |
| 2 | 25.86 | 26.66 | 29.01 | 28.1 |
| 3 | 29.71 | 28.46 | 28.51 | 28.4 |
| 4 | 26.21 | 26.80 | 24.28 | 27.3 |
| 5 | 24.49 | 25.06 | 29.44 | 28.0 |
| 6 | 25.58 | 26.33 | 28.06 | 28.8 |
| 7 | 26.77 | 29.45 | 29.64 | 24.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL20 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.93 | 26.56 | 28.68 | 25.5 | 28.7 |
| 2 | 28.70 | 24.57 | 26.72 | 27.5 |
| 3 | 24.56 | 27.66 | 24.34 | 27.0 |
| 4 | 25.90 | 29.29 | 24.32 | 24.5 |
| 5 | 25.43 | 24.30 | 29.44 | 25.1 |
| 6 | 25.51 | 28.47 | 29.26 | 29.5 |
| 7 | 26.73 | 27.45 | 27.43 | 24.6 |
|  | F5GL21 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.33 | 26.37 | 26.23 | 28.5 | 29.8 |
| 2 | 25.36 | 24.54 | 28.94 | 24.9 |
| 3 | 28.96 | 27.61 | 27.83 | 28.4 |
| 4 | 26.10 | 25.18 | 28.36 | 27.3 |
| 5 | 29.41 | 26.03 | 24.34 | 28.6 |
| 6 | 29.58 | 25.76 | 26.58 | 27.0 |
| 7 | 29.94 | 24.76 | 26.78 | 28.9 |
|  | F5GL22 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.04 | 29.28 | 29.95 | 27.1 | 28.4 |
| 2 | 24.70 | 28.37 | 26.11 | 25.8 |
| 3 | 26.73 | 28.48 | 27.46 | 29.7 |
| 4 | 27.42 | 24.46 | 29.62 | 28.1 |
| 5 | 26.60 | 27.48 | 26.61 | 29.9 |
| 6 | 25.33 | 28.53 | 28.98 | 26.1 |
| 7 | 28.55 | 26.84 | 28.94 | 24.3 |
|  | F5GL23 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.75 | 28.35 | 27.44 | 24.5 | 26.6 |
| 2 | 27.71 | 28.83 | 25.30 | 26.0 |
| 3 | 27.98 | 27.07 | 28.32 | 27.5 |
| 4 | 25.69 | 27.79 | 28.86 | 27.1 |
| 5 | 29.15 | 26.41 | 26.52 | 25.6 |
| 6 | 29.94 | 24.24 | 27.67 | 24.3 |
| 7 | 24.04 | 27.35 | 26.13 | 25.5 |
|  | F5GL24 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.65 | 29.60 | 26.16 | 28.8 | 26.4 |
| 2 | 28.82 | 29.22 | 25.38 | 29.1 |
| 3 | 29.16 | 28.98 | 24.23 | 25.5 |
| 4 | 26.76 | 26.31 | 28.39 | 24.8 |
| 5 | 28.28 | 29.21 | 26.22 | 25.9 |
| 6 | 28.77 | 27.68 | 26.54 | 24.9 |
| 7 | 27.13 | 29.31 | 27.27 | 26.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL25 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.96 | 26.05 | 28.92 | 28.5 | 27.5 |
| 2 | 24.28 | 29.54 | 24.79 | 24.4 |
| 3 | 29.08 | 27.34 | 29.31 | 26.6 |
| 4 | 28.12 | 28.89 | 25.21 | 26.7 |
| 5 | 29.81 | 28.40 | 26.52 | 25.0 |
| 6 | 26.10 | 28.06 | 27.40 | 25.0 |
| 7 | 28.49 | 27.05 | 29.35 | 28.1 |
|  | F5GL26 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.66 | 27.05 | 26.21 | 28.4 | 27.1 |
| 2 | 25.30 | 29.26 | 27.85 | 29.1 |
| 3 | 29.81 | 25.54 | 25.46 | 28.8 |
| 4 | 27.38 | 25.12 | 27.29 | 27.9 |
| 5 | 29.45 | 28.19 | 26.88 | 29.0 |
| 6 | 24.99 | 25.06 | 25.81 | 27.5 |
| 7 | 27.65 | 24.98 | 24.33 | 27.3 |
|  | F5GL27 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.44 | 27.45 | 25.16 | 29.4 | 26.8 |
| 2 | 25.96 | 26.23 | 24.75 | 29.2 |
| 3 | 28.30 | 24.44 | 24.15 | 26.2 |
| 4 | 28.97 | 27.31 | 24.58 | 27.0 |
| 5 | 27.25 | 28.34 | 24.83 | 26.2 |
| 6 | 29.84 | 29.46 | 27.31 | 27.5 |
| 7 | 26.00 | 26.57 | 27.25 | 25.1 |
|  | F5GL28 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.28 | 29.68 | 27.37 | 25.0 | 25.3 |
| 2 | 24.29 | 27.18 | 25.76 | 29.3 |
| 3 | 29.07 | 25.72 | 27.97 | 24.7 |
| 4 | 28.72 | 25.42 | 28.49 | 28.7 |
| 5 | 27.35 | 24.86 | 28.56 | 27.6 |
| 6 | 29.79 | 25.35 | 25.66 | 26.4 |
| 7 | 24.30 | 29.52 | 26.40 | 24.4 |
|  | F5GL29 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.36 | 27.10 | 29.57 | 26.4 | 28.0 |
| 2 | 27.40 | 28.58 | 29.82 | 24.9 |
| 3 | 25.60 | 27.24 | 27.35 | 28.5 |
| 4 | 25.27 | 28.90 | 25.85 | 24.2 |
| 5 | 26.66 | 26.97 | 28.86 | 24.9 |
| 6 | 24.91 | 25.53 | 29.87 | 26.9 |
| 7 | 28.12 | 27.13 | 25.31 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL30 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.21 | 28.09 | 24.38 | 24.6 | 25.4 |
| 2 | 29.81 | 27.80 | 25.63 | 29.8 |
| 3 | 25.56 | 24.73 | 29.38 | 29.8 |
| 4 | 26.29 | 24.97 | 25.91 | 27.5 |
| 5 | 24.69 | 29.21 | 24.94 | 27.2 |
| 6 | 25.25 | 24.89 | 25.38 | 24.4 |
| 7 | 29.75 | 27.21 | 29.08 | 25.8 |
|  | F5GL31 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.79 | 25.59 | 24.73 | 28.0 | 27.2 |
| 2 | 26.57 | 25.67 | 27.85 | 27.9 |
| 3 | 27.64 | 28.02 | 28.93 | 29.7 |
| 4 | 28.94 | 27.75 | 25.80 | 28.1 |
| 5 | 26.47 | 26.00 | 29.07 | 25.3 |
| 6 | 25.27 | 28.18 | 24.59 | 25.0 |
| 7 | 28.98 | 25.77 | 27.46 | 25.8 |
|  | F5GL32 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.85 | 26.18 | 28.19 | 28.8 | 28.2 |
| 2 | 25.25 | 29.94 | 29.02 | 27.9 |
| 3 | 29.03 | 26.64 | 27.87 | 29.3 |
| 4 | 27.44 | 27.33 | 28.88 | 26.3 |
| 5 | 28.41 | 29.85 | 29.39 | 28.2 |
| 6 | 26.42 | 25.86 | 29.34 | 28.3 |
| 7 | 29.01 | 28.51 | 29.93 | 24.8 |
|  | F5GL33 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.89 | 26.21 | 29.23 | 25.8 | 26.1 |
| 2 | 25.14 | 28.01 | 26.43 | 25.4 |
| 3 | 28.11 | 28.12 | 28.08 | 25.0 |
| 4 | 29.29 | 26.34 | 26.94 | 26.7 |
| 5 | 25.17 | 29.21 | 29.36 | 26.0 |
| 6 | 27.14 | 29.76 | 24.36 | 24.7 |
| 7 | 25.21 | 24.20 | 26.04 | 29.2 |
|  | F5GL34 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 27.18 | 24.54 | 27.84 | 24.2 | 25.6 |
| 2 | 29.17 | 29.44 | 28.70 | 25.8 |
| 3 | 26.47 | 26.65 | 29.74 | 29.3 |
| 4 | 28.07 | 28.20 | 27.38 | 27.2 |
| 5 | 28.53 | 25.28 | 27.94 | 27.0 |
| 6 | 24.26 | 29.09 | 25.14 | 29.6 |
| 7 | 29.79 | 26.38 | 26.51 | 29.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL35 L=15894mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 27.89 | 26.60 | 25.90 | 26.0 | 25.1 |
| 2 | 29.39 | 26.90 | 25.42 | 27.4 |
| 3 | 24.28 | 29.50 | 29.34 | 24.1 |
| 4 | 29.76 | 29.94 | 26.46 | 25.7 |
| 5 | 26.57 | 27.72 | 29.27 | 27.4 |
| 6 | 28.48 | 26.33 | 27.39 | 25.7 |
| 7 | 27.65 | 25.14 | 26.86 | 26.3 |
|  | F5GL36 L=13850mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.03 | 24.62 | 26.47 | 24.5 | 27.6 |
| 2 | 24.22 | 24.44 | 28.36 | 28.5 |
| 3 | 26.94 | 26.23 | 29.11 | 27.4 |
| 4 | 29.16 | 26.94 | 26.98 | 26.2 |
| 5 | 29.83 | 25.02 | 29.13 | 25.3 |
| 6 | 27.68 | 26.57 | 27.66 | 29.4 |
|  | F5GL37 L=15245mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.08 | 27.89 | 25.21 | 27.3 | 25.1 |
| 2 | 29.42 | 27.66 | 24.63 | 26.3 |
| 3 | 29.08 | 25.64 | 24.59 | 26.8 |
| 4 | 28.55 | 29.10 | 29.83 | 24.8 |
| 5 | 24.50 | 28.57 | 25.59 | 27.4 |
| 6 | 26.70 | 29.89 | 28.29 | 25.5 |
| 7 | 27.02 | 27.70 | 27.28 | 28.0 |
|  | F5GL38 L=15245mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 26.18 | 26.67 | 24.95 | 29.0 | 24.3 |
| 2 | 28.55 | 28.60 | 27.96 | 25.3 |
| 3 | 26.06 | 27.65 | 29.30 | 28.3 |
| 4 | 29.91 | 28.03 | 25.09 | 25.9 |
| 5 | 24.18 | 29.51 | 28.75 | 24.4 |
| 6 | 28.75 | 26.96 | 27.70 | 25.6 |
| 7 | 27.72 | 25.71 | 27.50 | 27.4 |
|  | F5GL39 L=13850mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.20 | 24.12 | 29.89 | 25.3 | 24.1 |
| 2 | 28.30 | 24.46 | 28.26 | 26.1 |
| 3 | 29.32 | 25.42 | 26.97 | 26.7 |
| 4 | 26.31 | 25.62 | 29.40 | 29.9 |
| 5 | 24.84 | 26.13 | 27.34 | 25.0 |
| 6 | 27.03 | 28.69 | 27.63 | 26.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F5GL40 L=15245mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 29.07 | 26.98 | 25.26 | 24.9 | 26.0 |
| 2 | 24.75 | 29.22 | 24.35 | 29.3 |
| 3 | 29.78 | 25.24 | 26.17 | 26.2 |
| 4 | 29.08 | 28.98 | 25.55 | 28.9 |
| 5 | 25.20 | 29.21 | 28.05 | 25.5 |
| 6 | 26.34 | 24.36 | 29.88 | 27.2 |
| 7 | 24.25 | 24.80 | 27.79 | 28.1 |
|  | F5GL41 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.22 | 26.31 | 24.48 | 26.8 | 28.1 |
| 2 | 24.20 | 26.35 | 24.19 | 29.9 |
| 3 | 26.40 | 26.86 | 29.75 | 29.2 |
|  | F5GL42 L=4350mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.64 | 27.66 | 24.07 | 28.5 | 26.4 |
| 2 | 26.84 | 27.18 | 27.69 | 27.5 |
| 3 | 29.69 | 29.64 | 28.85 | 28.9 |
|  | F5GL43 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 24.90 | 28.69 | 27.64 | 28.6 | 26.5 |
| 2 | 26.54 | 26.95 | 27.17 | 29.9 |
| 3 | 25.77 | 28.88 | 26.25 | 30.0 |
|  | F5GL44 L=5740mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 28.86 | 27.16 | 24.35 | 26.2 | 29.3 |
| 2 | 28.43 | 26.20 | 28.66 | 25.9 |
| 3 | 25.58 | 29.89 | 29.33 | 28.9 |
|  | F5GL45 L=4350mm （详见附图4） | 24.0～30.0 | 1 | 25.18 | 24.33 | 29.69 | 25.7 | 26.4 |
| 2 | 29.53 | 24.76 | 28.93 | 29.4 |
| 3 | 25.72 | 25.13 | 27.96 | 29.1 |
|  | F6GL1 L=15400mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.98 | 27.35 | 25.52 | 29.4 | 27.4 |
| 2 | 26.93 | 28.76 | 28.64 | 26.6 |
| 3 | 29.74 | 26.74 | 28.18 | 27.0 |
| 4 | 28.61 | 28.50 | 25.45 | 27.8 |
| 5 | 27.68 | 28.39 | 26.38 | 24.9 |
| 6 | 25.19 | 25.37 | 28.07 | 24.1 |
| 7 | 29.40 | 24.69 | 24.83 | 25.2 |
|  | F6GL2 L=13850mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.08 | 27.49 | 24.83 | 27.3 | 26.5 |
| 2 | 28.86 | 28.85 | 24.91 | 28.3 |
| 3 | 25.37 | 26.06 | 27.94 | 28.6 |
| 4 | 27.96 | 29.59 | 25.00 | 28.2 |
| 5 | 25.55 | 29.76 | 27.43 | 25.2 |
| 6 | 25.98 | 25.42 | 29.71 | 25.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL3 L=13850mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.25 | 28.50 | 25.75 | 28.2 | 25.9 |
| 2 | 24.60 | 25.49 | 24.38 | 27.5 |
| 3 | 24.24 | 26.48 | 28.82 | 28.0 |
| 4 | 24.66 | 28.44 | 27.59 | 24.2 |
| 5 | 29.48 | 27.37 | 24.89 | 29.0 |
| 6 | 28.03 | 27.76 | 24.66 | 28.7 |
|  | F6GL4 L=15245mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 28.13 | 25.06 | 28.8 | 25.4 |
| 2 | 27.32 | 26.28 | 27.33 | 28.6 |
| 3 | 28.44 | 25.70 | 24.29 | 26.4 |
| 4 | 28.44 | 26.47 | 27.88 | 24.5 |
| 5 | 29.23 | 26.69 | 26.16 | 26.4 |
| 6 | 28.65 | 24.94 | 24.36 | 26.3 |
| 7 | 26.64 | 24.48 | 25.87 | 26.0 |
|  | F6GL5 L=13850mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.91 | 28.27 | 28.39 | 25.9 | 25.1 |
| 2 | 28.93 | 28.60 | 29.81 | 24.5 |
| 3 | 27.77 | 26.69 | 27.30 | 25.3 |
| 4 | 29.61 | 26.21 | 25.78 | 29.0 |
| 5 | 28.95 | 25.78 | 27.52 | 26.3 |
| 6 | 27.03 | 24.04 | 25.05 | 28.0 |
|  | F6GL6 L=5740mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.04 | 29.63 | 29.53 | 29.1 | 29.0 |
| 2 | 24.25 | 26.43 | 28.84 | 24.7 |
| 3 | 29.71 | 25.61 | 29.02 | 27.4 |
|  | F6GL7 L=4350mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.55 | 26.27 | 24.59 | 24.3 | 29.3 |
| 2 | 28.16 | 27.47 | 29.49 | 26.8 |
| 3 | 26.13 | 24.68 | 28.88 | 25.5 |
|  | F6GL8 L=5740mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.10 | 28.50 | 25.13 | 28.3 | 28.1 |
| 2 | 29.78 | 27.32 | 27.75 | 28.5 |
| 3 | 27.38 | 29.27 | 27.20 | 28.0 |
|  | F6GL9 L=5740mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.96 | 25.80 | 29.20 | 24.5 | 27.7 |
| 2 | 28.60 | 28.63 | 29.27 | 24.6 |
| 3 | 26.73 | 25.61 | 26.11 | 28.9 |
|  | F6GL10 L=4350mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.18 | 24.75 | 29.71 | 26.5 | 29.9 |
| 2 | 26.62 | 26.55 | 25.66 | 28.3 |
| 3 | 27.66 | 25.23 | 27.02 | 28.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL11 L=5950mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.94 | 27.51 | 26.91 | 28.8 | 25.5 |
| 2 | 27.85 | 25.78 | 27.01 | 29.8 |
| 3 | 28.11 | 24.18 | 26.47 | 26.3 |
|  | F6GL12 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.38 | 24.78 | 24.69 | 27.8 | 27.8 |
| 2 | 25.40 | 24.89 | 28.09 | 25.0 |
| 3 | 28.65 | 27.30 | 27.69 | 26.7 |
|  | F6GL13 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.95 | 26.35 | 24.83 | 24.6 | 26.5 |
| 2 | 28.62 | 27.24 | 27.49 | 29.2 |
| 3 | 27.17 | 25.85 | 26.12 | 29.2 |
|  | F6GL14 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.98 | 27.37 | 29.16 | 25.2 | 24.4 |
| 2 | 24.40 | 26.98 | 25.55 | 29.5 |
| 3 | 26.46 | 27.58 | 26.54 | 29.7 |
|  | F6GL15 L=3276mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 29.90 | 29.55 | 28.51 | 28.7 | 28.7 |
| 2 | 25.69 | 26.05 | 28.37 | 28.7 |
| 3 | 27.26 | 25.33 | 28.63 | 26.9 |
|  | F6GL16 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.67 | 24.97 | 28.83 | 29.0 | 26.2 |
| 2 | 25.61 | 29.25 | 28.70 | 28.0 |
| 3 | 29.36 | 27.83 | 26.84 | 28.8 |
|  | F6GL17 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.30 | 24.27 | 25.52 | 27.4 | 29.3 |
| 2 | 24.74 | 28.28 | 27.15 | 27.7 |
| 3 | 28.79 | 29.29 | 24.18 | 24.3 |
|  | F6GL18 L=3219mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.63 | 27.72 | 24.06 | 29.6 | 25.7 |
| 2 | 24.95 | 28.20 | 27.76 | 26.2 |
| 3 | 24.37 | 29.82 | 25.72 | 24.2 |
|  | F6GL19 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.13 | 26.59 | 26.50 | 28.9 | 24.8 |
| 2 | 27.84 | 27.67 | 29.58 | 28.5 |
| 3 | 24.36 | 29.05 | 29.47 | 27.3 |
|  | F6GL20 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.92 | 29.76 | 26.44 | 24.6 | 29.8 |
| 2 | 25.10 | 28.32 | 27.35 | 27.7 |
| 3 | 28.54 | 27.54 | 29.59 | 27.5 |
|  | F6GL21 L=3219mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.37 | 27.73 | 26.18 | 27.1 | 24.2 |
| 2 | 29.90 | 26.15 | 27.09 | 26.7 |
| 3 | 27.32 | 26.76 | 29.18 | 28.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL22 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.27 | 24.88 | 25.51 | 27.6 | 26.6 |
| 2 | 26.07 | 27.80 | 29.68 | 26.3 |
| 3 | 25.29 | 24.68 | 24.30 | 26.6 |
|  | F6GL23 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.19 | 29.19 | 25.71 | 26.9 | 28.2 |
| 2 | 27.17 | 27.15 | 29.02 | 27.6 |
| 3 | 29.71 | 25.19 | 29.28 | 26.6 |
|  | F6GL24 L=3276mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.30 | 25.74 | 26.56 | 24.6 | 28.6 |
| 2 | 25.97 | 29.55 | 29.94 | 24.7 |
| 3 | 26.69 | 24.89 | 24.45 | 26.1 |
|  | F6GL25 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.48 | 26.06 | 28.99 | 24.4 | 28.8 |
| 2 | 26.02 | 24.69 | 26.71 | 27.1 |
| 3 | 26.18 | 25.05 | 29.46 | 28.4 |
|  | F6GL26 L=3969mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 29.73 | 26.36 | 26.87 | 24.6 | 26.7 |
| 2 | 29.37 | 27.39 | 29.48 | 25.0 |
| 3 | 27.69 | 25.16 | 28.76 | 26.9 |
|  | F6GL27 L=3927mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.22 | 29.32 | 24.99 | 27.9 | 29.3 |
| 2 | 29.15 | 29.17 | 26.68 | 28.3 |
| 3 | 28.77 | 24.72 | 27.85 | 26.2 |
|  | F6GL28 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.67 | 27.46 | 27.10 | 27.5 | 25.9 |
| 2 | 25.60 | 28.41 | 24.71 | 26.5 |
| 3 | 25.80 | 28.34 | 28.57 | 29.4 |
| 4 | 25.52 | 26.35 | 26.58 | 29.7 |
| 5 | 25.42 | 29.36 | 24.64 | 26.6 |
| 6 | 29.29 | 27.72 | 26.88 | 28.6 |
| 7 | 28.36 | 29.15 | 24.66 | 27.4 |
|  | F6GL29 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.86 | 27.96 | 26.46 | 29.8 | 26.5 |
| 2 | 29.24 | 29.79 | 26.58 | 26.7 |
| 3 | 26.82 | 24.93 | 26.99 | 26.5 |
| 4 | 25.56 | 25.74 | 29.67 | 28.3 |
| 5 | 28.57 | 25.98 | 29.66 | 26.5 |
| 6 | 27.10 | 28.27 | 28.95 | 29.0 |
| 7 | 26.94 | 25.95 | 28.04 | 25.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL30 L=6375mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.09 | 24.89 | 24.56 | 24.6 | 26.0 |
| 2 | 29.02 | 29.70 | 26.98 | 25.9 |
| 3 | 25.56 | 25.95 | 29.38 | 25.1 |
| 4 | 29.45 | 26.27 | 24.12 | 27.5 |
|  | F6GL31 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.92 | 26.89 | 24.75 | 25.0 | 27.9 |
| 2 | 26.94 | 25.94 | 28.89 | 24.9 |
| 3 | 24.88 | 28.20 | 27.90 | 26.1 |
| 4 | 29.03 | 24.88 | 28.35 | 29.1 |
| 5 | 26.90 | 29.35 | 28.28 | 27.2 |
| 6 | 27.18 | 27.81 | 27.37 | 28.6 |
| 7 | 24.60 | 28.67 | 29.02 | 29.0 |
|  | F6GL32 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.85 | 29.50 | 27.79 | 29.4 | 26.0 |
| 2 | 27.44 | 25.67 | 28.84 | 29.6 |
| 3 | 29.21 | 25.85 | 29.22 | 28.7 |
| 4 | 24.63 | 25.13 | 25.14 | 25.9 |
| 5 | 24.30 | 28.75 | 28.49 | 27.4 |
| 6 | 25.35 | 27.48 | 24.37 | 24.9 |
| 7 | 26.30 | 24.81 | 24.25 | 26.5 |
|  | F6GL33 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.92 | 27.49 | 29.43 | 26.1 | 29.0 |
| 2 | 25.19 | 25.36 | 27.04 | 24.1 |
| 3 | 28.69 | 28.75 | 29.62 | 29.7 |
| 4 | 24.42 | 25.60 | 24.54 | 25.9 |
| 5 | 26.11 | 25.82 | 27.40 | 24.7 |
| 6 | 24.35 | 25.21 | 28.21 | 24.6 |
| 7 | 28.07 | 27.44 | 29.67 | 28.7 |
|  | F6GL34 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 29.28 | 28.35 | 26.51 | 28.4 | 26.1 |
| 2 | 27.46 | 28.55 | 27.95 | 25.7 |
| 3 | 26.59 | 26.97 | 29.61 | 26.4 |
| 4 | 28.05 | 24.51 | 24.14 | 29.1 |
| 5 | 25.95 | 24.16 | 25.10 | 25.1 |
| 6 | 27.89 | 28.52 | 26.48 | 26.7 |
| 7 | 27.89 | 28.83 | 26.11 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL35 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 29.15 | 29.61 | 27.70 | 26.5 | 24.7 |
| 2 | 25.92 | 25.48 | 28.70 | 26.1 |
| 3 | 25.86 | 28.57 | 26.69 | 27.8 |
| 4 | 27.01 | 25.45 | 28.89 | 24.5 |
| 5 | 29.57 | 25.97 | 29.82 | 28.3 |
| 6 | 25.18 | 24.36 | 25.16 | 27.4 |
| 7 | 26.79 | 26.37 | 27.72 | 25.3 |
|  | F6GL36 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.34 | 27.62 | 27.29 | 27.6 | 25.1 |
| 2 | 28.85 | 26.10 | 28.20 | 28.0 |
| 3 | 24.74 | 26.94 | 26.17 | 24.1 |
| 4 | 26.92 | 24.93 | 25.76 | 26.0 |
| 5 | 28.89 | 25.38 | 25.33 | 29.7 |
| 6 | 28.00 | 24.23 | 28.91 | 29.5 |
| 7 | 29.39 | 28.37 | 25.26 | 28.1 |
|  | F6GL37 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 28.94 | 29.53 | 25.42 | 25.9 | 26.4 |
| 2 | 25.71 | 28.78 | 28.30 | 24.7 |
| 3 | 24.45 | 24.68 | 26.36 | 27.0 |
| 4 | 27.73 | 24.16 | 26.88 | 24.8 |
| 5 | 26.71 | 26.56 | 25.03 | 27.5 |
| 6 | 27.03 | 28.65 | 25.02 | 25.6 |
| 7 | 29.62 | 24.27 | 24.62 | 24.0 |
|  | F6GL38 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.86 | 29.22 | 26.97 | 25.1 | 29.0 |
| 2 | 25.58 | 26.82 | 28.96 | 25.6 |
| 3 | 25.75 | 28.86 | 29.93 | 25.7 |
| 4 | 27.82 | 27.02 | 26.92 | 27.7 |
| 5 | 29.24 | 24.04 | 25.63 | 29.2 |
| 6 | 26.35 | 26.20 | 29.24 | 27.4 |
| 7 | 28.82 | 27.19 | 25.56 | 28.2 |
|  | F6GL39 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 24.07 | 25.19 | 29.26 | 27.7 | 29.6 |
| 2 | 28.87 | 28.18 | 27.17 | 28.9 |
| 3 | 24.11 | 25.81 | 25.52 | 25.1 |
| 4 | 26.07 | 24.16 | 25.62 | 29.0 |
| 5 | 26.88 | 26.80 | 24.53 | 29.6 |
| 6 | 24.23 | 24.46 | 28.33 | 24.1 |
| 7 | 29.14 | 24.06 | 25.44 | 27.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL40 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.62 | 29.52 | 29.55 | 24.9 | 25.1 |
| 2 | 26.84 | 27.48 | 29.82 | 25.9 |
| 3 | 26.46 | 24.34 | 24.94 | 28.7 |
| 4 | 29.83 | 27.90 | 26.45 | 25.0 |
| 5 | 27.47 | 26.05 | 26.33 | 25.7 |
| 6 | 28.22 | 26.91 | 27.11 | 28.3 |
| 7 | 27.63 | 29.64 | 28.36 | 24.1 |
|  | F6GL41 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 26.85 | 28.85 | 25.24 | 26.3 | 25.3 |
| 2 | 24.70 | 28.30 | 29.32 | 25.4 |
| 3 | 24.23 | 26.63 | 25.22 | 28.0 |
| 4 | 29.04 | 27.85 | 25.32 | 25.5 |
| 5 | 27.17 | 25.08 | 29.26 | 27.3 |
| 6 | 27.01 | 26.09 | 29.07 | 25.6 |
| 7 | 29.73 | 28.00 | 24.42 | 29.7 |
|  | F6GL42 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.38 | 24.67 | 28.18 | 28.1 | 24.2 |
| 2 | 29.21 | 25.35 | 27.92 | 29.1 |
| 3 | 28.03 | 27.27 | 28.08 | 26.4 |
| 4 | 27.42 | 29.53 | 24.70 | 29.2 |
| 5 | 28.74 | 28.33 | 25.37 | 26.2 |
| 6 | 29.42 | 27.43 | 28.37 | 27.2 |
| 7 | 26.90 | 28.57 | 29.92 | 24.7 |
|  | F6GL43 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.37 | 25.62 | 29.05 | 25.4 | 29.2 |
| 2 | 28.24 | 26.95 | 27.97 | 25.1 |
| 3 | 28.51 | 29.03 | 28.13 | 28.8 |
| 4 | 24.90 | 27.19 | 29.80 | 27.6 |
| 5 | 28.83 | 29.81 | 28.81 | 27.0 |
| 6 | 24.38 | 27.30 | 28.17 | 25.0 |
| 7 | 24.92 | 27.14 | 29.33 | 24.9 |
|  | F6GL44 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.60 | 27.26 | 24.91 | 30.0 | 25.6 |
| 2 | 27.77 | 26.53 | 26.09 | 25.8 |
| 3 | 27.55 | 27.91 | 28.63 | 26.2 |
| 4 | 28.09 | 28.23 | 24.18 | 28.8 |
| 5 | 25.95 | 25.96 | 25.74 | 25.5 |
| 6 | 26.73 | 27.58 | 25.37 | 26.4 |
| 7 | 25.60 | 25.31 | 26.63 | 25.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F6GL45 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 27.58 | 26.85 | 26.17 | 28.8 | 28.2 |
| 2 | 28.21 | 26.79 | 24.75 | 30.0 |
| 3 | 29.09 | 25.22 | 24.64 | 27.2 |
| 4 | 26.99 | 28.44 | 24.55 | 28.0 |
| 5 | 24.38 | 24.47 | 29.56 | 29.5 |
| 6 | 25.91 | 24.75 | 24.20 | 27.9 |
| 7 | 25.76 | 25.87 | 25.36 | 27.4 |
|  | F6GL46 L=15894mm （详见附图5） | 24.0～30.0 | 1 | 25.34 | 27.51 | 26.99 | 27.5 | 29.2 |
| 2 | 24.96 | 28.83 | 29.88 | 24.2 |
| 3 | 27.18 | 26.39 | 29.69 | 24.7 |
| 4 | 25.06 | 27.58 | 28.40 | 29.2 |
| 5 | 28.67 | 29.14 | 29.12 | 29.3 |
| 6 | 25.16 | 25.54 | 26.32 | 25.9 |
| 7 | 27.30 | 26.84 | 27.96 | 28.5 |
|  | F7GL1 L=6375mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 24.26 | 28.66 | 26.3 | 28.5 |
| 2 | 27.98 | 24.16 | 26.01 | 29.0 |
| 3 | 29.67 | 25.84 | 24.27 | 25.8 |
| 4 | 29.31 | 27.24 | 26.98 | 29.2 |
|  | F7GL2 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.64 | 29.51 | 28.03 | 25.4 | 27.3 |
| 2 | 24.47 | 26.84 | 27.09 | 26.9 |
| 3 | 26.83 | 27.79 | 28.33 | 25.1 |
| 4 | 27.42 | 26.62 | 24.77 | 26.5 |
| 5 | 28.75 | 25.90 | 27.57 | 28.0 |
| 6 | 27.75 | 27.31 | 28.03 | 28.4 |
| 7 | 27.83 | 24.62 | 27.50 | 29.4 |
|  | F7GL3 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 26.94 | 29.63 | 28.9 | 25.3 |
| 2 | 27.76 | 28.29 | 25.83 | 26.6 |
| 3 | 26.41 | 26.36 | 25.91 | 29.1 |
| 4 | 28.72 | 24.72 | 28.29 | 26.6 |
| 5 | 24.67 | 27.23 | 28.20 | 29.6 |
| 6 | 28.58 | 25.04 | 29.91 | 27.4 |
| 7 | 24.90 | 28.25 | 24.94 | 28.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL4 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.14 | 29.39 | 29.19 | 27.9 | 29.5 |
| 2 | 29.87 | 27.73 | 24.40 | 26.4 |
| 3 | 25.88 | 28.45 | 28.67 | 29.6 |
| 4 | 25.67 | 29.48 | 29.38 | 29.0 |
| 5 | 29.30 | 25.92 | 24.55 | 24.5 |
| 6 | 27.43 | 25.61 | 24.58 | 29.4 |
| 7 | 26.65 | 24.41 | 28.26 | 29.2 |
|  | F7GL5 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.71 | 27.84 | 27.81 | 25.5 | 27.8 |
| 2 | 28.12 | 24.06 | 28.27 | 25.7 |
| 3 | 27.20 | 26.60 | 25.45 | 24.3 |
| 4 | 28.29 | 27.16 | 28.91 | 26.5 |
| 5 | 27.22 | 29.58 | 29.03 | 26.4 |
| 6 | 27.52 | 26.94 | 29.06 | 27.6 |
| 7 | 25.04 | 24.44 | 26.21 | 29.9 |
|  | F7GL6 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 29.72 | 28.34 | 28.79 | 27.2 | 29.0 |
| 2 | 29.29 | 24.13 | 25.43 | 24.0 |
| 3 | 25.60 | 24.85 | 24.08 | 28.0 |
| 4 | 26.27 | 25.47 | 25.39 | 29.8 |
| 5 | 25.20 | 25.77 | 28.67 | 27.3 |
| 6 | 26.31 | 27.13 | 26.86 | 26.7 |
| 7 | 27.35 | 27.67 | 25.34 | 29.3 |
|  | F7GL7 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 24.05 | 26.18 | 27.0 | 26.7 |
| 2 | 26.23 | 29.05 | 24.70 | 24.7 |
| 3 | 24.08 | 28.28 | 29.59 | 24.8 |
| 4 | 27.72 | 29.73 | 27.78 | 24.3 |
| 5 | 25.64 | 28.23 | 29.61 | 27.6 |
| 6 | 29.35 | 29.47 | 28.32 | 25.8 |
| 7 | 28.44 | 29.74 | 24.43 | 25.8 |
|  | F7GL8 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.14 | 24.49 | 24.06 | 29.1 | 25.2 |
| 2 | 25.22 | 24.98 | 27.73 | 25.8 |
| 3 | 29.50 | 27.19 | 26.28 | 24.3 |
| 4 | 25.06 | 29.55 | 27.43 | 29.8 |
| 5 | 28.61 | 26.36 | 28.91 | 26.1 |
| 6 | 29.89 | 25.37 | 26.75 | 29.3 |
| 7 | 24.99 | 27.00 | 25.49 | 27.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL9 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.10 | 29.46 | 26.94 | 28.2 | 29.0 |
| 2 | 27.76 | 26.48 | 29.15 | 24.6 |
| 3 | 27.98 | 27.15 | 24.60 | 28.2 |
| 4 | 27.00 | 25.85 | 25.24 | 24.8 |
| 5 | 25.64 | 29.49 | 24.76 | 27.9 |
| 6 | 26.42 | 29.05 | 27.31 | 28.7 |
| 7 | 24.27 | 26.41 | 24.90 | 27.0 |
|  | F7GL10 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.02 | 24.65 | 26.27 | 27.9 | 24.5 |
| 2 | 29.53 | 28.47 | 29.88 | 28.6 |
| 3 | 29.73 | 27.35 | 24.91 | 29.6 |
| 4 | 28.15 | 24.62 | 29.48 | 26.3 |
| 5 | 24.56 | 24.51 | 29.89 | 24.3 |
| 6 | 24.40 | 25.78 | 29.54 | 26.3 |
| 7 | 26.61 | 24.66 | 26.49 | 26.4 |
|  | F7GL11 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.81 | 29.66 | 29.30 | 28.6 | 25.6 |
| 2 | 26.66 | 24.87 | 25.79 | 25.6 |
| 3 | 24.38 | 26.31 | 29.76 | 29.6 |
| 4 | 27.25 | 28.99 | 25.64 | 26.9 |
| 5 | 28.88 | 24.84 | 27.76 | 27.0 |
| 6 | 24.59 | 29.37 | 29.58 | 26.1 |
| 7 | 28.17 | 25.84 | 29.21 | 27.8 |
|  | F7GL12 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.64 | 24.49 | 24.28 | 28.1 | 28.1 |
| 2 | 25.05 | 27.33 | 25.38 | 28.2 |
| 3 | 29.69 | 25.20 | 25.99 | 28.1 |
| 4 | 26.03 | 29.89 | 28.55 | 24.9 |
| 5 | 28.34 | 28.03 | 29.14 | 26.5 |
| 6 | 27.45 | 24.55 | 26.83 | 26.4 |
| 7 | 24.57 | 25.48 | 25.31 | 28.3 |
|  | F7GL13 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.68 | 28.31 | 25.16 | 29.8 | 28.3 |
| 2 | 25.40 | 24.34 | 26.28 | 24.8 |
| 3 | 25.54 | 26.96 | 29.56 | 26.8 |
| 4 | 26.24 | 29.29 | 29.66 | 28.2 |
| 5 | 24.53 | 27.78 | 24.40 | 28.5 |
| 6 | 27.66 | 24.91 | 24.38 | 29.8 |
| 7 | 26.52 | 26.39 | 25.73 | 24.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL14 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.02 | 25.94 | 28.73 | 27.4 | 27.6 |
| 2 | 29.15 | 29.27 | 27.77 | 25.3 |
| 3 | 29.49 | 26.71 | 25.70 | 25.4 |
| 4 | 28.73 | 28.72 | 29.33 | 24.6 |
| 5 | 24.04 | 25.24 | 25.39 | 26.7 |
| 6 | 26.68 | 26.37 | 27.49 | 26.4 |
| 7 | 26.57 | 25.96 | 28.45 | 27.1 |
|  | F7GL15 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 29.58 | 28.10 | 27.41 | 26.9 | 25.4 |
| 2 | 24.15 | 24.83 | 27.15 | 29.7 |
| 3 | 26.48 | 27.48 | 25.66 | 25.2 |
| 4 | 27.46 | 24.77 | 29.53 | 24.8 |
| 5 | 27.28 | 28.41 | 29.08 | 25.6 |
| 6 | 25.33 | 28.37 | 29.84 | 26.7 |
| 7 | 28.28 | 29.61 | 27.68 | 28.0 |
|  | F7GL16 L=5925mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 29.27 | 26.74 | 28.17 | 24.2 | 26.9 |
| 2 | 27.49 | 27.64 | 26.47 | 24.9 |
| 3 | 26.71 | 29.94 | 26.36 | 25.6 |
|  | F7GL17 L=2515mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.81 | 28.66 | 28.79 | 26.7 | 27.5 |
| 2 | 24.88 | 29.20 | 24.88 | 27.5 |
|  | F7GL18 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.25 | 26.47 | 28.40 | 25.4 | 27.7 |
| 2 | 27.49 | 27.83 | 27.70 | 29.8 |
| 3 | 24.89 | 27.39 | 25.83 | 26.3 |
| 4 | 27.41 | 25.59 | 28.27 | 24.6 |
| 5 | 29.54 | 29.70 | 26.63 | 29.9 |
| 6 | 26.57 | 29.12 | 24.26 | 26.0 |
| 7 | 28.31 | 26.83 | 29.50 | 25.2 |
|  | F7GL19 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.65 | 28.78 | 27.93 | 25.5 | 25.5 |
| 2 | 24.51 | 29.90 | 25.47 | 25.3 |
| 3 | 29.43 | 29.77 | 27.28 | 26.6 |
| 4 | 28.03 | 27.00 | 27.06 | 27.1 |
| 5 | 25.09 | 28.31 | 24.72 | 25.3 |
| 6 | 27.37 | 24.06 | 29.66 | 26.0 |
| 7 | 27.21 | 25.07 | 27.60 | 24.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL20 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.23 | 27.84 | 28.68 | 29.3 | 26.3 |
| 2 | 25.81 | 24.87 | 25.57 | 24.8 |
| 3 | 26.28 | 28.78 | 24.85 | 29.7 |
| 4 | 24.82 | 26.82 | 25.66 | 24.3 |
| 5 | 28.49 | 28.43 | 29.22 | 24.8 |
| 6 | 28.11 | 24.69 | 25.80 | 24.4 |
| 7 | 25.29 | 27.04 | 29.46 | 26.8 |
|  | F7GL21 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.33 | 27.21 | 25.20 | 26.2 | 28.8 |
| 2 | 27.59 | 28.16 | 26.57 | 24.4 |
| 3 | 29.33 | 26.27 | 27.84 | 29.7 |
| 4 | 29.52 | 27.55 | 24.99 | 29.0 |
| 5 | 25.62 | 29.76 | 26.94 | 26.1 |
| 6 | 27.30 | 28.27 | 25.05 | 28.8 |
| 7 | 27.40 | 28.82 | 26.10 | 29.6 |
|  | F7GL22 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.77 | 26.83 | 25.31 | 29.2 | 29.8 |
| 2 | 29.62 | 24.77 | 25.62 | 27.6 |
| 3 | 28.16 | 25.92 | 25.68 | 27.7 |
| 4 | 28.77 | 25.76 | 26.35 | 27.9 |
| 5 | 25.67 | 26.68 | 29.22 | 25.2 |
| 6 | 26.64 | 26.21 | 24.41 | 29.0 |
| 7 | 26.51 | 28.41 | 27.74 | 27.5 |
|  | F7GL23 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.38 | 29.82 | 25.82 | 24.8 | 27.3 |
| 2 | 26.33 | 29.05 | 25.41 | 28.6 |
| 3 | 25.22 | 28.24 | 27.10 | 26.6 |
| 4 | 29.60 | 25.00 | 27.38 | 29.2 |
| 5 | 27.63 | 28.69 | 29.40 | 24.3 |
| 6 | 26.35 | 26.04 | 29.88 | 25.6 |
| 7 | 25.91 | 26.51 | 25.75 | 26.8 |
|  | F7GL24 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.83 | 29.25 | 28.45 | 26.0 | 25.2 |
| 2 | 24.11 | 28.72 | 27.39 | 26.3 |
| 3 | 28.79 | 26.22 | 27.56 | 26.5 |
| 4 | 24.65 | 25.09 | 26.18 | 24.8 |
| 5 | 29.66 | 26.92 | 26.50 | 26.0 |
| 6 | 27.99 | 24.42 | 29.46 | 25.1 |
| 7 | 27.73 | 25.64 | 26.74 | 24.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL25 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.04 | 24.75 | 28.83 | 24.3 | 28.8 |
| 2 | 29.53 | 27.16 | 26.93 | 29.1 |
| 3 | 27.49 | 27.81 | 24.79 | 27.2 |
| 4 | 24.11 | 25.87 | 24.37 | 25.7 |
| 5 | 27.34 | 24.68 | 28.83 | 26.3 |
| 6 | 26.49 | 27.40 | 29.87 | 24.3 |
| 7 | 26.30 | 28.40 | 29.25 | 27.4 |
|  | F7GL26 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.05 | 25.60 | 25.73 | 29.4 | 25.5 |
| 2 | 28.35 | 27.73 | 25.46 | 27.4 |
| 3 | 28.43 | 25.04 | 29.56 | 29.9 |
| 4 | 26.79 | 28.05 | 28.83 | 27.8 |
| 5 | 24.77 | 28.10 | 25.93 | 28.8 |
| 6 | 24.42 | 24.96 | 25.05 | 27.2 |
| 7 | 25.36 | 27.01 | 28.92 | 24.5 |
|  | F7GL27 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.23 | 27.17 | 27.34 | 29.2 | 26.7 |
| 2 | 26.70 | 24.32 | 24.35 | 24.7 |
| 3 | 25.60 | 29.48 | 28.25 | 28.7 |
| 4 | 25.32 | 26.99 | 26.30 | 24.6 |
| 5 | 28.52 | 29.85 | 26.85 | 26.4 |
| 6 | 28.03 | 29.51 | 28.71 | 29.3 |
| 7 | 28.66 | 26.90 | 25.44 | 24.5 |
|  | F7GL28 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.21 | 24.91 | 25.93 | 29.3 | 29.8 |
| 2 | 24.22 | 24.40 | 24.98 | 24.9 |
| 3 | 26.52 | 29.02 | 29.34 | 26.9 |
| 4 | 24.34 | 24.69 | 28.66 | 24.6 |
| 5 | 24.17 | 27.89 | 27.28 | 25.5 |
| 6 | 25.11 | 27.86 | 29.78 | 28.2 |
| 7 | 24.88 | 28.70 | 28.50 | 25.4 |
|  | F7GL29 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.47 | 24.65 | 24.73 | 26.0 | 24.2 |
| 2 | 25.93 | 25.55 | 29.80 | 25.1 |
| 3 | 27.30 | 25.07 | 27.01 | 25.5 |
| 4 | 24.78 | 24.33 | 25.78 | 27.5 |
| 5 | 24.92 | 28.74 | 26.17 | 24.9 |
| 6 | 24.13 | 26.95 | 27.51 | 27.3 |
| 7 | 29.15 | 27.27 | 26.55 | 29.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL30 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.44 | 28.34 | 27.25 | 27.3 | 28.3 |
| 2 | 24.08 | 26.92 | 26.82 | 27.7 |
| 3 | 26.92 | 27.98 | 25.44 | 27.3 |
| 4 | 27.05 | 24.78 | 25.07 | 28.0 |
| 5 | 26.89 | 28.35 | 28.16 | 24.0 |
| 6 | 28.95 | 27.09 | 27.66 | 27.9 |
| 7 | 27.50 | 27.60 | 28.59 | 28.9 |
|  | F7GL31 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.35 | 29.53 | 26.48 | 24.9 | 26.6 |
| 2 | 27.76 | 25.48 | 29.62 | 27.8 |
| 3 | 29.59 | 27.08 | 25.91 | 29.3 |
| 4 | 29.11 | 28.89 | 28.71 | 24.8 |
| 5 | 24.33 | 27.76 | 28.39 | 24.5 |
| 6 | 24.90 | 29.48 | 28.90 | 26.5 |
| 7 | 25.15 | 29.31 | 26.11 | 27.6 |
|  | F7GL32 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.91 | 25.70 | 26.84 | 25.4 | 27.9 |
| 2 | 26.32 | 25.09 | 24.29 | 25.0 |
| 3 | 25.39 | 27.11 | 29.84 | 27.7 |
| 4 | 28.84 | 26.84 | 28.49 | 27.7 |
| 5 | 25.44 | 25.64 | 28.88 | 28.6 |
| 6 | 26.80 | 28.17 | 26.02 | 28.3 |
| 7 | 28.30 | 24.12 | 28.19 | 26.3 |
|  | F7GL33 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.11 | 25.76 | 24.82 | 25.3 | 24.1 |
| 2 | 26.94 | 29.06 | 27.93 | 27.8 |
| 3 | 28.57 | 26.65 | 25.36 | 25.1 |
| 4 | 25.55 | 29.45 | 25.83 | 26.3 |
| 5 | 26.33 | 28.91 | 28.43 | 29.4 |
| 6 | 25.26 | 24.84 | 27.16 | 27.9 |
| 7 | 24.67 | 28.07 | 28.65 | 24.3 |
|  | F7GL34 L=15894mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.37 | 25.22 | 25.72 | 28.0 | 25.9 |
| 2 | 24.60 | 25.76 | 28.59 | 28.9 |
| 3 | 27.25 | 29.63 | 28.27 | 29.8 |
| 4 | 28.09 | 26.07 | 27.00 | 26.6 |
| 5 | 25.09 | 29.56 | 28.93 | 29.7 |
| 6 | 27.60 | 29.71 | 27.03 | 26.5 |
| 7 | 26.42 | 25.98 | 28.67 | 24.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL35 L=2150mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.02 | 27.51 | 28.37 | 27.1 | 26.1 |
| 2 | 25.43 | 27.78 | 25.55 | 24.5 |
|  | F7GL36 L=5925mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.56 | 29.41 | 24.93 | 26.4 | 24.8 |
| 2 | 28.45 | 27.99 | 25.16 | 29.3 |
| 3 | 29.93 | 24.90 | 24.36 | 24.9 |
|  | F7GL37 L=15817mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.95 | 28.08 | 24.61 | 24.3 | 27.3 |
| 2 | 29.90 | 27.51 | 29.12 | 25.9 |
| 3 | 27.37 | 24.83 | 26.83 | 29.4 |
| 4 | 25.07 | 25.01 | 28.58 | 27.4 |
| 5 | 28.55 | 26.44 | 27.30 | 24.9 |
| 6 | 25.12 | 28.16 | 27.33 | 29.5 |
| 7 | 24.69 | 26.53 | 28.72 | 27.3 |
|  | F7GL38 L=6549mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 24.07 | 29.72 | 29.7 | 30.0 |
| 2 | 29.90 | 29.42 | 25.28 | 24.2 |
| 3 | 28.92 | 26.51 | 25.53 | 27.5 |
| 4 | 25.12 | 26.76 | 29.49 | 29.2 |
|  | F7GL39 L=13850mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.87 | 28.28 | 29.31 | 26.1 | 27.5 |
| 2 | 27.18 | 24.31 | 25.04 | 24.2 |
| 3 | 24.85 | 28.09 | 25.26 | 24.2 |
| 4 | 29.57 | 26.14 | 28.56 | 25.7 |
| 5 | 25.04 | 24.99 | 28.64 | 29.1 |
| 6 | 24.78 | 29.17 | 25.61 | 24.3 |
|  | F7GL40 L=15325mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.05 | 29.72 | 24.58 | 28.8 | 24.5 |
| 2 | 26.05 | 25.91 | 25.58 | 26.3 |
| 3 | 27.69 | 24.52 | 26.67 | 26.8 |
| 4 | 29.98 | 28.05 | 25.61 | 29.7 |
| 5 | 29.84 | 25.89 | 26.17 | 29.2 |
| 6 | 27.49 | 26.96 | 29.69 | 25.6 |
| 7 | 27.90 | 29.03 | 27.47 | 27.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL41 L=15325mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.83 | 29.70 | 28.56 | 28.7 | 29.9 |
| 2 | 29.90 | 24.43 | 26.75 | 25.8 |
| 3 | 29.37 | 28.90 | 26.17 | 24.5 |
| 4 | 26.59 | 27.12 | 28.87 | 25.1 |
| 5 | 29.25 | 28.20 | 28.18 | 26.6 |
| 6 | 27.02 | 27.11 | 28.09 | 26.7 |
| 7 | 26.91 | 28.85 | 27.38 | 26.1 |
|  | F7GL42 L=13850mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 27.35 | 26.05 | 29.56 | 27.9 | 28.7 |
| 2 | 26.15 | 26.84 | 26.60 | 29.1 |
| 3 | 24.81 | 25.06 | 24.82 | 29.8 |
| 4 | 29.71 | 27.64 | 29.82 | 26.3 |
| 5 | 27.57 | 24.00 | 27.80 | 26.3 |
| 6 | 27.45 | 29.07 | 24.61 | 29.2 |
|  | F7GL43 L=15337mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 29.59 | 28.20 | 25.88 | 27.4 | 29.1 |
| 2 | 28.87 | 28.09 | 29.00 | 24.8 |
| 3 | 24.16 | 24.22 | 24.12 | 27.3 |
| 4 | 29.15 | 29.19 | 25.54 | 26.7 |
| 5 | 29.48 | 25.48 | 29.51 | 29.7 |
| 6 | 27.96 | 27.94 | 24.05 | 29.6 |
| 7 | 25.83 | 27.36 | 28.06 | 24.1 |
|  | F7GL44 L=5175mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 28.71 | 25.27 | 27.00 | 29.5 | 29.7 |
| 2 | 28.63 | 25.00 | 29.01 | 24.6 |
| 3 | 29.23 | 25.98 | 26.49 | 28.2 |
|  | F7GL45 L=15032mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.40 | 27.28 | 27.64 | 27.9 | 27.8 |
| 2 | 28.49 | 28.65 | 25.90 | 24.2 |
| 3 | 29.59 | 24.95 | 27.22 | 25.1 |
| 4 | 29.28 | 27.94 | 29.09 | 25.8 |
| 5 | 26.32 | 28.98 | 25.96 | 27.9 |
| 6 | 27.07 | 24.12 | 26.93 | 24.5 |
| 7 | 28.94 | 27.83 | 24.69 | 25.0 |
|  | F7GL46 L=3927mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 28.26 | 26.91 | 28.9 | 29.8 |
| 2 | 28.91 | 28.24 | 27.52 | 25.8 |
| 3 | 26.87 | 24.29 | 28.75 | 25.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F7GL47 L=3969mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 29.61 | 24.01 | 26.74 | 25.7 | 28.2 |
| 2 | 26.37 | 27.83 | 28.96 | 27.2 |
| 3 | 26.66 | 24.81 | 24.71 | 25.2 |
|  | F7GL48 L=3208mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 25.88 | 25.59 | 25.33 | 29.1 | 24.9 |
| 2 | 25.38 | 25.96 | 27.52 | 26.0 |
| 3 | 24.67 | 28.23 | 29.19 | 25.7 |
|  | F7GL49 L=3969mm （详见附图6） | 24.0～30.0 | 1 | 24.54 | 25.61 | 25.93 | 28.7 | 28.2 |
| 2 | 24.13 | 27.08 | 28.72 | 27.1 |
| 3 | 25.37 | 24.03 | 27.98 | 26.7 |
|  | F8GL1 L=15670mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 25.10 | 24.01 | 28.38 | 24.8 | 28.5 |
| 2 | 28.63 | 25.80 | 27.31 | 25.8 |
| 3 | 28.39 | 28.80 | 24.27 | 29.1 |
| 4 | 27.97 | 24.70 | 26.34 | 26.1 |
| 5 | 26.27 | 27.01 | 24.86 | 25.6 |
| 6 | 24.93 | 26.57 | 25.37 | 24.4 |
| 7 | 27.04 | 27.86 | 27.27 | 24.9 |
|  | F8GL2 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.75 | 25.81 | 24.09 | 27.8 | 26.7 |
| 2 | 24.48 | 24.03 | 27.22 | 25.1 |
| 3 | 26.52 | 27.17 | 28.74 | 26.3 |
| 4 | 26.19 | 24.04 | 25.98 | 24.8 |
| 5 | 28.46 | 28.04 | 28.11 | 28.4 |
| 6 | 27.24 | 28.36 | 28.30 | 25.6 |
| 7 | 29.53 | 28.74 | 29.80 | 27.7 |
|  | F8GL3 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.58 | 25.55 | 24.81 | 28.5 | 25.0 |
| 2 | 29.62 | 24.74 | 28.75 | 25.4 |
| 3 | 26.73 | 24.70 | 26.13 | 26.2 |
| 4 | 28.70 | 26.25 | 27.52 | 26.3 |
| 5 | 27.98 | 24.39 | 25.70 | 28.2 |
| 6 | 25.99 | 29.16 | 29.78 | 26.9 |
| 7 | 26.08 | 25.05 | 26.13 | 28.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL4 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.42 | 29.56 | 29.97 | 29.9 | 28.1 |
| 2 | 26.40 | 28.14 | 28.57 | 28.3 |
| 3 | 25.46 | 25.85 | 29.73 | 26.5 |
| 4 | 29.32 | 29.54 | 26.65 | 26.9 |
| 5 | 26.45 | 25.11 | 29.04 | 29.2 |
| 6 | 27.21 | 25.83 | 29.96 | 24.6 |
| 7 | 26.05 | 27.34 | 28.48 | 26.6 |
|  | F8GL5 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.06 | 24.78 | 24.18 | 24.9 | 26.6 |
| 2 | 27.17 | 29.43 | 27.01 | 24.4 |
| 3 | 26.63 | 24.68 | 28.87 | 28.1 |
| 4 | 28.18 | 29.62 | 25.20 | 27.9 |
| 5 | 29.01 | 26.72 | 25.00 | 28.5 |
| 6 | 27.92 | 27.67 | 29.40 | 24.1 |
| 7 | 25.70 | 29.64 | 28.32 | 27.0 |
|  | F8GL6 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.82 | 29.54 | 28.48 | 25.5 | 24.0 |
| 2 | 27.62 | 29.20 | 25.31 | 26.8 |
| 3 | 24.31 | 28.40 | 28.88 | 26.3 |
| 4 | 25.01 | 25.58 | 24.83 | 28.1 |
| 5 | 27.89 | 27.84 | 26.37 | 25.5 |
| 6 | 24.83 | 27.89 | 27.07 | 28.6 |
| 7 | 27.85 | 26.71 | 28.57 | 28.3 |
|  | F8GL7 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.78 | 26.31 | 28.03 | 24.2 | 24.9 |
| 2 | 24.05 | 28.08 | 24.92 | 28.5 |
| 3 | 26.15 | 24.25 | 25.58 | 25.1 |
| 4 | 27.44 | 25.34 | 29.20 | 27.4 |
| 5 | 27.43 | 25.53 | 27.23 | 28.7 |
| 6 | 26.08 | 25.83 | 26.09 | 28.4 |
| 7 | 27.71 | 27.09 | 28.89 | 24.9 |
|  | F8GL8 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.45 | 26.05 | 28.24 | 27.0 | 27.6 |
| 2 | 28.37 | 25.35 | 25.52 | 24.3 |
| 3 | 26.95 | 25.65 | 29.04 | 24.9 |
| 4 | 27.68 | 28.10 | 28.07 | 25.9 |
| 5 | 27.84 | 27.01 | 24.09 | 28.4 |
| 6 | 28.97 | 28.51 | 28.12 | 25.8 |
| 7 | 25.89 | 25.11 | 29.80 | 27.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL9 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.82 | 24.29 | 27.09 | 27.8 | 28.9 |
| 2 | 24.84 | 29.79 | 26.12 | 24.1 |
| 3 | 26.20 | 28.07 | 25.77 | 27.9 |
| 4 | 28.55 | 25.35 | 28.89 | 24.7 |
| 5 | 29.03 | 29.26 | 29.41 | 27.7 |
| 6 | 27.80 | 29.62 | 26.28 | 25.1 |
| 7 | 24.03 | 29.37 | 25.28 | 24.6 |
|  | F8GL10 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.63 | 26.38 | 25.34 | 25.4 | 27.3 |
| 2 | 28.05 | 28.83 | 29.62 | 24.5 |
| 3 | 26.05 | 26.88 | 24.36 | 26.3 |
| 4 | 25.70 | 27.11 | 29.06 | 26.5 |
| 5 | 24.27 | 25.40 | 26.25 | 28.7 |
| 6 | 29.59 | 26.41 | 26.20 | 27.0 |
| 7 | 25.46 | 29.44 | 26.25 | 27.0 |
|  | F8GL11 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.88 | 25.78 | 26.27 | 28.4 | 24.1 |
| 2 | 26.52 | 29.03 | 28.60 | 28.6 |
| 3 | 25.64 | 24.01 | 29.47 | 28.3 |
| 4 | 24.23 | 27.38 | 25.50 | 24.9 |
| 5 | 26.99 | 26.79 | 25.58 | 27.9 |
| 6 | 28.87 | 24.98 | 27.18 | 26.8 |
| 7 | 28.19 | 25.04 | 27.44 | 28.6 |
|  | F8GL12 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.83 | 26.88 | 28.34 | 29.0 | 27.9 |
| 2 | 27.25 | 27.77 | 27.70 | 24.3 |
| 3 | 24.62 | 24.11 | 24.41 | 28.8 |
| 4 | 25.94 | 29.62 | 27.80 | 28.7 |
| 5 | 25.28 | 24.07 | 26.98 | 27.6 |
| 6 | 27.28 | 24.18 | 29.18 | 28.3 |
| 7 | 25.27 | 29.77 | 27.65 | 28.1 |
|  | F8GL13 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.39 | 28.26 | 24.28 | 25.2 | 27.7 |
| 2 | 24.06 | 29.82 | 26.57 | 25.9 |
| 3 | 25.41 | 29.18 | 24.97 | 28.2 |
| 4 | 28.19 | 25.12 | 24.30 | 28.1 |
| 5 | 27.13 | 24.49 | 25.55 | 24.8 |
| 6 | 27.98 | 25.83 | 27.64 | 25.0 |
| 7 | 24.75 | 25.92 | 27.60 | 24.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL14 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.14 | 27.77 | 27.19 | 28.7 | 29.1 |
| 2 | 25.64 | 28.54 | 29.40 | 26.2 |
| 3 | 27.91 | 28.13 | 24.63 | 24.7 |
| 4 | 26.19 | 24.29 | 26.67 | 27.7 |
| 5 | 24.81 | 25.49 | 24.76 | 28.6 |
| 6 | 29.31 | 29.90 | 28.69 | 26.0 |
| 7 | 24.90 | 29.31 | 27.11 | 27.7 |
|  | F8GL15 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.58 | 28.84 | 25.93 | 29.6 | 27.9 |
| 2 | 28.27 | 28.49 | 24.15 | 25.4 |
| 3 | 26.31 | 27.60 | 28.11 | 26.6 |
| 4 | 26.00 | 25.56 | 29.34 | 26.7 |
| 5 | 27.89 | 28.15 | 28.06 | 26.4 |
| 6 | 28.70 | 28.07 | 25.50 | 26.2 |
| 7 | 24.62 | 25.22 | 29.58 | 25.7 |
|  | F8GL16 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.77 | 27.04 | 29.23 | 24.6 | 27.4 |
| 2 | 29.91 | 26.97 | 24.21 | 26.6 |
| 3 | 28.73 | 28.73 | 29.23 | 29.0 |
| 4 | 27.33 | 24.09 | 29.48 | 27.0 |
| 5 | 27.54 | 24.16 | 26.89 | 25.5 |
| 6 | 25.39 | 24.89 | 28.81 | 24.5 |
| 7 | 25.55 | 27.24 | 28.14 | 24.9 |
|  | F8GL17 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.16 | 27.60 | 27.95 | 29.6 | 26.3 |
| 2 | 29.16 | 25.08 | 25.51 | 25.3 |
| 3 | 28.09 | 25.32 | 28.45 | 27.1 |
| 4 | 27.09 | 27.81 | 29.81 | 26.7 |
| 5 | 26.84 | 27.28 | 25.78 | 24.6 |
| 6 | 25.29 | 26.13 | 29.12 | 27.5 |
| 7 | 28.69 | 25.23 | 28.30 | 24.1 |
|  | F8GL18 L=15817mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.45 | 26.53 | 26.47 | 28.8 | 26.0 |
| 2 | 29.08 | 24.77 | 28.26 | 25.7 |
| 3 | 29.45 | 24.98 | 25.00 | 28.6 |
| 4 | 28.08 | 28.97 | 24.53 | 24.5 |
| 5 | 29.87 | 27.79 | 26.58 | 26.0 |
| 6 | 28.24 | 24.32 | 24.09 | 28.4 |
| 7 | 24.14 | 27.80 | 27.21 | 29.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL19 L=3952mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.16 | 28.47 | 27.37 | 24.3 | 28.5 |
| 2 | 26.15 | 29.02 | 26.90 | 26.0 |
| 3 | 24.75 | 24.82 | 27.98 | 26.4 |
|  | F8GL20 L=3952mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.96 | 29.13 | 28.58 | 28.2 | 29.4 |
| 2 | 24.52 | 24.66 | 24.75 | 28.2 |
| 3 | 26.46 | 24.07 | 25.49 | 28.4 |
|  | F8GL21 L=6950mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.47 | 26.58 | 26.98 | 29.9 | 26.6 |
| 2 | 27.36 | 24.21 | 24.23 | 24.8 |
| 3 | 24.77 | 29.74 | 27.55 | 29.7 |
| 4 | 28.12 | 25.66 | 27.85 | 24.6 |
|  | F8GL22 L=15057mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.77 | 26.38 | 29.36 | 26.9 | 24.3 |
| 2 | 26.27 | 28.20 | 24.10 | 25.4 |
| 3 | 24.10 | 26.47 | 28.73 | 29.8 |
| 4 | 25.96 | 26.02 | 25.47 | 27.4 |
| 5 | 26.77 | 27.33 | 27.78 | 27.1 |
| 6 | 27.04 | 24.25 | 24.61 | 24.7 |
| 7 | 28.22 | 24.82 | 29.17 | 27.9 |
|  | F8GL23 L=15057mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.74 | 24.78 | 26.64 | 24.2 | 26.6 |
| 2 | 25.09 | 29.69 | 29.51 | 26.8 |
| 3 | 24.79 | 28.37 | 28.87 | 27.5 |
| 4 | 29.81 | 25.39 | 29.63 | 27.7 |
| 5 | 29.23 | 27.54 | 27.27 | 28.4 |
| 6 | 26.64 | 28.67 | 27.00 | 29.4 |
| 7 | 24.27 | 29.15 | 27.10 | 27.4 |
|  | F8GL24 L=15057mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.71 | 26.70 | 28.39 | 28.5 | 27.0 |
| 2 | 28.28 | 27.18 | 26.91 | 26.1 |
| 3 | 29.29 | 26.77 | 25.79 | 25.9 |
| 4 | 28.45 | 24.84 | 26.35 | 26.6 |
| 5 | 24.04 | 24.62 | 26.21 | 27.7 |
| 6 | 24.70 | 24.21 | 28.38 | 28.9 |
| 7 | 26.73 | 24.95 | 27.24 | 26.0 |
|  | F8GL25 L=6548mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.08 | 24.07 | 27.09 | 26.4 | 26.8 |
| 2 | 25.21 | 25.57 | 25.35 | 27.0 |
| 3 | 27.38 | 25.63 | 25.48 | 27.8 |
| 4 | 27.91 | 28.83 | 25.49 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL26 L=15312mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.87 | 29.94 | 25.82 | 28.4 | 28.5 |
| 2 | 29.62 | 26.84 | 25.83 | 28.1 |
| 3 | 24.89 | 25.44 | 24.02 | 27.2 |
| 4 | 27.80 | 29.19 | 26.66 | 24.4 |
| 5 | 27.52 | 28.35 | 24.34 | 27.2 |
| 6 | 29.06 | 27.00 | 28.35 | 27.6 |
| 7 | 25.90 | 26.89 | 28.21 | 28.7 |
|  | F8GL27 L=15350mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.26 | 24.17 | 27.34 | 27.8 | 25.3 |
| 2 | 28.30 | 26.32 | 25.20 | 24.6 |
| 3 | 29.06 | 24.52 | 27.02 | 24.0 |
| 4 | 26.72 | 27.34 | 29.69 | 27.7 |
| 5 | 25.84 | 27.08 | 25.79 | 28.1 |
| 6 | 24.89 | 24.35 | 24.74 | 27.6 |
| 7 | 25.44 | 27.23 | 27.06 | 25.8 |
|  | F8GL28 L=13850mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.26 | 29.88 | 24.84 | 27.7 | 28.8 |
| 2 | 25.50 | 24.14 | 25.51 | 29.0 |
| 3 | 26.09 | 29.02 | 27.17 | 26.6 |
| 4 | 25.75 | 28.26 | 25.12 | 24.9 |
| 5 | 27.16 | 24.84 | 27.05 | 27.8 |
| 6 | 24.75 | 28.60 | 24.85 | 29.7 |
|  | F8GL29 L=15325mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.62 | 27.88 | 29.39 | 26.2 | 26.1 |
| 2 | 26.04 | 24.90 | 29.15 | 25.3 |
| 3 | 24.49 | 26.37 | 28.54 | 27.3 |
| 4 | 25.11 | 24.75 | 29.96 | 25.3 |
| 5 | 26.43 | 29.01 | 27.78 | 26.0 |
| 6 | 28.41 | 25.61 | 24.75 | 24.6 |
| 7 | 24.31 | 29.98 | 28.44 | 27.9 |
|  | F8GL30 L=15325mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.99 | 25.28 | 25.24 | 29.7 | 28.7 |
| 2 | 24.81 | 24.48 | 27.55 | 27.4 |
| 3 | 26.97 | 27.35 | 25.01 | 25.9 |
| 4 | 26.53 | 25.79 | 26.58 | 29.9 |
| 5 | 29.04 | 24.23 | 25.54 | 29.7 |
| 6 | 29.60 | 26.56 | 29.91 | 29.7 |
| 7 | 27.99 | 28.61 | 29.59 | 25.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL31 L=13850mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.60 | 29.58 | 26.30 | 25.3 | 27.5 |
| 2 | 27.90 | 29.40 | 28.01 | 27.9 |
| 3 | 29.53 | 28.56 | 27.81 | 27.9 |
| 4 | 24.81 | 24.23 | 26.75 | 27.1 |
| 5 | 29.15 | 26.98 | 28.95 | 27.2 |
| 6 | 27.21 | 29.28 | 26.42 | 24.4 |
|  | F8GL32 L=15350mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.06 | 29.90 | 24.39 | 27.1 | 24.9 |
| 2 | 26.69 | 25.16 | 29.68 | 27.4 |
| 3 | 24.61 | 28.50 | 26.29 | 24.6 |
| 4 | 26.27 | 24.87 | 29.62 | 24.2 |
| 5 | 29.84 | 24.10 | 28.40 | 29.2 |
| 6 | 24.31 | 28.21 | 25.45 | 29.8 |
| 7 | 25.86 | 28.35 | 25.24 | 29.1 |
|  | F8GL33 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 26.35 | 29.89 | 25.8 | 29.9 |
| 2 | 26.87 | 28.99 | 26.62 | 25.2 |
| 3 | 25.13 | 27.87 | 26.82 | 30.0 |
| 4 | 29.65 | 25.96 | 29.96 | 24.4 |
| 5 | 25.02 | 27.91 | 28.82 | 28.4 |
| 6 | 29.95 | 29.03 | 29.29 | 28.6 |
| 7 | 26.93 | 25.24 | 29.63 | 27.8 |
|  | F8GL34 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.92 | 29.60 | 28.67 | 28.3 | 27.8 |
| 2 | 25.45 | 29.41 | 26.13 | 24.4 |
| 3 | 25.73 | 27.56 | 26.74 | 25.5 |
| 4 | 26.49 | 26.52 | 25.60 | 24.3 |
| 5 | 28.84 | 27.57 | 29.90 | 29.9 |
| 6 | 28.92 | 27.34 | 29.59 | 26.8 |
| 7 | 29.53 | 26.49 | 28.91 | 24.7 |
|  | F8GL35 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.74 | 24.90 | 26.54 | 26.0 | 24.6 |
| 2 | 26.63 | 29.03 | 27.83 | 28.4 |
| 3 | 25.92 | 29.36 | 29.03 | 27.2 |
| 4 | 25.94 | 29.36 | 24.56 | 29.9 |
| 5 | 27.77 | 24.76 | 28.82 | 28.6 |
| 6 | 25.66 | 26.94 | 26.70 | 24.6 |
| 7 | 27.10 | 28.78 | 28.86 | 27.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL36 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 25.42 | 25.07 | 29.85 | 24.2 | 28.4 |
| 2 | 28.51 | 24.15 | 28.52 | 29.3 |
| 3 | 29.31 | 27.89 | 26.18 | 26.2 |
| 4 | 27.72 | 25.96 | 26.14 | 28.9 |
| 5 | 28.03 | 29.05 | 26.36 | 25.5 |
| 6 | 26.15 | 24.10 | 25.00 | 25.4 |
| 7 | 24.24 | 24.75 | 27.93 | 25.0 |
|  | F8GL37 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.05 | 25.87 | 26.81 | 29.7 | 27.5 |
| 2 | 24.95 | 27.98 | 24.09 | 29.4 |
| 3 | 25.65 | 25.38 | 26.03 | 26.7 |
| 4 | 28.44 | 26.39 | 28.37 | 29.1 |
| 5 | 25.30 | 25.28 | 29.81 | 28.6 |
| 6 | 24.62 | 25.54 | 29.78 | 29.8 |
| 7 | 28.92 | 27.68 | 28.23 | 25.7 |
|  | F8GL38 L=15894mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.10 | 29.57 | 24.45 | 28.7 | 26.8 |
| 2 | 25.19 | 25.90 | 27.77 | 25.7 |
| 3 | 26.35 | 28.48 | 25.10 | 29.7 |
| 4 | 25.40 | 25.59 | 25.38 | 25.9 |
| 5 | 27.94 | 24.95 | 24.44 | 25.6 |
| 6 | 28.16 | 25.48 | 29.29 | 26.1 |
| 7 | 26.92 | 29.16 | 24.18 | 24.4 |
|  | F8GL39 L=15250mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.96 | 25.71 | 28.11 | 25.8 | 28.1 |
| 2 | 26.85 | 28.32 | 29.85 | 28.3 |
| 3 | 29.36 | 24.66 | 28.43 | 26.5 |
| 4 | 25.84 | 27.10 | 29.07 | 24.6 |
| 5 | 27.92 | 26.79 | 27.34 | 25.8 |
| 6 | 24.33 | 28.37 | 29.22 | 28.7 |
| 7 | 24.10 | 28.75 | 27.28 | 25.7 |
|  | F8GL40 L=15250mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.07 | 29.62 | 26.05 | 26.3 | 24.2 |
| 2 | 29.14 | 25.74 | 29.83 | 28.5 |
| 3 | 26.61 | 26.44 | 25.43 | 26.4 |
| 4 | 24.31 | 26.38 | 29.17 | 26.0 |
| 5 | 26.72 | 25.93 | 27.09 | 27.0 |
| 6 | 24.15 | 28.62 | 25.68 | 26.8 |
| 7 | 26.10 | 29.53 | 28.53 | 24.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL41 L=15250mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.53 | 25.20 | 25.37 | 26.0 | 26.1 |
| 2 | 28.34 | 24.77 | 27.84 | 25.6 |
| 3 | 25.74 | 29.55 | 26.50 | 24.2 |
| 4 | 25.51 | 27.02 | 25.16 | 26.2 |
| 5 | 24.81 | 27.91 | 27.17 | 24.3 |
| 6 | 29.34 | 25.51 | 25.27 | 27.4 |
| 7 | 26.29 | 25.07 | 26.83 | 29.6 |
|  | F8GL42 L=13850mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.01 | 26.50 | 26.02 | 25.7 | 24.3 |
| 2 | 27.68 | 26.89 | 27.53 | 24.5 |
| 3 | 26.75 | 26.22 | 28.93 | 29.5 |
| 4 | 29.50 | 24.80 | 24.39 | 26.5 |
| 5 | 24.44 | 28.60 | 24.27 | 24.1 |
| 6 | 27.02 | 25.65 | 27.32 | 29.0 |
|  | F8GL43 L=15175mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 24.07 | 26.54 | 25.31 | 29.1 | 24.8 |
| 2 | 25.87 | 29.59 | 29.65 | 25.7 |
| 3 | 28.53 | 28.16 | 27.24 | 28.2 |
| 4 | 27.56 | 27.77 | 25.75 | 28.0 |
| 5 | 24.74 | 26.34 | 26.14 | 24.9 |
| 6 | 29.07 | 25.20 | 28.23 | 25.5 |
| 7 | 27.43 | 26.96 | 27.79 | 24.3 |
|  | F8GL44 L=15225mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 28.19 | 25.83 | 28.23 | 26.7 | 27.0 |
| 2 | 25.74 | 28.83 | 26.61 | 25.2 |
| 3 | 27.96 | 29.79 | 26.38 | 28.1 |
| 4 | 26.46 | 28.01 | 24.81 | 28.0 |
| 5 | 28.38 | 27.40 | 27.74 | 24.4 |
| 6 | 25.07 | 27.85 | 25.54 | 27.0 |
| 7 | 26.66 | 25.15 | 26.37 | 25.3 |
|  | F8GL45 L=15225mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.14 | 27.19 | 26.19 | 25.4 | 28.9 |
| 2 | 26.56 | 25.36 | 24.87 | 28.1 |
| 3 | 25.47 | 29.38 | 25.61 | 25.7 |
| 4 | 28.49 | 24.91 | 24.63 | 25.3 |
| 5 | 25.93 | 24.85 | 24.22 | 27.4 |
| 6 | 25.28 | 28.21 | 24.53 | 27.3 |
| 7 | 26.18 | 29.58 | 24.42 | 25.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL46 L=15225mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.82 | 27.72 | 24.15 | 26.8 | 29.8 |
| 2 | 26.98 | 29.22 | 28.87 | 29.2 |
| 3 | 26.56 | 29.51 | 26.68 | 28.8 |
| 4 | 25.84 | 29.01 | 29.06 | 28.5 |
| 5 | 24.62 | 26.61 | 27.01 | 28.6 |
| 6 | 24.55 | 26.50 | 26.50 | 25.2 |
| 7 | 27.83 | 26.84 | 28.01 | 27.1 |
|  | F8GL47 L=15175mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.41 | 27.27 | 28.52 | 26.6 | 27.2 |
| 2 | 28.49 | 28.30 | 27.69 | 24.7 |
| 3 | 25.32 | 25.47 | 28.21 | 29.6 |
| 4 | 27.68 | 27.22 | 26.06 | 26.7 |
| 5 | 27.67 | 25.36 | 25.73 | 24.3 |
| 6 | 25.27 | 26.23 | 25.56 | 28.2 |
| 7 | 24.36 | 24.10 | 25.73 | 24.3 |
|  | F8GL48 L=13850mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.28 | 25.77 | 28.99 | 27.1 | 24.7 |
| 2 | 26.95 | 29.11 | 25.75 | 29.9 |
| 3 | 28.92 | 25.94 | 25.25 | 25.5 |
| 4 | 29.55 | 26.64 | 24.56 | 25.1 |
| 5 | 26.75 | 29.51 | 28.52 | 25.7 |
| 6 | 25.64 | 24.99 | 25.21 | 26.8 |
|  | F8GL49 L=15200mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.71 | 28.22 | 27.09 | 27.4 | 27.2 |
| 2 | 27.64 | 29.21 | 26.45 | 27.9 |
| 3 | 29.41 | 25.87 | 24.87 | 29.7 |
| 4 | 26.13 | 29.88 | 29.05 | 24.5 |
| 5 | 29.68 | 25.25 | 28.54 | 26.4 |
| 6 | 28.13 | 27.08 | 26.96 | 29.0 |
| 7 | 25.15 | 25.59 | 24.77 | 24.8 |
|  | F8GL50 L=15250mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.36 | 29.59 | 24.37 | 28.7 | 25.8 |
| 2 | 24.93 | 24.62 | 24.54 | 27.1 |
| 3 | 28.00 | 25.51 | 29.84 | 24.5 |
| 4 | 24.41 | 29.11 | 24.69 | 25.8 |
| 5 | 24.40 | 26.16 | 24.24 | 25.0 |
| 6 | 29.32 | 29.01 | 25.44 | 24.8 |
| 7 | 27.43 | 25.62 | 28.69 | 25.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F8GL51 L=15250mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 29.28 | 25.89 | 28.32 | 25.1 | 25.5 |
| 2 | 28.51 | 24.48 | 28.36 | 28.3 |
| 3 | 28.77 | 26.49 | 27.10 | 29.1 |
| 4 | 25.05 | 24.58 | 28.29 | 26.0 |
| 5 | 25.19 | 25.54 | 24.63 | 24.5 |
| 6 | 24.98 | 24.35 | 24.74 | 25.2 |
| 7 | 24.41 | 24.43 | 27.73 | 24.6 |
|  | F8GL52 L=15200mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 26.66 | 29.67 | 29.98 | 28.6 | 29.7 |
| 2 | 25.67 | 26.27 | 27.40 | 27.1 |
| 3 | 25.76 | 26.49 | 27.07 | 29.8 |
| 4 | 25.64 | 26.65 | 29.73 | 28.6 |
| 5 | 27.76 | 25.50 | 28.33 | 24.9 |
| 6 | 29.04 | 24.44 | 26.67 | 28.9 |
| 7 | 29.36 | 27.19 | 27.54 | 28.3 |
|  | F8GL53 L=15195mm （详见附图7） | 24.0～30.0 | 1 | 27.31 | 27.82 | 29.08 | 24.6 | 29.8 |
| 2 | 27.18 | 26.23 | 24.21 | 24.9 |
| 3 | 28.29 | 26.90 | 29.66 | 24.4 |
| 4 | 26.79 | 28.14 | 29.72 | 24.3 |
| 5 | 27.14 | 26.24 | 27.48 | 27.5 |
| 6 | 24.44 | 27.08 | 25.98 | 28.8 |
| 7 | 29.75 | 29.35 | 24.56 | 25.6 |
|  | F9GL1 L=15670mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.95 | 28.35 | 26.08 | 25.4 | 26.2 |
| 2 | 29.95 | 29.18 | 29.55 | 26.4 |
| 3 | 28.79 | 24.89 | 24.15 | 24.9 |
| 4 | 24.73 | 26.38 | 24.90 | 28.9 |
| 5 | 25.34 | 25.57 | 29.83 | 25.7 |
| 6 | 24.21 | 29.15 | 24.19 | 26.0 |
| 7 | 28.28 | 26.66 | 26.04 | 29.0 |
|  | F9GL2 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.31 | 25.70 | 28.48 | 27.0 | 26.3 |
| 2 | 25.00 | 27.08 | 25.52 | 28.2 |
| 3 | 26.29 | 24.73 | 24.30 | 29.4 |
| 4 | 28.98 | 26.42 | 26.38 | 28.5 |
| 5 | 29.13 | 26.18 | 29.10 | 28.9 |
| 6 | 27.91 | 26.33 | 29.62 | 26.1 |
| 7 | 29.69 | 29.12 | 28.99 | 29.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL3 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.03 | 25.43 | 24.83 | 25.1 | 28.6 |
| 2 | 28.85 | 29.89 | 28.28 | 26.4 |
| 3 | 26.85 | 28.63 | 28.89 | 24.6 |
| 4 | 29.30 | 27.47 | 28.51 | 28.8 |
| 5 | 24.91 | 25.58 | 25.24 | 27.1 |
| 6 | 29.33 | 26.64 | 28.85 | 29.0 |
| 7 | 28.67 | 27.31 | 27.27 | 26.4 |
|  | F9GL4 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.22 | 25.66 | 29.66 | 26.2 | 27.8 |
| 2 | 28.01 | 26.01 | 28.50 | 24.1 |
| 3 | 28.48 | 29.21 | 26.98 | 25.9 |
| 4 | 25.79 | 24.90 | 27.35 | 25.8 |
| 5 | 28.13 | 29.16 | 29.17 | 26.8 |
| 6 | 28.16 | 24.42 | 24.71 | 27.2 |
| 7 | 29.14 | 29.71 | 29.90 | 28.8 |
|  | F9GL5 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.61 | 24.78 | 25.62 | 24.3 | 26.0 |
| 2 | 25.15 | 27.23 | 28.27 | 27.7 |
| 3 | 28.66 | 24.19 | 28.84 | 26.9 |
| 4 | 26.50 | 27.67 | 29.80 | 25.5 |
| 5 | 27.77 | 28.59 | 25.38 | 26.9 |
| 6 | 29.84 | 27.63 | 24.98 | 26.0 |
| 7 | 24.99 | 24.07 | 27.32 | 26.5 |
|  | F9GL6 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 28.68 | 26.07 | 27.1 | 26.6 |
| 2 | 27.83 | 28.53 | 26.91 | 25.7 |
| 3 | 28.76 | 24.25 | 29.26 | 27.4 |
| 4 | 25.34 | 28.81 | 29.56 | 25.0 |
| 5 | 29.04 | 29.90 | 25.70 | 29.4 |
| 6 | 26.81 | 27.06 | 24.99 | 29.4 |
| 7 | 28.67 | 25.50 | 29.07 | 24.3 |
|  | F9GL7 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 29.72 | 27.43 | 29.56 | 28.6 | 28.5 |
| 2 | 27.74 | 27.18 | 27.14 | 27.4 |
| 3 | 24.81 | 26.39 | 27.58 | 29.0 |
| 4 | 25.23 | 26.25 | 24.91 | 27.8 |
| 5 | 25.32 | 27.89 | 27.35 | 28.8 |
| 6 | 28.69 | 29.39 | 27.23 | 25.3 |
| 7 | 26.09 | 26.24 | 26.11 | 29.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL8 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 29.80 | 28.99 | 26.43 | 28.9 | 28.3 |
| 2 | 25.48 | 25.81 | 24.80 | 28.3 |
| 3 | 25.84 | 24.64 | 28.49 | 27.7 |
| 4 | 24.39 | 25.41 | 24.38 | 24.6 |
| 5 | 27.97 | 26.67 | 24.26 | 27.9 |
| 6 | 29.27 | 27.69 | 24.97 | 25.5 |
| 7 | 28.99 | 25.63 | 26.91 | 28.8 |
|  | F9GL9 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.91 | 25.99 | 25.87 | 24.5 | 28.5 |
| 2 | 29.20 | 28.73 | 24.65 | 27.0 |
| 3 | 28.74 | 27.24 | 29.45 | 26.4 |
| 4 | 24.35 | 27.46 | 25.96 | 28.0 |
| 5 | 29.46 | 27.56 | 29.25 | 24.4 |
| 6 | 29.46 | 25.30 | 26.29 | 25.6 |
| 7 | 27.98 | 26.14 | 24.74 | 27.1 |
|  | F9GL10 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.26 | 24.84 | 25.34 | 28.2 | 29.7 |
| 2 | 29.83 | 26.15 | 27.36 | 27.7 |
| 3 | 29.65 | 25.90 | 29.46 | 26.6 |
| 4 | 26.08 | 28.82 | 29.15 | 27.6 |
| 5 | 24.19 | 29.26 | 25.45 | 24.9 |
| 6 | 25.56 | 24.15 | 26.62 | 24.8 |
| 7 | 28.79 | 24.91 | 25.57 | 24.8 |
|  | F9GL11 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 29.12 | 26.07 | 27.80 | 25.2 | 27.9 |
| 2 | 25.90 | 25.16 | 25.34 | 26.2 |
| 3 | 28.46 | 28.48 | 29.52 | 28.6 |
| 4 | 26.93 | 27.39 | 26.66 | 24.7 |
| 5 | 24.77 | 27.04 | 29.84 | 26.0 |
| 6 | 24.38 | 27.01 | 24.77 | 26.9 |
| 7 | 27.56 | 25.29 | 29.68 | 27.8 |
|  | F9GL12 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.62 | 26.05 | 25.77 | 25.7 | 28.5 |
| 2 | 28.50 | 28.99 | 26.92 | 27.9 |
| 3 | 29.05 | 26.07 | 25.09 | 28.9 |
| 4 | 29.41 | 28.77 | 27.72 | 28.6 |
| 5 | 24.70 | 26.09 | 27.51 | 29.4 |
| 6 | 24.40 | 24.29 | 27.02 | 26.2 |
| 7 | 25.46 | 28.69 | 26.34 | 29.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL13 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 24.27 | 25.97 | 29.3 | 26.5 |
| 2 | 24.89 | 26.05 | 26.77 | 28.6 |
| 3 | 24.65 | 29.82 | 24.07 | 28.5 |
| 4 | 26.79 | 25.93 | 26.56 | 29.6 |
| 5 | 29.05 | 24.38 | 27.78 | 26.4 |
| 6 | 28.57 | 26.21 | 24.97 | 28.7 |
| 7 | 26.41 | 25.21 | 28.54 | 28.7 |
|  | F9GL14 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.42 | 25.37 | 24.31 | 24.8 | 26.7 |
| 2 | 27.80 | 26.10 | 28.29 | 27.1 |
| 3 | 25.31 | 26.05 | 29.45 | 29.3 |
| 4 | 29.42 | 28.87 | 28.34 | 26.3 |
| 5 | 28.71 | 27.70 | 26.22 | 28.0 |
| 6 | 29.42 | 26.51 | 28.39 | 27.4 |
| 7 | 28.87 | 27.02 | 25.05 | 27.9 |
|  | F9GL15 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.60 | 26.45 | 25.94 | 27.2 | 24.3 |
| 2 | 25.05 | 28.84 | 26.92 | 27.6 |
| 3 | 28.82 | 28.98 | 26.40 | 27.0 |
| 4 | 27.91 | 25.10 | 28.76 | 28.9 |
| 5 | 25.24 | 27.66 | 29.78 | 27.3 |
| 6 | 28.35 | 25.26 | 27.43 | 25.5 |
| 7 | 27.65 | 27.73 | 29.23 | 29.5 |
|  | F9GL16 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 25.15 | 25.47 | 25.7 | 26.3 |
| 2 | 24.40 | 26.06 | 29.36 | 25.1 |
| 3 | 26.14 | 29.37 | 27.20 | 27.8 |
| 4 | 27.58 | 28.42 | 29.51 | 28.0 |
| 5 | 29.75 | 28.22 | 29.91 | 24.3 |
| 6 | 24.59 | 24.17 | 25.07 | 25.3 |
| 7 | 26.21 | 27.26 | 25.21 | 29.9 |
|  | F9GL17 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.61 | 29.29 | 27.54 | 28.8 | 26.7 |
| 2 | 24.77 | 24.30 | 29.17 | 26.0 |
| 3 | 29.49 | 26.31 | 26.36 | 24.3 |
| 4 | 25.34 | 26.85 | 29.09 | 26.6 |
| 5 | 28.19 | 25.17 | 28.76 | 29.9 |
| 6 | 28.73 | 27.83 | 29.81 | 29.9 |
| 7 | 25.25 | 27.35 | 26.01 | 27.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL18 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.54 | 29.46 | 29.26 | 26.4 | 28.5 |
| 2 | 25.78 | 24.27 | 24.16 | 25.1 |
| 3 | 25.60 | 28.56 | 25.73 | 26.9 |
| 4 | 26.14 | 29.87 | 29.41 | 26.3 |
| 5 | 25.79 | 28.72 | 27.21 | 29.3 |
| 6 | 26.92 | 28.47 | 24.33 | 25.8 |
| 7 | 28.19 | 24.54 | 24.72 | 28.4 |
|  | F9GL19 L=6375mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.58 | 25.37 | 27.18 | 27.9 | 27.7 |
| 2 | 28.75 | 29.30 | 26.52 | 25.9 |
| 3 | 25.21 | 26.01 | 27.93 | 26.9 |
| 4 | 26.72 | 25.04 | 27.99 | 27.3 |
|  | F9GL20 L=15817mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.45 | 24.46 | 26.03 | 27.0 | 29.4 |
| 2 | 27.35 | 24.91 | 29.17 | 24.7 |
| 3 | 29.99 | 29.82 | 27.57 | 29.4 |
| 4 | 24.49 | 28.59 | 27.58 | 27.0 |
| 5 | 27.57 | 27.45 | 29.84 | 25.4 |
| 6 | 25.48 | 24.62 | 25.86 | 24.9 |
| 7 | 26.47 | 27.78 | 29.45 | 25.9 |
|  | F9GL21 L=14791mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 27.60 | 29.62 | 28.1 | 27.2 |
| 2 | 26.73 | 26.12 | 27.68 | 26.2 |
| 3 | 27.83 | 24.18 | 24.30 | 29.3 |
| 4 | 28.14 | 27.33 | 25.16 | 25.3 |
| 5 | 30.00 | 26.67 | 24.56 | 27.6 |
| 6 | 26.99 | 25.96 | 24.74 | 29.2 |
|  | F9GL22 L=15817mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.42 | 29.45 | 24.09 | 28.3 | 29.7 |
| 2 | 26.45 | 26.19 | 29.32 | 27.9 |
| 3 | 27.98 | 28.91 | 27.49 | 29.2 |
| 4 | 28.88 | 28.99 | 28.98 | 29.6 |
| 5 | 24.11 | 26.76 | 27.07 | 25.0 |
| 6 | 27.30 | 28.32 | 28.88 | 25.2 |
| 7 | 29.01 | 28.80 | 28.38 | 25.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL23 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.95 | 25.75 | 28.65 | 29.1 | 25.3 |
| 2 | 26.01 | 24.67 | 28.61 | 28.8 |
| 3 | 25.19 | 29.42 | 26.32 | 25.2 |
| 4 | 29.13 | 27.73 | 27.77 | 28.4 |
| 5 | 24.30 | 28.82 | 28.53 | 29.0 |
| 6 | 24.31 | 26.43 | 24.39 | 25.1 |
| 7 | 25.26 | 25.09 | 28.89 | 27.2 |
|  | F9GL24 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.42 | 24.76 | 24.93 | 28.8 | 26.7 |
| 2 | 26.84 | 29.62 | 24.64 | 24.2 |
| 3 | 28.87 | 26.74 | 28.70 | 26.6 |
| 4 | 26.50 | 29.12 | 26.24 | 24.2 |
| 5 | 27.60 | 24.54 | 28.52 | 28.4 |
| 6 | 29.01 | 24.90 | 26.41 | 26.6 |
| 7 | 26.30 | 29.34 | 29.69 | 25.0 |
|  | F9GL25 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.00 | 25.23 | 29.27 | 26.6 | 27.0 |
| 2 | 28.97 | 26.31 | 29.25 | 24.1 |
| 3 | 25.40 | 28.91 | 26.08 | 24.1 |
| 4 | 24.19 | 25.74 | 26.25 | 28.3 |
| 5 | 24.33 | 29.01 | 24.35 | 26.8 |
| 6 | 26.18 | 24.24 | 28.91 | 27.2 |
| 7 | 29.67 | 24.14 | 25.57 | 25.7 |
|  | F9GL26 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.03 | 25.10 | 29.33 | 26.6 | 27.0 |
| 2 | 24.16 | 24.65 | 25.47 | 25.8 |
| 3 | 24.56 | 24.20 | 28.35 | 29.2 |
| 4 | 24.60 | 29.47 | 25.62 | 25.4 |
| 5 | 29.02 | 24.20 | 29.64 | 25.2 |
| 6 | 25.14 | 28.65 | 25.10 | 27.4 |
| 7 | 28.47 | 28.43 | 25.30 | 28.1 |
|  | F9GL27 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.54 | 25.59 | 26.41 | 24.2 | 27.3 |
| 2 | 24.84 | 25.48 | 25.43 | 28.6 |
| 3 | 27.97 | 26.94 | 25.36 | 24.1 |
| 4 | 28.49 | 25.25 | 28.56 | 26.5 |
| 5 | 28.00 | 25.21 | 24.16 | 28.0 |
| 6 | 25.48 | 25.10 | 27.68 | 25.4 |
| 7 | 28.34 | 29.16 | 26.93 | 25.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL28 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.17 | 28.66 | 25.29 | 26.6 | 29.2 |
| 2 | 26.23 | 26.97 | 24.27 | 29.2 |
| 3 | 28.83 | 24.25 | 28.90 | 24.1 |
| 4 | 29.63 | 25.24 | 27.88 | 25.0 |
| 5 | 29.28 | 27.83 | 28.36 | 29.5 |
| 6 | 24.94 | 26.69 | 29.65 | 28.8 |
| 7 | 25.29 | 24.89 | 27.31 | 24.2 |
|  | F9GL29 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.95 | 26.71 | 27.72 | 26.6 | 24.5 |
| 2 | 29.21 | 27.30 | 29.58 | 25.4 |
| 3 | 27.38 | 25.27 | 26.65 | 28.1 |
| 4 | 29.64 | 24.87 | 26.03 | 27.2 |
| 5 | 26.24 | 24.35 | 26.46 | 29.7 |
| 6 | 28.02 | 27.47 | 26.88 | 25.2 |
| 7 | 25.27 | 28.11 | 24.81 | 25.7 |
|  | F9GL30 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 29.62 | 26.75 | 25.00 | 26.2 | 27.2 |
| 2 | 24.87 | 26.59 | 24.49 | 28.3 |
| 3 | 25.87 | 27.01 | 27.17 | 29.1 |
| 4 | 27.83 | 29.63 | 25.79 | 29.3 |
| 5 | 25.16 | 27.59 | 24.28 | 26.3 |
| 6 | 28.87 | 29.17 | 24.45 | 28.5 |
| 7 | 25.93 | 28.96 | 27.60 | 26.6 |
|  | F9GL31 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.71 | 24.81 | 25.07 | 26.7 | 28.7 |
| 2 | 29.34 | 25.75 | 29.02 | 26.1 |
| 3 | 26.71 | 25.48 | 25.10 | 28.3 |
| 4 | 24.75 | 24.78 | 25.19 | 25.1 |
| 5 | 24.10 | 24.53 | 27.79 | 25.6 |
| 6 | 27.42 | 28.00 | 27.32 | 24.7 |
| 7 | 27.40 | 25.15 | 27.38 | 28.7 |
|  | F9GL32 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 28.21 | 25.08 | 26.30 | 25.7 | 27.3 |
| 2 | 25.25 | 29.45 | 27.82 | 25.6 |
| 3 | 26.86 | 29.10 | 26.48 | 25.6 |
| 4 | 26.61 | 24.14 | 27.82 | 25.1 |
| 5 | 24.20 | 25.41 | 24.96 | 26.1 |
| 6 | 26.81 | 29.44 | 27.96 | 27.3 |
| 7 | 26.50 | 26.96 | 29.05 | 27.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F9GL33 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 27.64 | 27.95 | 26.91 | 28.2 | 28.8 |
| 2 | 27.38 | 25.47 | 26.16 | 29.2 |
| 3 | 28.98 | 26.15 | 27.46 | 27.6 |
| 4 | 29.45 | 29.38 | 29.17 | 25.9 |
| 5 | 28.93 | 25.99 | 27.24 | 28.4 |
| 6 | 24.26 | 27.91 | 24.65 | 26.1 |
| 7 | 25.50 | 27.11 | 24.96 | 24.8 |
|  | F9GL34 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.25 | 26.35 | 28.34 | 27.1 | 25.9 |
| 2 | 26.09 | 29.47 | 25.91 | 26.4 |
| 3 | 24.68 | 25.74 | 25.95 | 26.0 |
| 4 | 24.29 | 25.90 | 27.91 | 27.6 |
| 5 | 26.16 | 29.76 | 27.31 | 27.4 |
| 6 | 24.63 | 25.55 | 26.06 | 26.4 |
| 7 | 24.44 | 28.43 | 27.34 | 28.8 |
|  | F9GL35 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 24.60 | 28.54 | 28.88 | 26.6 | 27.5 |
| 2 | 24.31 | 28.19 | 24.47 | 29.2 |
| 3 | 28.80 | 28.14 | 24.12 | 28.9 |
| 4 | 26.44 | 26.66 | 25.31 | 28.9 |
| 5 | 26.58 | 25.66 | 26.28 | 29.3 |
| 6 | 25.07 | 29.44 | 26.73 | 26.5 |
| 7 | 25.90 | 29.77 | 27.91 | 26.0 |
|  | F9GL36 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 25.18 | 28.36 | 25.02 | 27.2 | 26.3 |
| 2 | 25.09 | 27.25 | 24.67 | 24.4 |
| 3 | 26.75 | 29.40 | 28.52 | 25.4 |
| 4 | 26.95 | 24.99 | 25.48 | 27.9 |
| 5 | 24.95 | 27.19 | 24.20 | 24.3 |
| 6 | 27.65 | 29.56 | 26.41 | 29.9 |
| 7 | 25.48 | 24.80 | 27.91 | 25.5 |
|  | F9GL37 L=15894mm （详见附图8） | 24.0～30.0 | 1 | 26.56 | 26.22 | 24.78 | 25.2 | 24.6 |
| 2 | 27.57 | 25.54 | 29.11 | 24.3 |
| 3 | 24.52 | 29.26 | 26.84 | 25.2 |
| 4 | 25.47 | 26.67 | 29.07 | 27.1 |
| 5 | 27.06 | 26.41 | 27.29 | 26.6 |
| 6 | 29.34 | 27.35 | 28.03 | 29.0 |
| 7 | 26.97 | 25.44 | 24.99 | 27.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL1 L=14791mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 26.81 | 25.54 | 27.13 | 27.2 | 29.4 |
| 2 | 24.25 | 24.49 | 26.09 | 27.6 |
| 3 | 29.24 | 26.09 | 28.22 | 29.1 |
| 4 | 25.35 | 27.22 | 29.87 | 24.4 |
| 5 | 28.71 | 25.62 | 24.38 | 27.4 |
| 6 | 27.77 | 24.84 | 25.16 | 25.5 |
|  | F10GL2 L=15817mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 25.86 | 27.83 | 27.1 | 25.4 |
| 2 | 24.87 | 25.50 | 29.91 | 28.8 |
| 3 | 24.64 | 28.95 | 24.34 | 27.9 |
| 4 | 29.13 | 25.92 | 29.90 | 27.6 |
| 5 | 25.59 | 25.48 | 25.83 | 26.6 |
| 6 | 24.86 | 24.50 | 26.44 | 26.9 |
| 7 | 28.10 | 24.80 | 29.07 | 25.9 |
|  | F10GL3 L=6375mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.30 | 24.63 | 24.44 | 24.6 | 27.3 |
| 2 | 28.98 | 24.40 | 26.03 | 28.6 |
| 3 | 25.34 | 24.65 | 28.67 | 25.2 |
| 4 | 26.82 | 29.33 | 24.88 | 29.7 |
|  | F10GL4 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 26.06 | 25.15 | 27.02 | 25.8 | 29.3 |
| 2 | 27.50 | 24.84 | 29.07 | 26.5 |
| 3 | 28.75 | 29.54 | 24.53 | 26.7 |
| 4 | 29.05 | 28.74 | 29.27 | 28.1 |
| 5 | 25.42 | 26.85 | 28.45 | 27.5 |
| 6 | 27.94 | 27.58 | 24.46 | 25.6 |
| 7 | 27.50 | 27.22 | 28.39 | 28.3 |
|  | F10GL5 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.12 | 26.39 | 27.95 | 24.3 | 25.9 |
| 2 | 28.47 | 27.24 | 25.63 | 28.3 |
| 3 | 27.17 | 25.12 | 26.50 | 27.6 |
| 4 | 25.18 | 24.47 | 24.07 | 27.2 |
| 5 | 28.97 | 25.71 | 24.66 | 29.4 |
| 6 | 27.82 | 27.17 | 27.15 | 27.9 |
| 7 | 24.88 | 25.02 | 29.09 | 28.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL6 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 28.77 | 24.89 | 26.35 | 25.5 | 28.7 |
| 2 | 27.28 | 28.82 | 25.38 | 26.7 |
| 3 | 27.13 | 25.54 | 24.18 | 29.3 |
| 4 | 24.44 | 29.32 | 25.23 | 29.8 |
| 5 | 29.84 | 29.38 | 25.19 | 25.1 |
| 6 | 24.76 | 26.90 | 27.50 | 29.9 |
| 7 | 28.28 | 25.50 | 29.35 | 24.5 |
|  | F10GL7 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.61 | 28.74 | 24.11 | 28.0 | 29.5 |
| 2 | 25.04 | 24.33 | 28.15 | 26.8 |
| 3 | 28.29 | 28.69 | 25.11 | 29.5 |
| 4 | 29.01 | 27.02 | 24.46 | 24.1 |
| 5 | 28.34 | 27.51 | 29.48 | 26.2 |
| 6 | 29.59 | 29.06 | 25.59 | 25.2 |
| 7 | 27.60 | 27.89 | 29.42 | 28.3 |
|  | F10GL8 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 28.07 | 27.74 | 29.73 | 26.3 | 24.2 |
| 2 | 27.66 | 29.34 | 26.98 | 28.4 |
| 3 | 28.78 | 25.52 | 26.42 | 27.6 |
| 4 | 26.46 | 29.53 | 24.15 | 28.5 |
| 5 | 25.06 | 28.37 | 25.74 | 25.6 |
| 6 | 27.52 | 28.78 | 29.95 | 24.4 |
| 7 | 24.45 | 24.75 | 29.03 | 27.7 |
|  | F10GL9 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.12 | 27.76 | 27.42 | 29.1 | 27.1 |
| 2 | 27.05 | 27.77 | 26.68 | 25.6 |
| 3 | 28.57 | 27.31 | 28.36 | 24.7 |
| 4 | 24.77 | 25.81 | 28.67 | 27.0 |
| 5 | 28.63 | 27.00 | 27.15 | 25.2 |
| 6 | 26.27 | 27.14 | 25.82 | 24.3 |
| 7 | 24.44 | 25.26 | 29.70 | 26.3 |
|  | F10GL10 L=15076mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.35 | 27.04 | 26.79 | 26.0 | 28.7 |
| 2 | 28.50 | 28.55 | 27.10 | 26.9 |
| 3 | 28.65 | 26.70 | 27.69 | 28.0 |
| 4 | 26.24 | 29.44 | 27.91 | 27.6 |
| 5 | 28.47 | 27.71 | 28.70 | 28.0 |
| 6 | 24.94 | 24.76 | 26.16 | 24.4 |
| 7 | 26.49 | 24.96 | 26.52 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL11 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 28.87 | 25.86 | 28.44 | 26.6 | 28.8 |
| 2 | 27.04 | 29.03 | 26.98 | 27.6 |
| 3 | 29.12 | 24.56 | 29.21 | 24.7 |
| 4 | 25.59 | 26.12 | 27.38 | 28.0 |
| 5 | 24.29 | 25.97 | 28.71 | 29.2 |
| 6 | 29.27 | 29.00 | 27.48 | 25.0 |
| 7 | 25.91 | 28.45 | 29.57 | 28.9 |
|  | F10GL12 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 24.69 | 29.68 | 29.91 | 29.9 | 28.6 |
| 2 | 24.99 | 27.40 | 24.49 | 29.5 |
| 3 | 27.69 | 24.89 | 26.56 | 29.8 |
| 4 | 28.28 | 29.42 | 28.47 | 28.5 |
| 5 | 24.79 | 27.09 | 27.08 | 26.8 |
| 6 | 26.00 | 26.92 | 25.64 | 24.2 |
| 7 | 28.54 | 27.06 | 25.12 | 28.0 |
|  | F10GL13 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 25.06 | 25.12 | 28.91 | 25.4 | 29.8 |
| 2 | 25.81 | 27.25 | 25.97 | 26.5 |
| 3 | 24.98 | 24.29 | 29.32 | 29.6 |
| 4 | 28.05 | 29.21 | 26.33 | 29.9 |
| 5 | 26.29 | 29.40 | 27.66 | 24.4 |
| 6 | 29.51 | 26.03 | 29.62 | 27.2 |
| 7 | 25.66 | 25.88 | 29.67 | 24.2 |
|  | F10GL14 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 25.38 | 24.16 | 28.15 | 29.5 | 28.6 |
| 2 | 28.07 | 28.22 | 24.36 | 29.9 |
| 3 | 28.90 | 28.79 | 29.49 | 28.0 |
| 4 | 29.56 | 26.53 | 24.64 | 27.4 |
| 5 | 29.12 | 27.36 | 25.69 | 25.2 |
| 6 | 28.33 | 28.25 | 28.37 | 24.8 |
| 7 | 26.15 | 28.72 | 24.59 | 27.0 |
|  | F10GL15 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 28.78 | 29.28 | 27.55 | 27.2 | 24.5 |
| 2 | 28.25 | 29.83 | 26.34 | 25.9 |
| 3 | 26.55 | 28.73 | 24.36 | 28.6 |
| 4 | 27.72 | 26.72 | 28.10 | 26.2 |
| 5 | 25.58 | 25.02 | 26.02 | 29.9 |
| 6 | 25.10 | 24.15 | 28.91 | 29.7 |
| 7 | 25.52 | 28.98 | 24.50 | 28.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL16 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.13 | 24.77 | 24.51 | 29.6 | 25.7 |
| 2 | 24.27 | 27.67 | 25.45 | 28.7 |
| 3 | 29.69 | 29.39 | 29.18 | 28.8 |
| 4 | 26.43 | 28.83 | 25.76 | 28.5 |
| 5 | 26.79 | 26.08 | 27.07 | 29.1 |
| 6 | 29.80 | 28.72 | 24.63 | 24.8 |
| 7 | 27.32 | 27.04 | 25.68 | 25.9 |
|  | F10GL17 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.15 | 27.52 | 25.26 | 25.0 | 29.4 |
| 2 | 28.32 | 29.45 | 25.91 | 24.4 |
| 3 | 28.99 | 28.53 | 24.44 | 28.0 |
| 4 | 29.84 | 27.98 | 25.58 | 26.7 |
| 5 | 25.04 | 26.01 | 29.83 | 26.5 |
| 6 | 27.46 | 24.56 | 25.85 | 28.9 |
| 7 | 29.64 | 27.70 | 26.29 | 28.1 |
|  | F10GL18 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 25.76 | 27.19 | 24.55 | 29.3 | 24.1 |
| 2 | 29.25 | 25.33 | 24.15 | 29.3 |
| 3 | 29.89 | 26.23 | 29.57 | 26.9 |
| 4 | 29.99 | 29.67 | 27.98 | 24.5 |
| 5 | 25.06 | 28.94 | 24.44 | 26.2 |
| 6 | 29.85 | 24.64 | 24.43 | 29.2 |
| 7 | 29.85 | 28.01 | 25.74 | 27.7 |
|  | F10GL19 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.55 | 29.25 | 27.86 | 28.7 | 27.3 |
| 2 | 28.10 | 28.58 | 28.37 | 27.4 |
| 3 | 26.87 | 25.86 | 24.06 | 24.8 |
| 4 | 29.56 | 24.79 | 28.05 | 26.7 |
| 5 | 28.42 | 25.11 | 29.04 | 27.9 |
| 6 | 25.80 | 27.87 | 28.75 | 27.9 |
| 7 | 27.82 | 24.70 | 24.52 | 27.6 |
|  | F10GL20 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.58 | 27.54 | 26.34 | 25.8 | 26.1 |
| 2 | 26.54 | 25.40 | 30.00 | 25.2 |
| 3 | 27.16 | 29.56 | 24.59 | 26.3 |
| 4 | 29.41 | 25.38 | 29.19 | 29.6 |
| 5 | 27.11 | 25.09 | 24.94 | 26.6 |
| 6 | 26.67 | 28.23 | 27.79 | 25.5 |
| 7 | 28.91 | 24.99 | 25.10 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL21 L=15758mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 26.36 | 28.82 | 26.50 | 24.5 | 24.4 |
| 2 | 25.17 | 26.63 | 26.71 | 25.4 |
| 3 | 26.41 | 25.56 | 28.10 | 24.5 |
| 4 | 28.09 | 27.25 | 25.04 | 26.9 |
| 5 | 26.12 | 25.08 | 27.51 | 29.6 |
| 6 | 28.69 | 24.77 | 28.25 | 26.5 |
| 7 | 24.51 | 25.89 | 24.48 | 25.1 |
|  | F10GL22 L=14288mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 25.90 | 27.29 | 25.74 | 24.2 | 29.0 |
| 2 | 28.70 | 24.64 | 24.79 | 28.8 |
| 3 | 29.87 | 28.08 | 25.48 | 25.7 |
| 4 | 26.17 | 29.44 | 28.67 | 25.5 |
| 5 | 26.87 | 24.30 | 27.80 | 24.5 |
| 6 | 24.77 | 24.87 | 26.99 | 27.8 |
|  | F10GL23 L=13669mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.61 | 25.96 | 24.98 | 29.8 | 29.5 |
| 2 | 24.59 | 29.77 | 28.68 | 26.9 |
| 3 | 28.84 | 25.29 | 28.17 | 29.1 |
| 4 | 24.29 | 24.50 | 26.61 | 29.5 |
| 5 | 28.16 | 29.18 | 29.27 | 26.3 |
| 6 | 26.81 | 26.39 | 25.15 | 27.9 |
|  | F10GL24 L=12994mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 24.48 | 28.06 | 25.25 | 28.4 | 28.1 |
| 2 | 24.64 | 25.37 | 28.90 | 24.5 |
| 3 | 27.11 | 26.36 | 24.07 | 26.3 |
| 4 | 26.82 | 24.44 | 24.52 | 24.1 |
| 5 | 25.09 | 28.49 | 28.30 | 27.9 |
| 6 | 26.46 | 26.88 | 24.45 | 26.3 |
|  | F10GL25 L=13017mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.28 | 25.59 | 28.80 | 29.5 | 24.2 |
| 2 | 24.90 | 29.24 | 29.69 | 26.0 |
| 3 | 27.39 | 26.85 | 27.53 | 29.5 |
| 4 | 28.88 | 26.19 | 24.10 | 25.0 |
| 5 | 25.91 | 26.68 | 26.37 | 24.4 |
| 6 | 25.39 | 24.17 | 27.80 | 25.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL26 L=13017mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.43 | 26.23 | 25.41 | 25.7 | 26.7 |
| 2 | 28.74 | 25.55 | 24.32 | 29.9 |
| 3 | 28.08 | 25.94 | 29.68 | 26.6 |
| 4 | 29.63 | 24.23 | 29.18 | 25.4 |
| 5 | 25.38 | 25.03 | 27.59 | 24.7 |
| 6 | 29.81 | 29.94 | 26.98 | 25.3 |
|  | F10GL27 L=14791mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 24.67 | 29.35 | 24.79 | 26.4 | 24.4 |
| 2 | 26.79 | 27.53 | 24.12 | 25.2 |
| 3 | 24.23 | 28.87 | 28.55 | 24.3 |
| 4 | 25.17 | 27.07 | 29.51 | 24.5 |
| 5 | 28.82 | 29.61 | 24.49 | 29.3 |
| 6 | 28.86 | 28.94 | 28.96 | 25.3 |
|  | F10GL28 L=5925mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 24.17 | 29.45 | 28.03 | 29.6 | 28.5 |
| 2 | 28.88 | 26.92 | 28.40 | 29.8 |
| 3 | 27.89 | 26.04 | 28.03 | 24.4 |
|  | F10GL29 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 26.10 | 27.27 | 25.17 | 28.6 | 24.4 |
| 2 | 29.78 | 29.52 | 29.88 | 25.5 |
| 3 | 26.54 | 28.52 | 29.04 | 26.6 |
| 4 | 29.15 | 27.16 | 28.85 | 29.5 |
| 5 | 24.35 | 27.30 | 25.57 | 25.5 |
| 6 | 24.34 | 26.11 | 27.83 | 25.0 |
| 7 | 26.36 | 24.11 | 28.20 | 26.8 |
|  | F10GL30 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.56 | 26.00 | 24.66 | 29.2 | 26.8 |
| 2 | 29.42 | 27.79 | 26.84 | 29.6 |
| 3 | 29.69 | 26.37 | 24.30 | 28.5 |
| 4 | 25.12 | 25.15 | 29.04 | 25.6 |
| 5 | 26.01 | 24.26 | 26.36 | 25.7 |
| 6 | 24.20 | 28.13 | 28.82 | 26.1 |
| 7 | 24.89 | 27.13 | 27.04 | 25.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F10GL31 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 28.75 | 24.10 | 27.78 | 25.7 | 25.4 |
| 2 | 25.84 | 26.20 | 26.25 | 26.2 |
| 3 | 25.69 | 28.14 | 25.99 | 26.0 |
| 4 | 28.84 | 25.25 | 29.59 | 25.3 |
| 5 | 27.75 | 27.18 | 24.92 | 26.6 |
| 6 | 24.62 | 25.40 | 27.93 | 28.5 |
| 7 | 28.03 | 25.87 | 27.12 | 26.7 |
|  | F10GL32 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 27.02 | 27.93 | 25.61 | 24.5 | 28.0 |
| 2 | 28.42 | 26.53 | 27.08 | 26.2 |
| 3 | 24.35 | 26.07 | 29.43 | 29.3 |
| 4 | 26.05 | 29.49 | 28.24 | 26.5 |
| 5 | 27.58 | 28.84 | 27.90 | 24.3 |
| 6 | 29.38 | 26.86 | 28.58 | 27.7 |
| 7 | 26.02 | 26.52 | 29.24 | 26.8 |
|  | F10GL33 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.00 | 27.05 | 29.46 | 28.8 | 24.5 |
| 2 | 29.28 | 26.03 | 24.41 | 24.6 |
| 3 | 26.13 | 24.42 | 24.89 | 27.0 |
| 4 | 28.51 | 27.47 | 25.39 | 29.7 |
| 5 | 29.70 | 28.40 | 26.27 | 29.5 |
| 6 | 25.65 | 27.78 | 27.45 | 27.9 |
| 7 | 28.82 | 24.13 | 26.47 | 25.0 |
|  | F10GL34 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 26.71 | 27.86 | 28.85 | 24.0 | 28.9 |
| 2 | 25.03 | 26.82 | 25.62 | 29.3 |
| 3 | 24.39 | 26.96 | 26.46 | 28.0 |
| 4 | 24.80 | 28.29 | 24.09 | 25.4 |
| 5 | 25.50 | 24.87 | 29.36 | 24.1 |
| 6 | 26.47 | 29.56 | 28.68 | 26.2 |
| 7 | 27.18 | 26.78 | 27.41 | 25.4 |
|  | F10GL35 L=15894mm （详见附图9） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 29.41 | 26.25 | 28.8 | 27.9 |
| 2 | 26.78 | 25.01 | 27.76 | 28.9 |
| 3 | 27.86 | 28.24 | 28.90 | 28.4 |
| 4 | 27.14 | 26.73 | 25.66 | 24.6 |
| 5 | 27.43 | 28.56 | 27.04 | 29.4 |
| 6 | 27.81 | 28.64 | 28.47 | 25.3 |
| 7 | 24.66 | 27.29 | 24.33 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL1 L=9270mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.40 | 27.09 | 25.66 | 25.7 | 27.6 |
| 2 | 27.33 | 28.23 | 24.82 | 29.6 |
| 3 | 28.68 | 29.26 | 27.18 | 28.7 |
| 4 | 24.28 | 25.95 | 26.08 | 28.0 |
| 5 | 24.75 | 26.92 | 27.99 | 26.2 |
|  | F11GL2 L=12994mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.59 | 27.17 | 24.28 | 25.7 | 25.7 |
| 2 | 24.52 | 25.75 | 25.02 | 25.0 |
| 3 | 25.20 | 26.73 | 25.67 | 26.6 |
| 4 | 26.18 | 29.65 | 28.86 | 28.7 |
| 5 | 26.88 | 28.35 | 26.88 | 27.0 |
| 6 | 26.01 | 24.42 | 24.50 | 27.2 |
|  | F11GL3 L=13669mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.27 | 27.42 | 25.08 | 27.2 | 26.5 |
| 2 | 28.66 | 24.16 | 27.11 | 25.5 |
| 3 | 28.98 | 26.52 | 27.83 | 27.7 |
| 4 | 29.91 | 26.43 | 25.32 | 27.6 |
| 5 | 28.47 | 25.29 | 29.59 | 25.4 |
| 6 | 25.85 | 24.69 | 25.31 | 28.8 |
|  | F11GL4 L=13745mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 24.50 | 27.80 | 25.19 | 29.6 | 29.7 |
| 2 | 27.06 | 29.56 | 27.63 | 24.6 |
| 3 | 29.35 | 29.93 | 26.69 | 26.2 |
| 4 | 27.79 | 28.18 | 27.85 | 25.6 |
| 5 | 28.61 | 26.66 | 29.48 | 25.6 |
| 6 | 24.33 | 24.39 | 24.14 | 26.1 |
|  | F11GL5 L=15076mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.58 | 29.34 | 25.74 | 26.6 | 25.5 |
| 2 | 28.31 | 27.27 | 25.44 | 27.7 |
| 3 | 26.41 | 25.12 | 27.57 | 27.0 |
| 4 | 27.94 | 26.48 | 27.26 | 28.4 |
| 5 | 29.53 | 27.51 | 28.87 | 24.4 |
| 6 | 29.52 | 29.77 | 25.55 | 27.7 |
| 7 | 26.55 | 28.38 | 29.30 | 28.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL6 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 27.49 | 27.22 | 26.38 | 24.4 | 28.9 |
| 2 | 28.60 | 29.61 | 29.81 | 25.1 |
| 3 | 26.18 | 25.17 | 26.32 | 28.2 |
| 4 | 26.68 | 26.77 | 26.87 | 27.1 |
| 5 | 26.97 | 28.74 | 28.08 | 29.9 |
| 6 | 29.25 | 28.65 | 28.74 | 27.4 |
| 7 | 26.02 | 25.10 | 28.87 | 27.1 |
|  | F11GL7 L=5925mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.66 | 24.24 | 29.64 | 24.2 | 25.8 |
| 2 | 29.95 | 24.61 | 25.32 | 29.4 |
| 3 | 27.42 | 24.72 | 29.34 | 24.5 |
|  | F11GL8 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 25.25 | 27.36 | 26.23 | 29.5 | 27.2 |
| 2 | 26.60 | 24.71 | 28.73 | 24.2 |
| 3 | 27.71 | 26.79 | 25.93 | 26.7 |
| 4 | 29.41 | 26.58 | 29.01 | 28.3 |
| 5 | 27.36 | 27.63 | 24.94 | 29.6 |
| 6 | 29.18 | 29.65 | 29.74 | 27.8 |
| 7 | 28.09 | 27.99 | 27.08 | 27.1 |
|  | F11GL9 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.28 | 29.53 | 29.51 | 29.6 | 29.5 |
| 2 | 26.83 | 25.55 | 27.93 | 29.7 |
| 3 | 25.25 | 24.47 | 29.69 | 24.1 |
| 4 | 29.76 | 28.86 | 24.47 | 29.2 |
| 5 | 25.85 | 29.30 | 25.12 | 25.0 |
| 6 | 27.42 | 26.24 | 24.48 | 26.9 |
| 7 | 29.68 | 25.73 | 24.57 | 24.9 |
|  | F11GL10 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 24.14 | 24.92 | 25.67 | 24.3 | 25.0 |
| 2 | 27.82 | 25.09 | 28.67 | 28.0 |
| 3 | 25.37 | 25.11 | 27.37 | 25.5 |
| 4 | 28.82 | 25.40 | 25.82 | 25.8 |
| 5 | 27.60 | 26.90 | 24.12 | 29.6 |
| 6 | 27.93 | 29.10 | 25.75 | 29.0 |
| 7 | 28.29 | 29.09 | 28.20 | 24.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL11 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.15 | 29.43 | 27.25 | 28.7 | 27.2 |
| 2 | 29.45 | 29.70 | 25.98 | 29.7 |
| 3 | 28.96 | 27.50 | 29.51 | 26.5 |
| 4 | 28.36 | 25.63 | 25.91 | 27.6 |
| 5 | 26.86 | 28.50 | 27.88 | 26.2 |
| 6 | 24.45 | 26.07 | 25.85 | 24.8 |
| 7 | 27.54 | 26.25 | 24.41 | 25.1 |
|  | F11GL12 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.46 | 29.03 | 27.87 | 26.7 | 24.3 |
| 2 | 28.65 | 25.36 | 28.51 | 28.9 |
| 3 | 25.91 | 27.31 | 29.56 | 29.5 |
| 4 | 29.16 | 27.86 | 25.62 | 28.9 |
| 5 | 27.61 | 26.52 | 28.65 | 30.0 |
| 6 | 24.56 | 28.49 | 29.73 | 28.6 |
| 7 | 24.53 | 27.16 | 27.89 | 26.5 |
|  | F11GL13 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.95 | 24.80 | 27.92 | 26.1 | 28.6 |
| 2 | 29.75 | 29.71 | 29.54 | 25.5 |
| 3 | 26.04 | 27.47 | 27.53 | 24.7 |
| 4 | 26.18 | 26.73 | 27.85 | 24.4 |
| 5 | 28.99 | 28.95 | 28.22 | 27.5 |
| 6 | 24.37 | 24.93 | 25.54 | 26.8 |
| 7 | 27.55 | 27.67 | 27.34 | 28.0 |
|  | F11GL14 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.45 | 25.86 | 24.21 | 29.5 | 25.1 |
| 2 | 29.14 | 27.78 | 25.71 | 28.1 |
| 3 | 28.10 | 27.20 | 27.70 | 28.3 |
| 4 | 25.97 | 24.47 | 28.89 | 24.5 |
| 5 | 26.59 | 29.54 | 29.56 | 27.6 |
| 6 | 24.19 | 25.03 | 25.02 | 28.6 |
| 7 | 28.55 | 29.35 | 29.77 | 26.5 |
|  | F11GL15 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 27.27 | 26.87 | 28.19 | 25.2 | 24.5 |
| 2 | 26.31 | 24.88 | 27.47 | 27.0 |
| 3 | 27.32 | 26.16 | 28.42 | 28.1 |
| 4 | 25.62 | 27.82 | 24.63 | 28.9 |
| 5 | 26.55 | 28.19 | 29.44 | 27.5 |
| 6 | 25.65 | 29.43 | 28.35 | 27.2 |
| 7 | 25.45 | 25.07 | 27.58 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL16 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.39 | 28.81 | 27.85 | 29.5 | 24.6 |
| 2 | 29.05 | 25.34 | 25.39 | 24.5 |
| 3 | 27.01 | 27.69 | 29.06 | 26.2 |
| 4 | 28.25 | 27.14 | 28.29 | 28.5 |
| 5 | 26.04 | 29.53 | 27.64 | 25.0 |
| 6 | 25.39 | 26.69 | 26.98 | 29.3 |
| 7 | 26.97 | 27.85 | 29.26 | 25.3 |
|  | F11GL17 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.04 | 25.74 | 24.40 | 27.7 | 29.2 |
| 2 | 27.90 | 24.31 | 24.25 | 29.5 |
| 3 | 24.54 | 24.89 | 24.20 | 27.1 |
| 4 | 29.31 | 26.13 | 29.15 | 25.9 |
| 5 | 28.93 | 27.66 | 24.80 | 27.4 |
| 6 | 28.18 | 27.16 | 24.53 | 28.0 |
| 7 | 25.38 | 28.66 | 28.52 | 25.4 |
|  | F11GL18 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.91 | 26.68 | 28.68 | 26.0 | 25.4 |
| 2 | 29.10 | 27.08 | 29.45 | 28.4 |
| 3 | 26.93 | 28.25 | 29.34 | 24.1 |
| 4 | 27.45 | 28.06 | 27.54 | 29.0 |
| 5 | 28.75 | 27.12 | 28.16 | 26.6 |
| 6 | 26.70 | 26.42 | 24.42 | 24.7 |
| 7 | 29.62 | 25.42 | 28.61 | 29.3 |
|  | F11GL19 L=5925mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.47 | 28.16 | 25.76 | 28.7 | 27.0 |
| 2 | 29.66 | 28.53 | 27.52 | 24.8 |
| 3 | 29.30 | 27.74 | 26.13 | 24.6 |
|  | F11GL20 L=15817mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.92 | 25.42 | 25.87 | 29.9 | 26.2 |
| 2 | 25.33 | 28.34 | 28.61 | 27.4 |
| 3 | 29.78 | 27.93 | 29.56 | 29.5 |
| 4 | 27.04 | 29.12 | 28.69 | 26.3 |
| 5 | 25.28 | 28.07 | 28.73 | 25.4 |
| 6 | 24.27 | 24.12 | 24.93 | 27.7 |
| 7 | 28.85 | 25.56 | 26.27 | 28.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL21 L=14791mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 24.68 | 28.19 | 26.38 | 28.1 | 24.4 |
| 2 | 25.34 | 28.14 | 26.03 | 25.1 |
| 3 | 24.67 | 25.83 | 24.50 | 26.8 |
| 4 | 28.83 | 28.09 | 26.40 | 29.5 |
| 5 | 26.20 | 29.56 | 25.32 | 24.9 |
| 6 | 24.05 | 27.00 | 25.76 | 28.6 |
|  | F11GL22 L=14791mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.17 | 26.54 | 26.95 | 29.2 | 24.7 |
| 2 | 28.00 | 26.72 | 24.49 | 29.1 |
| 3 | 27.91 | 29.86 | 26.61 | 24.6 |
| 4 | 29.44 | 28.48 | 29.02 | 28.6 |
| 5 | 28.96 | 29.84 | 24.23 | 25.3 |
| 6 | 27.84 | 27.71 | 24.60 | 29.8 |
|  | F11GL23 L=13017mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.85 | 29.10 | 27.62 | 25.4 | 28.3 |
| 2 | 26.64 | 27.85 | 24.43 | 28.8 |
| 3 | 26.30 | 27.42 | 28.70 | 29.9 |
| 4 | 26.87 | 27.56 | 27.57 | 26.7 |
| 5 | 24.23 | 27.29 | 27.34 | 27.4 |
| 6 | 24.45 | 24.98 | 29.22 | 26.3 |
|  | F11GL24 L=12069mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.25 | 25.43 | 26.29 | 25.8 | 25.5 |
| 2 | 24.62 | 25.20 | 25.17 | 29.1 |
| 3 | 27.88 | 27.01 | 29.78 | 25.2 |
| 4 | 27.78 | 24.33 | 26.12 | 28.0 |
| 5 | 27.61 | 27.29 | 28.02 | 27.0 |
| 6 | 29.20 | 27.93 | 24.29 | 28.4 |
|  | F11GL25 L=9589mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.18 | 27.40 | 29.55 | 24.3 | 28.8 |
| 2 | 24.63 | 24.68 | 25.55 | 24.4 |
| 3 | 26.75 | 29.12 | 24.62 | 24.8 |
| 4 | 25.40 | 26.95 | 28.23 | 28.8 |
| 5 | 25.33 | 25.38 | 26.85 | 25.2 |
|  | F11GL26 L=10062mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.03 | 24.35 | 28.15 | 26.1 | 28.8 |
| 2 | 27.48 | 26.01 | 24.24 | 26.9 |
| 3 | 24.36 | 28.92 | 25.18 | 27.7 |
| 4 | 28.79 | 25.27 | 26.58 | 24.7 |
| 5 | 29.30 | 24.88 | 25.81 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL27 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.74 | 28.57 | 28.30 | 26.3 | 25.3 |
| 2 | 28.82 | 24.31 | 27.73 | 27.0 |
| 3 | 26.69 | 25.59 | 28.29 | 26.0 |
| 4 | 27.66 | 25.83 | 28.34 | 28.6 |
| 5 | 27.20 | 28.19 | 25.18 | 28.3 |
| 6 | 26.98 | 27.95 | 26.51 | 29.1 |
| 7 | 25.00 | 27.96 | 28.23 | 24.2 |
|  | F11GL28 L=13901mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.55 | 25.70 | 28.30 | 26.3 | 27.8 |
| 2 | 27.92 | 28.17 | 26.67 | 28.2 |
| 3 | 24.66 | 24.33 | 27.60 | 29.5 |
| 4 | 29.66 | 29.33 | 29.86 | 25.5 |
| 5 | 27.00 | 26.08 | 29.31 | 28.4 |
| 6 | 26.15 | 29.84 | 28.33 | 28.1 |
|  | F11GL29 L=14791mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.27 | 27.10 | 24.35 | 25.3 | 27.8 |
| 2 | 25.23 | 26.74 | 27.87 | 26.8 |
| 3 | 28.91 | 25.31 | 28.98 | 24.0 |
| 4 | 29.90 | 28.92 | 24.01 | 24.0 |
| 5 | 28.36 | 28.41 | 24.31 | 24.2 |
| 6 | 29.01 | 28.33 | 27.81 | 26.0 |
|  | F11GL30 L=15817mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 24.43 | 28.63 | 24.62 | 28.2 | 24.8 |
| 2 | 27.81 | 26.26 | 26.55 | 26.5 |
| 3 | 26.75 | 25.98 | 27.76 | 27.4 |
| 4 | 29.56 | 24.99 | 27.46 | 26.5 |
| 5 | 29.84 | 24.06 | 29.38 | 27.5 |
| 6 | 26.14 | 27.33 | 29.88 | 27.2 |
| 7 | 24.55 | 25.01 | 29.87 | 24.9 |
|  | F11GL31 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 27.23 | 25.79 | 24.14 | 29.9 | 27.1 |
| 2 | 24.42 | 25.31 | 28.93 | 29.1 |
| 3 | 28.69 | 28.51 | 26.16 | 29.0 |
| 4 | 26.95 | 24.14 | 28.74 | 29.2 |
| 5 | 24.56 | 28.46 | 25.97 | 28.7 |
| 6 | 24.27 | 28.66 | 27.75 | 28.0 |
| 7 | 28.72 | 28.39 | 27.28 | 25.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL32 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 24.61 | 28.08 | 27.90 | 28.6 | 27.2 |
| 2 | 27.61 | 28.18 | 26.28 | 24.2 |
| 3 | 24.20 | 28.63 | 28.44 | 26.4 |
| 4 | 26.51 | 25.59 | 26.22 | 26.0 |
| 5 | 25.80 | 26.29 | 28.65 | 26.6 |
| 6 | 24.74 | 29.29 | 27.25 | 29.3 |
| 7 | 27.38 | 28.90 | 27.55 | 28.4 |
|  | F11GL33 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 25.85 | 28.27 | 29.04 | 26.7 | 26.9 |
| 2 | 29.40 | 27.84 | 25.39 | 25.6 |
| 3 | 29.27 | 24.16 | 27.94 | 24.8 |
| 4 | 25.14 | 28.91 | 28.94 | 26.7 |
| 5 | 24.73 | 25.16 | 27.28 | 26.5 |
| 6 | 28.22 | 28.12 | 24.97 | 24.5 |
| 7 | 25.54 | 26.30 | 27.09 | 26.4 |
|  | F11GL34 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 26.49 | 29.18 | 27.30 | 25.2 | 24.6 |
| 2 | 24.29 | 25.42 | 26.49 | 28.3 |
| 3 | 25.58 | 27.39 | 27.65 | 24.4 |
| 4 | 26.34 | 25.22 | 29.14 | 29.0 |
| 5 | 28.59 | 26.31 | 28.88 | 28.9 |
| 6 | 25.05 | 26.92 | 24.25 | 26.5 |
| 7 | 28.17 | 28.73 | 26.14 | 26.7 |
|  | F11GL35 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 25.79 | 29.04 | 27.02 | 25.6 | 27.0 |
| 2 | 25.99 | 28.03 | 25.57 | 28.5 |
| 3 | 24.39 | 24.19 | 27.59 | 25.0 |
| 4 | 26.52 | 24.86 | 27.11 | 28.8 |
| 5 | 28.03 | 28.82 | 28.62 | 26.6 |
| 6 | 27.33 | 27.36 | 26.80 | 27.1 |
| 7 | 25.33 | 28.87 | 27.49 | 27.0 |
|  | F11GL36 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.64 | 27.07 | 29.57 | 25.1 | 29.3 |
| 2 | 24.44 | 28.56 | 28.09 | 28.5 |
| 3 | 28.34 | 25.48 | 25.55 | 24.9 |
| 4 | 28.43 | 26.49 | 25.86 | 28.5 |
| 5 | 26.42 | 29.79 | 25.45 | 28.3 |
| 6 | 26.24 | 24.53 | 24.41 | 26.2 |
| 7 | 28.10 | 24.66 | 29.37 | 28.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL37 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.53 | 26.47 | 24.38 | 28.3 | 27.4 |
| 2 | 28.54 | 25.73 | 24.78 | 29.2 |
| 3 | 28.86 | 27.18 | 28.79 | 25.5 |
| 4 | 28.09 | 26.35 | 28.92 | 24.4 |
| 5 | 26.09 | 24.66 | 28.27 | 29.3 |
| 6 | 24.72 | 24.79 | 27.67 | 25.0 |
| 7 | 25.79 | 25.24 | 27.97 | 29.9 |
|  | F11GL38 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 25.07 | 25.71 | 24.24 | 29.0 | 28.5 |
| 2 | 28.96 | 28.65 | 24.48 | 26.5 |
| 3 | 26.35 | 24.19 | 24.37 | 25.0 |
| 4 | 27.23 | 25.36 | 24.62 | 26.3 |
| 5 | 25.85 | 27.61 | 28.35 | 26.0 |
| 6 | 25.49 | 26.06 | 29.08 | 27.7 |
| 7 | 28.60 | 26.38 | 25.31 | 27.3 |
|  | F11GL39 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.07 | 29.79 | 24.39 | 24.4 | 29.0 |
| 2 | 29.15 | 26.89 | 25.28 | 28.8 |
| 3 | 25.09 | 27.02 | 28.39 | 27.0 |
| 4 | 26.16 | 28.55 | 26.55 | 26.1 |
| 5 | 25.78 | 25.47 | 29.27 | 25.9 |
| 6 | 28.63 | 29.59 | 26.13 | 29.0 |
| 7 | 29.63 | 27.20 | 24.55 | 24.9 |
|  | F11GL40 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 28.79 | 27.93 | 24.74 | 26.1 | 29.7 |
| 2 | 27.87 | 28.91 | 29.81 | 25.6 |
| 3 | 27.04 | 26.67 | 29.46 | 28.6 |
| 4 | 26.82 | 29.61 | 27.90 | 25.3 |
| 5 | 24.18 | 25.64 | 24.72 | 25.6 |
| 6 | 29.50 | 28.75 | 24.45 | 24.4 |
| 7 | 27.42 | 28.16 | 24.49 | 28.4 |
|  | F11GL41 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 27.75 | 26.38 | 27.42 | 25.8 | 27.9 |
| 2 | 29.84 | 29.05 | 25.79 | 28.2 |
| 3 | 25.52 | 27.56 | 27.59 | 24.4 |
| 4 | 26.55 | 25.31 | 28.15 | 28.9 |
| 5 | 26.27 | 29.34 | 26.94 | 28.5 |
| 6 | 28.01 | 25.83 | 25.44 | 28.8 |
| 7 | 26.86 | 24.51 | 28.13 | 27.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F11GL42 L=15894mm （详见附图10） | 24.0～30.0 | 1 | 29.65 | 29.25 | 27.47 | 27.7 | 25.6 |
| 2 | 27.98 | 27.38 | 26.52 | 28.9 |
| 3 | 24.71 | 29.12 | 28.35 | 28.4 |
| 4 | 24.84 | 29.55 | 29.01 | 28.7 |
| 5 | 25.39 | 29.66 | 24.97 | 24.4 |
| 6 | 29.36 | 27.98 | 29.06 | 28.5 |
| 7 | 29.67 | 25.13 | 26.40 | 28.3 |
|  | F12GL1 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.16 | 26.28 | 29.00 | 25.2 | 26.3 |
| 2 | 26.60 | 25.54 | 26.55 | 27.6 |
| 3 | 26.19 | 25.62 | 28.30 | 25.5 |
| 4 | 27.09 | 29.84 | 26.32 | 26.1 |
| 5 | 26.09 | 29.20 | 26.07 | 26.0 |
| 6 | 25.68 | 24.69 | 26.76 | 25.7 |
| 7 | 28.87 | 28.37 | 24.24 | 26.8 |
|  | F12GL2 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.73 | 26.27 | 26.48 | 24.3 | 26.8 |
| 2 | 29.84 | 28.78 | 28.81 | 26.8 |
| 3 | 26.49 | 25.26 | 29.65 | 29.4 |
| 4 | 25.11 | 27.64 | 28.44 | 24.2 |
| 5 | 26.48 | 26.94 | 27.83 | 29.6 |
| 6 | 28.59 | 26.26 | 26.92 | 28.4 |
| 7 | 27.81 | 25.38 | 26.25 | 28.2 |
|  | F12GL3 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.48 | 27.92 | 26.88 | 27.9 | 29.5 |
| 2 | 26.45 | 25.99 | 24.94 | 29.5 |
| 3 | 24.91 | 28.27 | 24.69 | 29.9 |
| 4 | 27.91 | 28.72 | 26.59 | 25.2 |
| 5 | 25.63 | 28.77 | 28.93 | 26.1 |
| 6 | 26.58 | 27.91 | 25.15 | 26.1 |
| 7 | 28.10 | 25.91 | 26.61 | 26.5 |
|  | F12GL4 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.67 | 28.38 | 28.42 | 27.7 | 29.8 |
| 2 | 29.18 | 28.65 | 26.26 | 29.8 |
| 3 | 29.39 | 27.53 | 28.26 | 25.6 |
| 4 | 27.54 | 28.11 | 28.08 | 28.7 |
| 5 | 27.54 | 27.59 | 25.71 | 29.6 |
| 6 | 28.73 | 26.28 | 28.69 | 29.9 |
| 7 | 29.60 | 27.40 | 24.47 | 27.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL5 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.05 | 27.06 | 29.68 | 26.2 | 28.3 |
| 2 | 24.93 | 27.55 | 29.32 | 24.1 |
| 3 | 24.75 | 27.70 | 28.78 | 25.5 |
| 4 | 28.41 | 27.04 | 25.28 | 25.8 |
| 5 | 26.54 | 27.92 | 25.93 | 26.7 |
| 6 | 27.64 | 25.68 | 26.35 | 28.0 |
| 7 | 24.11 | 27.92 | 27.90 | 28.4 |
|  | F12GL6 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.66 | 24.79 | 25.66 | 28.2 | 25.6 |
| 2 | 29.57 | 25.69 | 29.35 | 29.5 |
| 3 | 29.57 | 26.83 | 26.02 | 26.9 |
| 4 | 26.10 | 27.94 | 26.05 | 27.1 |
| 5 | 29.76 | 29.78 | 28.08 | 28.9 |
| 6 | 25.17 | 29.08 | 24.63 | 26.8 |
| 7 | 24.23 | 24.48 | 26.78 | 29.1 |
|  | F12GL7 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.45 | 27.00 | 25.94 | 27.4 | 27.4 |
| 2 | 27.77 | 29.88 | 24.97 | 28.1 |
| 3 | 26.22 | 28.92 | 25.03 | 27.5 |
| 4 | 29.58 | 26.41 | 29.54 | 25.9 |
| 5 | 24.55 | 29.51 | 26.94 | 29.1 |
| 6 | 26.08 | 24.91 | 26.93 | 26.5 |
| 7 | 27.86 | 28.07 | 27.26 | 25.6 |
|  | F12GL8 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.69 | 28.41 | 29.17 | 26.0 | 25.6 |
| 2 | 26.39 | 24.70 | 27.37 | 28.4 |
| 3 | 27.91 | 27.96 | 27.58 | 25.8 |
| 4 | 28.89 | 28.49 | 28.81 | 27.6 |
| 5 | 29.27 | 25.53 | 24.32 | 26.7 |
| 6 | 27.15 | 26.09 | 28.70 | 24.1 |
| 7 | 29.65 | 26.79 | 28.56 | 29.2 |
|  | F12GL9 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.05 | 29.02 | 28.47 | 26.6 | 24.1 |
| 2 | 25.92 | 24.89 | 24.30 | 26.5 |
| 3 | 29.16 | 25.31 | 29.30 | 27.7 |
| 4 | 28.39 | 28.36 | 27.02 | 27.3 |
| 5 | 28.39 | 28.11 | 29.31 | 26.5 |
| 6 | 28.18 | 25.80 | 29.30 | 25.8 |
| 7 | 28.39 | 25.74 | 29.41 | 27.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL10 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 27.59 | 27.06 | 27.97 | 28.6 | 27.4 |
| 2 | 24.43 | 25.98 | 28.00 | 29.8 |
| 3 | 28.89 | 27.50 | 26.17 | 26.5 |
| 4 | 24.14 | 24.46 | 27.30 | 29.1 |
| 5 | 29.48 | 25.15 | 25.38 | 27.8 |
| 6 | 28.64 | 25.09 | 24.37 | 25.2 |
| 7 | 29.22 | 24.47 | 25.16 | 24.4 |
|  | F12GL11 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.55 | 29.67 | 29.45 | 26.0 | 25.2 |
| 2 | 27.41 | 29.47 | 26.75 | 24.9 |
| 3 | 28.11 | 28.81 | 27.00 | 27.5 |
| 4 | 29.40 | 27.83 | 27.84 | 25.2 |
| 5 | 26.02 | 26.00 | 26.56 | 28.7 |
| 6 | 25.28 | 25.74 | 24.94 | 25.9 |
| 7 | 28.92 | 25.52 | 27.81 | 27.9 |
|  | F12GL12 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.40 | 28.22 | 28.12 | 26.4 | 25.4 |
| 2 | 28.55 | 27.39 | 26.07 | 24.7 |
| 3 | 26.85 | 26.51 | 29.35 | 27.7 |
| 4 | 29.08 | 28.55 | 27.76 | 29.3 |
| 5 | 28.45 | 27.78 | 27.96 | 24.4 |
| 6 | 27.44 | 27.31 | 24.70 | 26.0 |
| 7 | 27.66 | 29.40 | 25.63 | 25.1 |
|  | F12GL13 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.72 | 29.62 | 29.35 | 24.9 | 29.2 |
| 2 | 28.41 | 25.41 | 28.25 | 26.1 |
| 3 | 24.64 | 29.62 | 24.41 | 26.6 |
| 4 | 29.44 | 28.83 | 26.69 | 26.7 |
| 5 | 28.77 | 26.63 | 28.77 | 24.2 |
| 6 | 28.02 | 29.53 | 24.23 | 29.4 |
| 7 | 28.19 | 27.08 | 28.26 | 28.6 |
|  | F12GL14 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.22 | 26.38 | 25.25 | 27.8 | 29.4 |
| 2 | 25.75 | 29.97 | 28.77 | 28.8 |
| 3 | 24.35 | 26.82 | 29.52 | 25.5 |
| 4 | 28.40 | 26.82 | 26.03 | 27.0 |
| 5 | 29.19 | 25.96 | 29.15 | 28.4 |
| 6 | 25.51 | 29.22 | 24.18 | 26.6 |
| 7 | 28.69 | 27.57 | 24.82 | 26.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL15 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.32 | 29.23 | 24.65 | 29.2 | 29.5 |
| 2 | 29.20 | 29.75 | 28.81 | 25.3 |
| 3 | 27.23 | 29.69 | 25.43 | 24.3 |
| 4 | 27.39 | 29.60 | 25.87 | 27.2 |
| 5 | 25.25 | 27.66 | 27.76 | 28.3 |
| 6 | 24.65 | 29.44 | 25.00 | 26.9 |
| 7 | 25.67 | 29.77 | 28.50 | 25.4 |
|  | F12GL16 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.99 | 24.31 | 27.23 | 24.7 | 25.0 |
| 2 | 28.16 | 28.11 | 26.81 | 24.8 |
| 3 | 28.14 | 26.54 | 24.33 | 27.2 |
| 4 | 25.80 | 28.96 | 25.25 | 29.4 |
| 5 | 29.76 | 27.83 | 25.24 | 29.6 |
| 6 | 24.32 | 27.32 | 27.01 | 29.1 |
| 7 | 25.16 | 24.95 | 25.85 | 25.6 |
|  | F12GL17 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.31 | 29.51 | 29.02 | 24.4 | 27.6 |
| 2 | 24.62 | 25.32 | 28.24 | 26.5 |
| 3 | 26.35 | 29.12 | 28.72 | 24.2 |
| 4 | 27.62 | 25.60 | 24.58 | 28.4 |
| 5 | 29.25 | 29.25 | 25.05 | 28.3 |
| 6 | 26.40 | 24.35 | 24.74 | 26.6 |
| 7 | 28.24 | 29.41 | 26.22 | 28.0 |
|  | F12GL18 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.58 | 28.50 | 25.32 | 25.9 | 27.9 |
| 2 | 25.87 | 26.00 | 27.41 | 28.1 |
| 3 | 29.51 | 25.64 | 28.26 | 29.0 |
| 4 | 26.57 | 28.08 | 24.47 | 28.7 |
|  | F12GL19 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.61 | 27.40 | 26.30 | 29.0 | 25.6 |
| 2 | 25.21 | 25.86 | 26.82 | 26.4 |
| 3 | 28.76 | 29.39 | 28.95 | 28.0 |
| 4 | 25.22 | 28.60 | 27.28 | 27.7 |
|  | F12GL20 L=7150mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.38 | 29.96 | 24.40 | 29.7 | 25.5 |
| 2 | 26.89 | 26.90 | 28.09 | 24.1 |
| 3 | 27.38 | 27.72 | 28.80 | 24.4 |
| 4 | 28.83 | 28.65 | 29.81 | 24.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL21 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.36 | 25.80 | 26.34 | 28.5 | 27.2 |
| 2 | 26.58 | 24.95 | 27.94 | 28.1 |
| 3 | 28.96 | 29.84 | 24.29 | 26.5 |
| 4 | 25.23 | 29.98 | 27.88 | 27.1 |
|  | F12GL22 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.70 | 29.65 | 27.84 | 27.3 | 24.6 |
| 2 | 28.91 | 26.87 | 27.22 | 29.4 |
| 3 | 24.97 | 28.66 | 28.45 | 24.2 |
| 4 | 25.84 | 27.00 | 25.16 | 28.8 |
|  | F12GL23 L=7150mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.65 | 27.33 | 26.89 | 28.0 | 27.6 |
| 2 | 26.69 | 28.47 | 24.65 | 28.9 |
| 3 | 25.56 | 28.26 | 24.20 | 26.7 |
| 4 | 28.95 | 25.90 | 26.88 | 25.2 |
|  | F12GL24 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.84 | 25.69 | 26.40 | 28.4 | 26.4 |
| 2 | 28.48 | 27.95 | 27.02 | 25.7 |
| 3 | 26.98 | 28.51 | 27.01 | 29.2 |
| 4 | 26.10 | 25.36 | 29.57 | 26.1 |
|  | F12GL25 L=8626mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.24 | 26.46 | 26.04 | 27.9 | 26.5 |
| 2 | 24.13 | 29.71 | 24.81 | 25.3 |
| 3 | 24.21 | 24.63 | 26.79 | 27.7 |
| 4 | 28.62 | 29.22 | 25.14 | 25.1 |
|  | F12GL26 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.76 | 27.20 | 24.25 | 27.2 | 28.7 |
| 2 | 26.46 | 26.39 | 26.10 | 26.1 |
| 3 | 25.45 | 28.83 | 29.58 | 29.5 |
| 4 | 27.67 | 24.55 | 28.33 | 24.2 |
| 5 | 24.75 | 25.38 | 25.10 | 29.9 |
| 6 | 27.68 | 27.73 | 24.71 | 24.9 |
| 7 | 28.85 | 25.86 | 28.94 | 25.3 |
|  | F12GL27 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.82 | 24.12 | 28.15 | 26.0 | 26.6 |
| 2 | 24.81 | 25.67 | 24.31 | 26.2 |
| 3 | 25.76 | 25.92 | 26.59 | 26.6 |
| 4 | 27.83 | 24.73 | 25.65 | 24.3 |
| 5 | 28.84 | 25.28 | 29.61 | 25.5 |
| 6 | 28.26 | 29.13 | 24.47 | 24.6 |
| 7 | 26.79 | 25.74 | 28.62 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL28 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.10 | 28.50 | 29.80 | 29.3 | 24.6 |
| 2 | 29.87 | 28.14 | 29.93 | 28.0 |
| 3 | 25.35 | 29.11 | 26.13 | 28.7 |
| 4 | 25.45 | 27.74 | 25.19 | 27.6 |
| 5 | 28.04 | 29.22 | 28.04 | 26.8 |
| 6 | 27.15 | 28.22 | 29.02 | 24.7 |
| 7 | 28.38 | 25.41 | 28.21 | 24.7 |
|  | F12GL29 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.45 | 25.04 | 29.44 | 28.3 | 24.2 |
| 2 | 28.31 | 29.32 | 25.71 | 25.0 |
| 3 | 26.34 | 27.73 | 29.78 | 28.7 |
| 4 | 24.49 | 26.11 | 29.18 | 27.9 |
| 5 | 25.48 | 24.78 | 25.70 | 27.7 |
| 6 | 29.60 | 24.60 | 29.72 | 28.7 |
| 7 | 28.77 | 26.76 | 26.53 | 29.0 |
|  | F12GL30 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 28.46 | 27.82 | 29.50 | 27.3 | 28.5 |
| 2 | 29.09 | 26.46 | 24.51 | 25.6 |
| 3 | 25.07 | 24.60 | 28.46 | 27.4 |
| 4 | 26.78 | 24.24 | 26.99 | 24.3 |
| 5 | 29.10 | 26.76 | 29.41 | 29.5 |
| 6 | 28.11 | 28.84 | 25.74 | 26.8 |
| 7 | 25.08 | 25.47 | 28.32 | 24.8 |
|  | F12GL31 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.02 | 29.15 | 27.51 | 27.9 | 24.2 |
| 2 | 24.45 | 25.43 | 28.03 | 28.3 |
| 3 | 29.27 | 27.64 | 27.57 | 25.1 |
| 4 | 26.79 | 27.83 | 28.09 | 25.3 |
| 5 | 24.77 | 28.06 | 25.47 | 29.8 |
| 6 | 28.27 | 29.44 | 24.36 | 29.8 |
| 7 | 28.00 | 29.50 | 29.92 | 24.1 |
|  | F12GL32 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.95 | 25.69 | 26.96 | 28.7 | 26.5 |
| 2 | 25.91 | 26.71 | 25.57 | 25.8 |
| 3 | 26.21 | 24.46 | 27.87 | 28.9 |
| 4 | 27.84 | 26.86 | 25.89 | 24.5 |
| 5 | 26.14 | 27.73 | 25.87 | 26.3 |
| 6 | 29.58 | 25.51 | 26.05 | 25.2 |
| 7 | 25.58 | 27.42 | 24.19 | 24.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL33 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 25.25 | 28.50 | 24.06 | 24.2 | 27.0 |
| 2 | 25.38 | 27.84 | 28.21 | 25.9 |
| 3 | 29.12 | 29.87 | 27.03 | 28.7 |
| 4 | 29.74 | 28.36 | 26.49 | 29.7 |
| 5 | 28.22 | 26.24 | 29.05 | 29.0 |
| 6 | 29.67 | 25.76 | 26.32 | 28.0 |
| 7 | 24.86 | 25.01 | 24.17 | 25.0 |
|  | F12GL34 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.69 | 26.71 | 25.04 | 26.9 | 28.2 |
| 2 | 26.66 | 28.65 | 26.60 | 24.2 |
| 3 | 29.05 | 26.79 | 25.28 | 28.7 |
| 4 | 27.66 | 24.87 | 27.50 | 26.0 |
| 5 | 25.57 | 24.04 | 29.62 | 27.9 |
| 6 | 28.08 | 25.27 | 29.91 | 29.5 |
| 7 | 27.87 | 24.55 | 28.88 | 25.4 |
|  | F12GL35 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 26.45 | 29.64 | 26.61 | 25.6 | 25.6 |
| 2 | 26.37 | 26.63 | 28.49 | 25.3 |
| 3 | 27.45 | 26.12 | 26.49 | 27.2 |
| 4 | 25.24 | 26.03 | 25.00 | 24.9 |
| 5 | 24.38 | 26.04 | 24.57 | 29.0 |
| 6 | 26.18 | 25.80 | 24.61 | 24.4 |
| 7 | 26.32 | 25.53 | 24.19 | 26.2 |
|  | F12GL36 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 27.76 | 28.89 | 26.65 | 29.2 | 28.8 |
| 2 | 29.47 | 24.71 | 27.56 | 24.2 |
| 3 | 26.17 | 24.75 | 28.66 | 27.7 |
| 4 | 28.66 | 29.19 | 24.26 | 27.7 |
| 5 | 29.30 | 25.17 | 27.54 | 25.0 |
| 6 | 24.60 | 25.30 | 27.24 | 26.2 |
| 7 | 26.77 | 24.44 | 27.90 | 25.3 |
|  | F12GL37 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 27.20 | 27.60 | 29.76 | 26.0 | 27.8 |
| 2 | 28.68 | 26.24 | 27.04 | 25.2 |
| 3 | 27.37 | 27.21 | 29.01 | 25.3 |
| 4 | 25.04 | 25.81 | 28.40 | 25.3 |
| 5 | 26.23 | 27.69 | 25.36 | 29.4 |
| 6 | 25.79 | 26.92 | 29.40 | 28.5 |
| 7 | 26.79 | 24.62 | 25.73 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F12GL38 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.15 | 24.30 | 24.35 | 25.5 | 25.2 |
| 2 | 26.93 | 29.78 | 28.62 | 26.8 |
| 3 | 26.03 | 29.20 | 28.60 | 28.5 |
| 4 | 24.22 | 29.82 | 26.31 | 24.8 |
| 5 | 27.95 | 29.42 | 27.89 | 24.2 |
| 6 | 28.50 | 28.46 | 29.98 | 29.3 |
| 7 | 26.95 | 27.04 | 24.13 | 27.2 |
|  | F12GL39 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.75 | 24.56 | 24.48 | 25.8 | 25.7 |
| 2 | 26.41 | 29.91 | 27.26 | 25.3 |
| 3 | 28.75 | 28.20 | 24.44 | 25.5 |
| 4 | 24.59 | 26.21 | 29.32 | 28.7 |
| 5 | 29.57 | 27.46 | 27.93 | 28.9 |
| 6 | 28.89 | 26.44 | 28.21 | 24.5 |
| 7 | 28.03 | 25.95 | 27.94 | 25.8 |
|  | F12GL40 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 24.51 | 26.84 | 25.97 | 24.9 | 27.8 |
| 2 | 27.41 | 27.61 | 27.96 | 27.9 |
| 3 | 27.04 | 28.34 | 26.20 | 28.4 |
| 4 | 29.63 | 27.67 | 27.61 | 24.2 |
| 5 | 27.59 | 25.17 | 28.53 | 29.0 |
| 6 | 24.43 | 25.72 | 28.54 | 25.4 |
| 7 | 25.40 | 27.84 | 24.44 | 25.2 |
|  | F12GL41 L=15894mm （详见附图11） | 24.0～30.0 | 1 | 29.43 | 29.34 | 29.93 | 29.6 | 26.4 |
| 2 | 29.18 | 27.56 | 24.26 | 25.3 |
| 3 | 26.11 | 26.29 | 29.90 | 28.0 |
| 4 | 27.74 | 24.12 | 28.90 | 28.8 |
| 5 | 28.75 | 26.75 | 29.61 | 27.6 |
| 6 | 26.40 | 26.28 | 24.22 | 28.6 |
| 7 | 29.49 | 24.64 | 25.86 | 27.4 |
|  | F13GL1 L=13669mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 25.31 | 25.39 | 25.73 | 28.1 | 26.3 |
| 2 | 29.67 | 29.95 | 27.91 | 29.3 |
| 3 | 24.10 | 27.95 | 27.97 | 27.1 |
| 4 | 24.45 | 24.42 | 25.12 | 25.8 |
| 5 | 25.37 | 29.18 | 29.19 | 27.3 |
| 6 | 27.94 | 27.23 | 24.83 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL2 L=14228mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.87 | 24.10 | 28.41 | 25.1 | 25.0 |
| 2 | 28.60 | 24.73 | 25.21 | 28.9 |
| 3 | 25.20 | 28.86 | 24.04 | 24.1 |
| 4 | 24.88 | 25.39 | 29.10 | 25.1 |
| 5 | 24.87 | 24.62 | 29.58 | 28.1 |
| 6 | 24.72 | 25.90 | 28.50 | 24.3 |
|  | F13GL3 L=15076mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 28.68 | 26.99 | 29.25 | 26.5 | 27.8 |
| 2 | 27.25 | 28.68 | 28.68 | 29.3 |
| 3 | 26.47 | 26.41 | 24.28 | 24.3 |
| 4 | 25.85 | 28.90 | 27.48 | 29.5 |
| 5 | 24.15 | 26.89 | 24.86 | 27.8 |
| 6 | 29.21 | 24.70 | 28.61 | 28.2 |
| 7 | 25.74 | 29.25 | 24.93 | 29.2 |
|  | F13GL4 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 25.37 | 24.21 | 28.1 | 29.2 |
| 2 | 27.14 | 28.20 | 29.22 | 24.0 |
| 3 | 24.47 | 26.13 | 27.37 | 29.0 |
| 4 | 27.24 | 27.75 | 29.76 | 26.2 |
| 5 | 26.22 | 28.78 | 25.44 | 26.3 |
| 6 | 26.19 | 24.98 | 25.65 | 28.3 |
| 7 | 26.42 | 25.91 | 28.86 | 26.2 |
|  | F13GL5 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 28.50 | 27.17 | 27.98 | 29.4 | 25.9 |
| 2 | 28.47 | 28.31 | 25.33 | 28.2 |
| 3 | 25.94 | 25.46 | 27.01 | 28.6 |
| 4 | 29.68 | 26.16 | 26.67 | 28.7 |
| 5 | 24.09 | 27.80 | 29.22 | 27.9 |
| 6 | 27.01 | 25.81 | 24.15 | 26.1 |
| 7 | 29.80 | 26.28 | 27.55 | 28.9 |
|  | F13GL6 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 28.78 | 25.87 | 26.11 | 28.6 | 26.4 |
| 2 | 28.03 | 25.97 | 29.61 | 25.1 |
| 3 | 28.06 | 29.39 | 28.85 | 26.7 |
| 4 | 24.45 | 25.94 | 27.60 | 24.2 |
| 5 | 29.10 | 27.29 | 28.88 | 28.4 |
| 6 | 26.59 | 29.36 | 28.58 | 27.7 |
| 7 | 28.03 | 27.09 | 27.78 | 26.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL7 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.42 | 28.33 | 26.91 | 29.5 | 27.8 |
| 2 | 27.28 | 27.11 | 24.57 | 28.7 |
| 3 | 28.47 | 25.64 | 24.25 | 24.4 |
| 4 | 28.56 | 25.03 | 27.88 | 27.0 |
| 5 | 28.01 | 28.99 | 29.94 | 24.2 |
| 6 | 28.98 | 29.01 | 28.45 | 29.7 |
| 7 | 26.50 | 28.19 | 26.51 | 26.7 |
|  | F13GL8 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.81 | 24.81 | 27.10 | 25.8 | 27.2 |
| 2 | 28.11 | 28.61 | 29.15 | 25.6 |
| 3 | 27.37 | 27.92 | 28.66 | 25.4 |
| 4 | 28.12 | 29.26 | 24.57 | 28.4 |
| 5 | 26.01 | 27.40 | 24.68 | 29.2 |
| 6 | 24.64 | 24.18 | 28.29 | 29.8 |
| 7 | 24.83 | 24.62 | 28.06 | 27.6 |
|  | F13GL9 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.80 | 26.87 | 29.62 | 24.2 | 28.9 |
| 2 | 29.13 | 26.10 | 24.42 | 28.5 |
| 3 | 24.44 | 24.95 | 29.19 | 27.3 |
| 4 | 24.96 | 25.05 | 26.53 | 24.3 |
| 5 | 28.42 | 29.50 | 25.18 | 29.7 |
| 6 | 26.56 | 25.83 | 26.67 | 25.8 |
| 7 | 28.16 | 29.72 | 27.35 | 28.8 |
|  | F13GL10 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 25.81 | 28.04 | 24.59 | 24.1 | 24.3 |
| 2 | 26.07 | 26.03 | 26.71 | 27.1 |
| 3 | 25.87 | 27.79 | 28.49 | 25.3 |
| 4 | 29.82 | 24.82 | 24.56 | 24.1 |
| 5 | 26.58 | 29.91 | 28.51 | 29.8 |
| 6 | 24.10 | 29.59 | 25.61 | 27.3 |
| 7 | 29.15 | 27.42 | 24.07 | 29.2 |
|  | F13GL11 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.50 | 24.17 | 25.07 | 26.0 | 25.3 |
| 2 | 27.38 | 26.55 | 28.02 | 28.4 |
| 3 | 25.41 | 28.51 | 25.16 | 26.3 |
| 4 | 24.48 | 26.14 | 27.81 | 24.1 |
| 5 | 28.04 | 29.45 | 27.79 | 27.4 |
| 6 | 29.45 | 24.35 | 29.81 | 25.3 |
| 7 | 24.12 | 24.25 | 25.72 | 27.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL12 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.72 | 28.22 | 26.60 | 24.3 | 25.9 |
| 2 | 25.73 | 28.66 | 25.82 | 26.6 |
| 3 | 28.89 | 25.22 | 26.86 | 28.5 |
| 4 | 26.71 | 26.70 | 29.56 | 25.3 |
| 5 | 26.61 | 29.91 | 26.35 | 27.5 |
| 6 | 25.83 | 29.86 | 27.00 | 24.2 |
| 7 | 26.79 | 27.15 | 25.37 | 27.0 |
|  | F13GL13 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.65 | 26.98 | 25.14 | 29.7 | 28.2 |
| 2 | 27.82 | 28.05 | 26.39 | 28.6 |
| 3 | 29.20 | 29.59 | 27.22 | 25.1 |
| 4 | 28.65 | 28.00 | 24.58 | 24.3 |
| 5 | 25.19 | 29.56 | 28.84 | 24.5 |
| 6 | 28.14 | 27.31 | 27.77 | 29.5 |
| 7 | 29.97 | 25.95 | 25.97 | 25.3 |
|  | F13GL14 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.73 | 25.01 | 25.90 | 25.3 | 28.6 |
| 2 | 26.89 | 29.04 | 24.91 | 25.4 |
| 3 | 29.78 | 27.56 | 27.71 | 26.9 |
| 4 | 27.07 | 25.12 | 25.17 | 25.5 |
| 5 | 28.45 | 24.78 | 29.10 | 28.9 |
| 6 | 29.93 | 26.11 | 27.01 | 27.5 |
| 7 | 27.95 | 26.38 | 29.67 | 27.1 |
|  | F13GL15 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.32 | 24.44 | 27.46 | 26.1 | 24.7 |
| 2 | 26.77 | 24.33 | 24.15 | 29.8 |
| 3 | 27.45 | 24.25 | 24.15 | 27.6 |
| 4 | 24.68 | 24.41 | 28.01 | 26.1 |
| 5 | 28.06 | 26.05 | 28.68 | 27.3 |
| 6 | 24.53 | 29.43 | 28.79 | 26.4 |
| 7 | 27.77 | 25.52 | 29.50 | 29.7 |
|  | F13GL16 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.01 | 26.84 | 27.91 | 24.5 | 24.8 |
| 2 | 29.56 | 26.52 | 29.90 | 26.6 |
| 3 | 28.97 | 27.16 | 26.77 | 26.2 |
| 4 | 27.68 | 28.58 | 27.79 | 25.3 |
| 5 | 27.13 | 27.35 | 28.53 | 25.8 |
| 6 | 26.75 | 28.57 | 24.14 | 29.2 |
| 7 | 26.66 | 29.94 | 28.50 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL17 L=15817mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.53 | 24.83 | 27.31 | 24.0 | 28.4 |
| 2 | 24.47 | 24.53 | 24.12 | 28.8 |
| 3 | 28.33 | 24.55 | 29.04 | 27.4 |
| 4 | 25.22 | 26.64 | 29.27 | 28.3 |
| 5 | 25.95 | 27.86 | 24.06 | 28.3 |
| 6 | 27.92 | 25.39 | 26.14 | 26.8 |
| 7 | 26.02 | 27.89 | 27.44 | 27.7 |
|  | F13GL18 L=14791mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 28.18 | 24.97 | 26.73 | 25.4 | 26.7 |
| 2 | 24.52 | 27.21 | 26.87 | 28.5 |
| 3 | 26.18 | 25.95 | 27.00 | 25.7 |
| 4 | 25.14 | 25.26 | 26.20 | 26.8 |
| 5 | 24.47 | 25.08 | 24.56 | 25.3 |
| 6 | 29.45 | 26.60 | 27.75 | 25.3 |
|  | F13GL19 L=13901mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.43 | 25.89 | 24.92 | 24.6 | 25.7 |
| 2 | 24.24 | 28.21 | 24.98 | 28.2 |
| 3 | 27.32 | 29.01 | 24.62 | 27.5 |
| 4 | 25.50 | 26.74 | 28.91 | 28.6 |
| 5 | 28.18 | 24.12 | 24.20 | 26.1 |
| 6 | 25.31 | 27.83 | 27.86 | 26.2 |
|  | F13GL20 L=13011mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 25.97 | 26.92 | 29.40 | 24.0 | 28.8 |
| 2 | 27.99 | 24.81 | 26.69 | 27.8 |
| 3 | 25.78 | 27.20 | 27.28 | 29.3 |
| 4 | 27.33 | 25.80 | 25.51 | 29.0 |
| 5 | 28.34 | 24.80 | 25.30 | 25.4 |
| 6 | 26.38 | 28.77 | 29.69 | 27.0 |
|  | F13GL21 L=12067mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.19 | 25.40 | 29.62 | 28.1 | 24.7 |
| 2 | 26.68 | 25.64 | 24.38 | 27.0 |
| 3 | 29.62 | 28.79 | 25.07 | 27.0 |
| 4 | 27.78 | 26.45 | 28.80 | 25.2 |
| 5 | 27.73 | 26.62 | 25.23 | 27.0 |
| 6 | 26.51 | 27.88 | 27.72 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL22 L=12511mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.65 | 29.51 | 28.79 | 28.4 | 27.5 |
| 2 | 26.60 | 26.18 | 27.90 | 29.2 |
| 3 | 24.11 | 26.16 | 29.83 | 24.7 |
| 4 | 28.30 | 27.67 | 26.95 | 29.9 |
| 5 | 24.27 | 25.11 | 26.59 | 26.4 |
| 6 | 25.90 | 28.46 | 24.16 | 25.0 |
|  | F13GL23 L=9589mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.49 | 29.44 | 24.79 | 28.8 | 29.3 |
| 2 | 26.03 | 27.40 | 24.04 | 27.0 |
| 3 | 28.37 | 29.77 | 28.87 | 24.1 |
| 4 | 29.26 | 29.01 | 24.19 | 26.2 |
| 5 | 26.32 | 25.53 | 25.02 | 28.4 |
|  | F13GL24 L=9270mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.71 | 24.24 | 28.47 | 25.1 | 27.5 |
| 2 | 25.91 | 29.55 | 29.32 | 28.5 |
| 3 | 24.55 | 28.17 | 29.97 | 28.0 |
| 4 | 24.97 | 24.53 | 28.93 | 29.0 |
| 5 | 27.23 | 24.78 | 27.90 | 28.5 |
|  | F13GL25 L=12994mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 25.40 | 26.65 | 29.97 | 28.9 | 26.8 |
| 2 | 28.99 | 27.65 | 24.38 | 26.2 |
| 3 | 26.25 | 28.34 | 27.09 | 26.0 |
| 4 | 25.60 | 27.82 | 27.26 | 29.6 |
| 5 | 24.17 | 27.80 | 25.69 | 25.8 |
| 6 | 28.02 | 28.21 | 25.96 | 27.9 |
|  | F13GL26 L=13669mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.78 | 27.68 | 27.05 | 24.3 | 26.0 |
| 2 | 25.96 | 24.83 | 25.04 | 29.0 |
| 3 | 24.08 | 27.76 | 28.37 | 28.2 |
| 4 | 28.73 | 27.87 | 24.53 | 28.8 |
| 5 | 28.16 | 27.22 | 27.51 | 27.0 |
| 6 | 26.66 | 26.76 | 29.89 | 24.5 |
|  | F13GL27 L=14288mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.52 | 26.19 | 26.74 | 28.5 | 26.0 |
| 2 | 28.01 | 27.01 | 26.16 | 25.0 |
| 3 | 26.51 | 24.88 | 27.07 | 29.8 |
| 4 | 29.74 | 28.99 | 27.01 | 28.2 |
| 5 | 24.13 | 29.96 | 28.31 | 25.5 |
| 6 | 28.51 | 25.30 | 25.43 | 28.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL28 L=15076mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.52 | 27.00 | 29.32 | 29.0 | 29.4 |
| 2 | 26.93 | 27.69 | 25.32 | 27.2 |
| 3 | 28.24 | 24.17 | 25.66 | 29.7 |
| 4 | 28.27 | 25.06 | 25.67 | 24.7 |
| 5 | 27.40 | 25.25 | 27.46 | 28.3 |
| 6 | 29.46 | 29.93 | 27.29 | 29.3 |
| 7 | 24.26 | 25.59 | 25.30 | 29.1 |
|  | F13GL39 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 29.31 | 29.13 | 27.99 | 27.5 | 24.7 |
| 2 | 25.26 | 24.43 | 28.99 | 29.0 |
| 3 | 28.40 | 25.85 | 26.68 | 28.7 |
| 4 | 29.87 | 27.35 | 25.35 | 28.1 |
| 5 | 25.36 | 27.24 | 28.49 | 25.9 |
| 6 | 25.56 | 25.49 | 28.59 | 29.3 |
| 7 | 27.45 | 24.41 | 28.37 | 25.7 |
|  | F13GL30 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.79 | 26.48 | 25.16 | 28.1 | 24.8 |
| 2 | 24.75 | 29.16 | 29.54 | 27.2 |
| 3 | 25.94 | 28.75 | 26.74 | 27.3 |
| 4 | 29.39 | 24.76 | 25.61 | 26.6 |
| 5 | 24.65 | 25.78 | 24.38 | 28.1 |
| 6 | 27.88 | 28.27 | 24.35 | 27.2 |
| 7 | 29.17 | 29.69 | 29.97 | 24.7 |
|  | F13GL31 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.13 | 28.26 | 26.96 | 25.4 | 26.8 |
| 2 | 24.31 | 29.44 | 26.59 | 27.1 |
| 3 | 24.29 | 29.80 | 27.84 | 26.8 |
| 4 | 24.44 | 25.62 | 27.67 | 25.0 |
| 5 | 28.29 | 26.33 | 25.87 | 28.6 |
| 6 | 25.74 | 28.78 | 29.75 | 25.2 |
| 7 | 25.14 | 29.99 | 27.33 | 29.9 |
|  | F13GL32 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.46 | 24.16 | 28.71 | 26.0 | 28.2 |
| 2 | 28.89 | 27.50 | 25.37 | 29.1 |
| 3 | 29.59 | 25.18 | 26.54 | 25.8 |
| 4 | 26.01 | 27.89 | 26.64 | 25.6 |
| 5 | 27.22 | 26.33 | 25.98 | 27.0 |
| 6 | 24.86 | 27.22 | 29.27 | 26.7 |
| 7 | 26.12 | 28.01 | 24.68 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL33 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.58 | 27.77 | 27.53 | 24.2 | 27.6 |
| 2 | 28.23 | 25.24 | 26.20 | 26.0 |
| 3 | 27.81 | 24.52 | 27.84 | 25.2 |
| 4 | 25.64 | 26.32 | 25.15 | 29.4 |
| 5 | 24.09 | 27.16 | 28.40 | 27.4 |
| 6 | 28.64 | 27.36 | 29.07 | 26.8 |
| 7 | 28.11 | 29.82 | 29.71 | 29.0 |
|  | F13GL34 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 28.95 | 25.22 | 24.27 | 26.4 | 25.2 |
| 2 | 24.50 | 26.98 | 24.73 | 25.2 |
| 3 | 26.61 | 29.56 | 27.80 | 29.0 |
| 4 | 26.73 | 25.91 | 26.20 | 27.8 |
| 5 | 29.66 | 28.91 | 26.18 | 26.5 |
| 6 | 27.38 | 28.83 | 28.66 | 27.9 |
| 7 | 27.75 | 26.40 | 28.49 | 29.3 |
|  | F13GL35 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.97 | 29.48 | 27.21 | 29.2 | 25.1 |
| 2 | 27.75 | 24.31 | 25.48 | 29.0 |
| 3 | 28.89 | 28.19 | 29.62 | 29.0 |
| 4 | 25.22 | 26.21 | 28.42 | 27.0 |
| 5 | 25.06 | 26.40 | 25.80 | 25.9 |
| 6 | 27.43 | 29.65 | 29.37 | 26.3 |
| 7 | 26.05 | 28.63 | 28.94 | 27.7 |
|  | F13GL36 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.02 | 27.05 | 29.73 | 26.5 | 26.0 |
| 2 | 25.25 | 28.86 | 29.68 | 25.6 |
| 3 | 28.67 | 29.00 | 28.19 | 28.2 |
| 4 | 24.31 | 26.63 | 25.77 | 27.4 |
| 5 | 28.00 | 27.51 | 25.45 | 29.7 |
| 6 | 28.85 | 27.36 | 24.63 | 27.1 |
| 7 | 28.14 | 26.62 | 24.12 | 26.8 |
|  | F13GL37 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.50 | 29.72 | 26.45 | 26.3 | 29.3 |
| 2 | 28.40 | 27.65 | 27.54 | 24.2 |
| 3 | 26.19 | 26.83 | 25.16 | 26.9 |
| 4 | 28.97 | 28.17 | 24.08 | 28.7 |
| 5 | 24.33 | 26.93 | 25.10 | 29.3 |
| 6 | 26.65 | 28.03 | 24.74 | 25.7 |
| 7 | 26.04 | 29.72 | 27.21 | 25.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F13GL38 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 26.00 | 25.32 | 25.76 | 29.1 | 26.7 |
| 2 | 24.93 | 26.24 | 28.43 | 26.0 |
| 3 | 24.81 | 27.22 | 26.90 | 26.6 |
| 4 | 29.42 | 28.78 | 26.78 | 24.3 |
| 5 | 24.12 | 27.62 | 27.89 | 29.5 |
| 6 | 24.24 | 27.60 | 27.54 | 29.6 |
| 7 | 24.72 | 27.97 | 29.13 | 28.6 |
|  | F13GL39 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 24.65 | 25.35 | 25.09 | 27.3 | 29.3 |
| 2 | 26.48 | 27.74 | 25.40 | 27.4 |
| 3 | 29.29 | 28.88 | 29.67 | 29.9 |
| 4 | 29.05 | 27.37 | 26.51 | 25.5 |
| 5 | 28.76 | 27.27 | 28.78 | 28.0 |
| 6 | 28.58 | 26.97 | 27.20 | 24.4 |
| 7 | 28.48 | 28.06 | 24.48 | 29.1 |
|  | F13GL40 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.70 | 29.12 | 28.57 | 29.6 | 26.4 |
| 2 | 29.62 | 25.46 | 27.37 | 28.9 |
| 3 | 27.75 | 29.63 | 24.12 | 27.8 |
| 4 | 25.05 | 29.08 | 29.13 | 27.9 |
| 5 | 24.92 | 28.43 | 28.10 | 25.3 |
| 6 | 29.45 | 28.64 | 24.26 | 26.3 |
| 7 | 29.27 | 25.66 | 26.28 | 24.5 |
|  | F13GL41 L=15894mm （详见附图12） | 24.0～30.0 | 1 | 27.53 | 25.69 | 26.29 | 25.6 | 25.8 |
| 2 | 28.44 | 29.37 | 27.70 | 28.8 |
| 3 | 27.30 | 26.74 | 29.08 | 25.2 |
| 4 | 24.69 | 24.41 | 25.72 | 28.4 |
| 5 | 27.93 | 26.12 | 26.82 | 25.2 |
| 6 | 24.68 | 27.62 | 28.98 | 25.6 |
| 7 | 26.41 | 29.45 | 28.97 | 29.2 |
|  | F14GL1 L=4350mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.63 | 25.24 | 28.50 | 27.7 | 29.6 |
| 2 | 28.83 | 29.03 | 29.33 | 28.6 |
| 3 | 26.94 | 25.92 | 26.22 | 24.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL2 L=13352mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.00 | 29.46 | 27.68 | 26.8 | 28.9 |
| 2 | 27.98 | 24.78 | 27.35 | 29.5 |
| 3 | 28.89 | 25.35 | 29.26 | 28.2 |
| 4 | 25.83 | 28.33 | 24.59 | 25.9 |
| 5 | 24.12 | 28.58 | 27.01 | 27.1 |
| 6 | 29.01 | 25.14 | 29.65 | 26.6 |
|  | F14GL3 L=10062mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.02 | 27.13 | 25.02 | 28.7 | 28.7 |
| 2 | 29.62 | 25.14 | 28.25 | 27.4 |
| 3 | 24.42 | 27.87 | 25.13 | 28.1 |
| 4 | 26.16 | 25.97 | 24.78 | 25.9 |
| 5 | 25.53 | 24.49 | 29.58 | 29.4 |
|  | F14GL4 L=12962mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.73 | 29.66 | 25.52 | 26.5 | 29.5 |
| 2 | 25.91 | 29.85 | 27.00 | 28.5 |
| 3 | 25.73 | 28.03 | 26.53 | 25.0 |
| 4 | 28.42 | 27.36 | 29.38 | 26.0 |
| 5 | 25.30 | 26.20 | 28.20 | 27.7 |
| 6 | 24.48 | 26.49 | 29.06 | 29.6 |
|  | F14GL5 L=13901mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.66 | 25.91 | 24.72 | 24.5 | 29.5 |
| 2 | 25.03 | 28.57 | 24.27 | 26.4 |
| 3 | 28.40 | 28.90 | 29.17 | 25.2 |
| 4 | 26.65 | 24.72 | 27.79 | 25.6 |
| 5 | 25.58 | 25.95 | 27.58 | 26.1 |
| 6 | 29.00 | 28.37 | 27.19 | 29.5 |
|  | F14GL6 L=14791mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.05 | 26.12 | 27.71 | 25.9 | 28.5 |
| 2 | 24.09 | 27.55 | 29.77 | 26.4 |
| 3 | 25.84 | 25.38 | 24.79 | 25.4 |
| 4 | 27.41 | 28.55 | 28.17 | 26.1 |
| 5 | 29.53 | 24.39 | 24.55 | 29.0 |
| 6 | 29.67 | 27.43 | 29.40 | 27.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL7 L=15817mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.48 | 24.93 | 26.32 | 26.6 | 25.1 |
| 2 | 29.70 | 28.80 | 25.62 | 27.1 |
| 3 | 28.01 | 29.95 | 29.27 | 28.6 |
| 4 | 26.72 | 27.85 | 28.57 | 25.1 |
| 5 | 27.27 | 26.91 | 29.67 | 29.2 |
| 6 | 27.64 | 29.08 | 29.88 | 27.2 |
| 7 | 26.27 | 25.88 | 25.25 | 25.6 |
|  | F14GL8 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.12 | 28.78 | 26.16 | 27.7 | 29.4 |
| 2 | 26.78 | 25.61 | 26.33 | 28.0 |
| 3 | 29.92 | 25.14 | 28.63 | 24.3 |
| 4 | 25.32 | 25.12 | 24.88 | 28.6 |
| 5 | 24.32 | 29.85 | 25.80 | 27.0 |
| 6 | 29.85 | 28.58 | 27.76 | 27.4 |
| 7 | 29.50 | 25.75 | 24.06 | 29.1 |
|  | F14GL9 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.90 | 29.28 | 28.09 | 29.5 | 27.3 |
| 2 | 29.29 | 29.95 | 25.56 | 29.5 |
| 3 | 26.76 | 24.07 | 27.90 | 25.3 |
| 4 | 26.34 | 28.92 | 26.73 | 29.0 |
| 5 | 29.94 | 26.50 | 29.88 | 28.5 |
| 6 | 27.79 | 24.53 | 29.40 | 26.2 |
| 7 | 25.36 | 27.14 | 24.41 | 24.7 |
|  | F14GL10 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.98 | 25.75 | 29.85 | 26.4 | 28.9 |
| 2 | 27.09 | 26.87 | 26.30 | 29.7 |
| 3 | 24.65 | 26.70 | 27.52 | 24.1 |
| 4 | 27.24 | 28.67 | 25.40 | 28.1 |
| 5 | 24.77 | 24.60 | 26.05 | 29.2 |
| 6 | 26.62 | 25.51 | 24.46 | 26.5 |
| 7 | 28.28 | 29.01 | 29.73 | 29.7 |
|  | F14GL11 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.46 | 26.94 | 25.62 | 24.3 | 25.5 |
| 2 | 27.36 | 26.59 | 26.62 | 26.6 |
| 3 | 24.21 | 29.89 | 28.97 | 26.6 |
| 4 | 27.12 | 26.43 | 25.77 | 24.2 |
| 5 | 25.99 | 29.82 | 26.70 | 25.6 |
| 6 | 27.93 | 25.69 | 27.43 | 27.9 |
| 7 | 24.50 | 25.66 | 24.33 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL12 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.40 | 28.38 | 26.56 | 28.1 | 28.0 |
| 2 | 25.96 | 29.58 | 25.24 | 26.0 |
| 3 | 25.85 | 28.99 | 26.78 | 24.2 |
| 4 | 24.93 | 29.51 | 24.94 | 27.0 |
| 5 | 26.06 | 24.87 | 25.56 | 26.8 |
| 6 | 26.43 | 27.19 | 28.87 | 25.4 |
| 7 | 26.91 | 27.61 | 27.72 | 27.6 |
|  | F14GL13 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 25.93 | 26.29 | 24.8 | 24.5 |
| 2 | 25.87 | 26.72 | 25.71 | 24.4 |
| 3 | 25.12 | 28.82 | 26.07 | 28.3 |
| 4 | 28.52 | 26.08 | 26.82 | 29.9 |
| 5 | 26.82 | 26.28 | 29.64 | 24.4 |
| 6 | 25.74 | 29.69 | 28.36 | 28.0 |
| 7 | 29.62 | 24.68 | 27.53 | 27.8 |
|  | F14GL14 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.03 | 26.03 | 28.78 | 27.3 | 24.0 |
| 2 | 24.91 | 28.78 | 25.61 | 28.5 |
| 3 | 25.76 | 24.82 | 29.71 | 29.5 |
| 4 | 26.98 | 28.23 | 26.39 | 25.1 |
| 5 | 24.97 | 26.77 | 25.09 | 28.7 |
| 6 | 24.52 | 24.63 | 27.53 | 25.3 |
| 7 | 26.92 | 27.90 | 25.44 | 24.5 |
|  | F14GL15 L=15768mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.82 | 24.96 | 25.49 | 26.9 | 29.1 |
| 2 | 27.36 | 26.48 | 28.58 | 27.9 |
| 3 | 25.62 | 28.24 | 26.91 | 28.9 |
| 4 | 28.49 | 27.79 | 25.19 | 27.6 |
| 5 | 28.04 | 27.09 | 28.28 | 26.3 |
| 6 | 28.75 | 25.90 | 27.36 | 28.8 |
| 7 | 27.01 | 26.98 | 28.53 | 28.2 |
|  | F14GL16 L=15276mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.36 | 27.64 | 27.98 | 27.6 | 25.6 |
| 2 | 25.89 | 25.89 | 26.57 | 24.9 |
| 3 | 26.70 | 29.29 | 24.95 | 24.4 |
| 4 | 24.05 | 27.69 | 25.42 | 28.4 |
| 5 | 27.29 | 26.14 | 26.48 | 26.0 |
| 6 | 28.03 | 26.40 | 28.07 | 26.9 |
| 7 | 29.31 | 29.72 | 25.30 | 24.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL17 L=14288mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 28.90 | 26.30 | 27.05 | 26.5 | 30.0 |
| 2 | 27.99 | 29.99 | 28.81 | 29.1 |
| 3 | 28.94 | 28.15 | 27.45 | 30.0 |
| 4 | 27.79 | 27.46 | 24.80 | 26.0 |
| 5 | 27.66 | 25.78 | 28.37 | 25.2 |
| 6 | 28.93 | 29.87 | 26.52 | 29.6 |
|  | F14GL18 L=13669mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.31 | 27.74 | 24.62 | 28.6 | 25.0 |
| 2 | 26.30 | 24.36 | 27.66 | 26.7 |
| 3 | 29.34 | 24.93 | 28.28 | 24.6 |
| 4 | 24.22 | 29.20 | 29.70 | 27.1 |
| 5 | 25.65 | 26.06 | 25.32 | 26.4 |
| 6 | 29.75 | 29.20 | 25.62 | 30.0 |
|  | F14GL19 L=12994mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.93 | 28.70 | 25.99 | 27.2 | 25.4 |
| 2 | 24.95 | 25.36 | 24.96 | 28.3 |
| 3 | 24.17 | 27.88 | 26.15 | 25.6 |
| 4 | 28.38 | 24.01 | 27.54 | 25.9 |
| 5 | 26.48 | 25.70 | 27.05 | 28.9 |
| 6 | 28.38 | 25.17 | 25.50 | 27.3 |
|  | F14GL20 L=9270mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 25.71 | 25.50 | 24.8 | 29.9 |
| 2 | 26.38 | 24.46 | 29.44 | 29.5 |
| 3 | 29.71 | 28.40 | 29.09 | 24.6 |
| 4 | 24.40 | 29.43 | 29.65 | 27.9 |
| 5 | 28.16 | 26.17 | 28.24 | 27.0 |
|  | F14GL21 L=9269mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.21 | 25.47 | 27.72 | 27.3 | 25.7 |
| 2 | 24.78 | 27.59 | 27.25 | 26.3 |
| 3 | 25.01 | 27.09 | 24.48 | 26.1 |
| 4 | 29.76 | 24.67 | 27.28 | 24.8 |
| 5 | 25.75 | 26.06 | 28.77 | 28.6 |
|  | F14GL22 L=12994mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.21 | 28.01 | 29.50 | 24.3 | 29.2 |
| 2 | 26.48 | 28.75 | 27.76 | 24.6 |
| 3 | 29.12 | 29.08 | 29.21 | 29.9 |
| 4 | 25.25 | 29.89 | 25.44 | 27.6 |
| 5 | 27.39 | 25.85 | 24.20 | 25.7 |
| 6 | 29.70 | 26.16 | 25.91 | 25.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL23 L=13669mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.71 | 25.96 | 28.74 | 27.3 | 27.7 |
| 2 | 29.59 | 28.77 | 27.60 | 29.0 |
| 3 | 29.27 | 27.98 | 26.97 | 27.0 |
| 4 | 26.19 | 28.43 | 26.19 | 28.1 |
| 5 | 25.17 | 29.04 | 25.41 | 29.7 |
| 6 | 28.82 | 28.01 | 29.45 | 25.9 |
|  | F14GL24 L=10228mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.18 | 24.85 | 25.06 | 25.7 | 27.7 |
| 2 | 29.79 | 25.44 | 24.17 | 24.3 |
| 3 | 26.02 | 29.93 | 27.12 | 28.1 |
| 4 | 26.12 | 28.88 | 25.23 | 26.0 |
| 5 | 25.66 | 29.28 | 29.16 | 28.7 |
|  | F14GL25 L=15076mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.57 | 28.04 | 26.17 | 25.0 | 28.7 |
| 2 | 25.94 | 27.08 | 28.85 | 27.4 |
| 3 | 29.32 | 27.12 | 26.18 | 24.1 |
| 4 | 25.05 | 24.66 | 26.85 | 27.2 |
| 5 | 25.59 | 27.42 | 24.38 | 24.9 |
| 6 | 24.53 | 26.51 | 27.46 | 26.9 |
| 7 | 28.24 | 26.07 | 25.42 | 28.7 |
|  | F14GL26 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.57 | 29.68 | 27.45 | 26.1 | 26.5 |
| 2 | 27.33 | 29.91 | 27.72 | 24.7 |
| 3 | 29.18 | 29.72 | 28.66 | 24.2 |
| 4 | 27.96 | 24.82 | 25.06 | 24.9 |
| 5 | 29.16 | 28.76 | 29.41 | 29.8 |
| 6 | 29.54 | 28.22 | 28.72 | 27.7 |
| 7 | 26.89 | 25.84 | 26.64 | 26.3 |
|  | F14GL27 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.43 | 26.92 | 28.89 | 26.4 | 25.3 |
| 2 | 28.47 | 25.15 | 29.60 | 26.0 |
| 3 | 28.16 | 27.70 | 26.35 | 24.7 |
| 4 | 24.22 | 27.90 | 24.77 | 29.4 |
| 5 | 27.26 | 25.16 | 26.16 | 28.6 |
| 6 | 25.56 | 24.85 | 26.01 | 26.9 |
| 7 | 24.14 | 24.47 | 26.08 | 28.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL28 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.02 | 24.83 | 26.91 | 27.4 | 26.8 |
| 2 | 25.00 | 26.60 | 26.13 | 28.8 |
| 3 | 26.41 | 24.74 | 27.23 | 29.8 |
| 4 | 29.64 | 29.61 | 24.58 | 26.6 |
| 5 | 29.53 | 26.97 | 27.78 | 27.5 |
| 6 | 27.81 | 25.17 | 25.53 | 27.5 |
| 7 | 26.66 | 28.55 | 28.02 | 29.6 |
|  | F14GL29 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.90 | 25.18 | 25.81 | 24.1 | 29.2 |
| 2 | 25.15 | 24.82 | 27.36 | 29.9 |
| 3 | 24.55 | 29.89 | 28.46 | 29.2 |
| 4 | 27.44 | 27.68 | 29.59 | 28.7 |
| 5 | 26.46 | 26.43 | 26.93 | 24.3 |
| 6 | 26.45 | 25.67 | 26.01 | 27.2 |
| 7 | 28.70 | 25.22 | 24.36 | 29.8 |
|  | F14GL30 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.45 | 26.47 | 29.61 | 27.4 | 29.0 |
| 2 | 26.43 | 25.00 | 27.46 | 29.9 |
| 3 | 25.63 | 28.81 | 25.22 | 24.1 |
| 4 | 29.44 | 29.59 | 27.89 | 24.2 |
| 5 | 24.50 | 27.92 | 29.73 | 28.1 |
| 6 | 26.86 | 27.74 | 26.81 | 26.7 |
| 7 | 24.34 | 24.12 | 26.91 | 24.2 |
|  | F14GL31 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.81 | 26.29 | 28.14 | 25.2 | 28.0 |
| 2 | 26.00 | 28.17 | 25.14 | 28.3 |
| 3 | 26.74 | 27.44 | 26.09 | 26.2 |
| 4 | 27.11 | 26.51 | 26.11 | 24.7 |
| 5 | 28.24 | 27.06 | 29.25 | 25.3 |
| 6 | 26.29 | 27.70 | 27.29 | 27.2 |
| 7 | 28.03 | 27.71 | 29.35 | 25.4 |
|  | F14GL32 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.64 | 26.62 | 26.46 | 29.1 | 28.7 |
| 2 | 24.83 | 26.92 | 25.60 | 26.6 |
| 3 | 25.13 | 25.81 | 24.56 | 29.5 |
| 4 | 25.42 | 25.57 | 27.75 | 29.7 |
| 5 | 29.07 | 29.41 | 25.37 | 27.1 |
| 6 | 28.41 | 25.79 | 28.09 | 25.7 |
| 7 | 28.06 | 29.34 | 27.68 | 28.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL33 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.13 | 28.31 | 28.15 | 28.9 | 24.2 |
| 2 | 28.66 | 26.69 | 28.67 | 29.9 |
| 3 | 25.60 | 28.27 | 27.90 | 26.0 |
| 4 | 27.58 | 24.20 | 24.71 | 25.2 |
| 5 | 25.25 | 28.57 | 27.14 | 25.6 |
| 6 | 26.59 | 28.80 | 27.70 | 25.1 |
| 7 | 27.45 | 25.09 | 29.66 | 26.6 |
|  | F14GL34 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.34 | 25.57 | 27.02 | 25.6 | 25.2 |
| 2 | 25.50 | 26.57 | 29.74 | 27.1 |
| 3 | 25.17 | 29.02 | 27.84 | 25.2 |
| 4 | 29.53 | 24.29 | 29.99 | 25.6 |
| 5 | 25.14 | 24.64 | 28.27 | 27.1 |
| 6 | 24.07 | 24.17 | 28.82 | 28.1 |
| 7 | 24.76 | 26.60 | 25.18 | 26.3 |
|  | F14GL35 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.14 | 24.70 | 25.10 | 25.8 | 28.8 |
| 2 | 29.36 | 27.42 | 29.55 | 25.2 |
| 3 | 25.95 | 24.30 | 25.88 | 29.2 |
| 4 | 29.45 | 25.00 | 29.02 | 28.6 |
| 5 | 29.50 | 24.50 | 26.74 | 27.5 |
| 6 | 25.73 | 24.64 | 26.11 | 26.9 |
| 7 | 28.26 | 25.60 | 25.76 | 27.7 |
|  | F14GL36 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 26.10 | 29.30 | 28.67 | 25.7 | 27.5 |
| 2 | 24.98 | 28.43 | 26.57 | 25.7 |
| 3 | 28.64 | 25.26 | 28.66 | 29.9 |
| 4 | 26.78 | 27.61 | 28.82 | 25.6 |
| 5 | 26.55 | 24.68 | 24.65 | 26.9 |
| 6 | 28.31 | 26.34 | 25.96 | 29.6 |
| 7 | 26.93 | 28.38 | 29.03 | 29.5 |
|  | F14GL37 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 24.73 | 24.13 | 28.83 | 28.3 | 29.0 |
| 2 | 27.58 | 29.89 | 27.05 | 26.0 |
| 3 | 29.15 | 28.13 | 24.44 | 27.9 |
| 4 | 29.24 | 27.57 | 26.00 | 29.7 |
| 5 | 25.29 | 28.93 | 25.26 | 28.2 |
| 6 | 27.70 | 26.34 | 28.09 | 27.4 |
| 7 | 24.56 | 25.67 | 28.97 | 29.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F14GL38 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 27.38 | 27.90 | 26.07 | 25.9 | 29.9 |
| 2 | 25.76 | 24.88 | 24.91 | 24.7 |
| 3 | 28.10 | 24.68 | 26.84 | 26.7 |
| 4 | 26.33 | 24.49 | 29.65 | 24.7 |
| 5 | 27.63 | 25.25 | 29.16 | 26.7 |
| 6 | 24.47 | 25.59 | 26.94 | 25.4 |
| 7 | 25.76 | 26.81 | 28.77 | 26.7 |
|  | F14GL39 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.55 | 28.53 | 27.71 | 25.4 | 27.2 |
| 2 | 28.55 | 24.53 | 28.97 | 27.3 |
| 3 | 25.90 | 25.76 | 26.44 | 25.5 |
| 4 | 24.79 | 24.89 | 28.98 | 27.5 |
| 5 | 26.78 | 24.05 | 26.81 | 29.9 |
| 6 | 29.15 | 29.26 | 27.10 | 28.3 |
| 7 | 24.30 | 24.22 | 27.46 | 27.6 |
|  | F14GL40 L=15817mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 29.27 | 25.30 | 25.38 | 25.9 | 29.2 |
| 2 | 25.78 | 26.48 | 27.04 | 26.9 |
| 3 | 26.62 | 25.84 | 28.33 | 25.9 |
| 4 | 29.48 | 28.72 | 28.96 | 24.2 |
| 5 | 29.15 | 27.03 | 25.84 | 29.5 |
| 6 | 29.28 | 28.66 | 24.78 | 26.1 |
| 7 | 24.38 | 26.93 | 29.20 | 28.6 |
|  | F14GL41 L=15894mm （详见附图13） | 24.0～30.0 | 1 | 25.65 | 29.72 | 28.43 | 25.9 | 28.0 |
| 2 | 29.65 | 29.32 | 25.86 | 26.4 |
| 3 | 26.81 | 24.17 | 29.13 | 28.1 |
| 4 | 28.34 | 26.51 | 25.05 | 24.0 |
| 5 | 28.42 | 27.37 | 24.87 | 29.2 |
| 6 | 27.68 | 29.31 | 25.94 | 28.8 |
| 7 | 24.78 | 26.09 | 24.56 | 29.0 |
|  | F15GL1 L=9589mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.18 | 26.25 | 29.39 | 26.3 | 24.7 |
| 2 | 26.92 | 29.49 | 29.07 | 29.5 |
| 3 | 24.57 | 26.61 | 24.58 | 24.5 |
| 4 | 24.01 | 27.47 | 26.76 | 28.5 |
| 5 | 27.23 | 28.53 | 27.50 | 29.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL2 L=12069mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.24 | 24.74 | 29.26 | 24.2 | 29.8 |
| 2 | 25.42 | 24.43 | 27.25 | 26.7 |
| 3 | 26.55 | 25.23 | 24.44 | 24.6 |
| 4 | 29.82 | 27.69 | 29.13 | 24.7 |
| 5 | 27.81 | 27.46 | 24.68 | 25.9 |
| 6 | 28.76 | 26.56 | 24.28 | 28.7 |
|  | F15GL3 L=13017mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 24.47 | 28.00 | 25.99 | 28.6 | 25.0 |
| 2 | 26.33 | 27.59 | 29.53 | 25.6 |
| 3 | 24.27 | 25.99 | 28.63 | 24.2 |
| 4 | 29.38 | 24.86 | 28.85 | 25.4 |
| 5 | 25.93 | 28.86 | 28.95 | 28.7 |
| 6 | 29.25 | 26.49 | 26.02 | 28.9 |
|  | F15GL4 L=13901mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.09 | 25.46 | 24.35 | 27.7 | 29.5 |
| 2 | 26.42 | 29.62 | 29.13 | 26.8 |
| 3 | 29.69 | 26.31 | 28.12 | 24.5 |
| 4 | 28.21 | 28.41 | 26.08 | 24.5 |
| 5 | 27.54 | 27.34 | 25.32 | 28.4 |
| 6 | 29.44 | 26.72 | 27.97 | 29.9 |
|  | F15GL5 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.25 | 27.14 | 29.40 | 28.0 | 25.0 |
| 2 | 27.83 | 29.63 | 26.32 | 28.7 |
| 3 | 27.36 | 26.83 | 29.42 | 25.1 |
| 4 | 24.75 | 24.27 | 26.87 | 24.1 |
| 5 | 28.17 | 26.97 | 29.83 | 26.4 |
| 6 | 25.87 | 25.73 | 26.14 | 28.6 |
| 7 | 25.06 | 26.44 | 27.70 | 28.6 |
|  | F15GL6 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.23 | 27.10 | 29.27 | 28.3 | 26.3 |
| 2 | 28.79 | 28.77 | 26.58 | 29.9 |
| 3 | 25.37 | 26.63 | 29.57 | 29.5 |
| 4 | 24.49 | 25.97 | 25.91 | 24.8 |
| 5 | 28.98 | 26.99 | 26.84 | 28.9 |
| 6 | 25.16 | 26.86 | 25.74 | 27.2 |
| 7 | 29.18 | 28.04 | 29.20 | 28.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL7 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.28 | 27.76 | 29.18 | 28.2 | 25.0 |
| 2 | 29.99 | 29.01 | 28.97 | 24.3 |
| 3 | 26.41 | 24.95 | 24.20 | 29.2 |
| 4 | 24.39 | 28.59 | 29.45 | 29.2 |
| 5 | 26.95 | 29.97 | 27.60 | 27.3 |
| 6 | 27.72 | 24.33 | 25.65 | 26.3 |
| 7 | 26.84 | 25.79 | 26.28 | 24.2 |
|  | F15GL8 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.53 | 25.27 | 25.10 | 29.8 | 26.1 |
| 2 | 27.79 | 28.27 | 25.58 | 25.8 |
| 3 | 29.20 | 27.98 | 29.22 | 28.2 |
| 4 | 28.78 | 26.71 | 24.78 | 28.3 |
| 5 | 25.90 | 25.92 | 27.72 | 25.4 |
| 6 | 24.15 | 25.42 | 28.86 | 26.2 |
| 7 | 29.26 | 28.49 | 28.40 | 28.3 |
|  | F15GL9 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.53 | 28.20 | 28.78 | 24.6 | 28.6 |
| 2 | 26.46 | 25.90 | 27.50 | 29.5 |
| 3 | 27.07 | 25.51 | 27.79 | 29.4 |
| 4 | 29.16 | 29.77 | 25.69 | 28.3 |
| 5 | 28.34 | 26.34 | 29.17 | 27.9 |
| 6 | 25.87 | 24.29 | 27.72 | 28.0 |
| 7 | 29.07 | 25.52 | 27.75 | 29.1 |
|  | F15GL10 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 29.19 | 25.32 | 25.43 | 28.7 | 29.7 |
| 2 | 26.02 | 28.06 | 28.92 | 24.3 |
| 3 | 24.79 | 28.01 | 25.37 | 27.8 |
| 4 | 28.96 | 26.28 | 29.79 | 25.5 |
| 5 | 29.85 | 27.12 | 27.66 | 27.6 |
| 6 | 27.91 | 27.99 | 24.58 | 27.6 |
| 7 | 24.89 | 24.53 | 28.91 | 29.1 |
|  | F15GL11 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.03 | 27.57 | 26.44 | 26.9 | 29.9 |
| 2 | 26.81 | 29.73 | 24.33 | 29.7 |
| 3 | 24.57 | 27.71 | 27.41 | 27.5 |
| 4 | 27.13 | 25.17 | 25.78 | 28.3 |
| 5 | 27.90 | 29.67 | 26.30 | 24.8 |
| 6 | 27.96 | 25.86 | 27.02 | 28.1 |
| 7 | 26.55 | 24.96 | 24.68 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL12 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.33 | 27.78 | 25.22 | 27.9 | 26.5 |
| 2 | 28.30 | 29.17 | 27.54 | 28.2 |
| 3 | 27.02 | 29.25 | 29.00 | 29.7 |
| 4 | 26.80 | 28.83 | 25.64 | 24.9 |
| 5 | 27.36 | 26.51 | 26.22 | 29.4 |
| 6 | 27.07 | 24.77 | 24.51 | 25.2 |
| 7 | 26.56 | 24.40 | 26.26 | 26.2 |
|  | F15GL13 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 24.41 | 25.94 | 26.25 | 25.7 | 28.0 |
| 2 | 27.40 | 29.19 | 28.44 | 28.2 |
| 3 | 24.74 | 25.92 | 28.94 | 27.8 |
| 4 | 27.68 | 24.92 | 25.84 | 30.0 |
| 5 | 25.93 | 25.43 | 29.13 | 25.6 |
| 6 | 26.48 | 25.09 | 28.11 | 28.1 |
| 7 | 24.56 | 25.45 | 27.87 | 28.3 |
|  | F15GL14 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.42 | 27.80 | 27.16 | 24.6 | 24.2 |
| 2 | 26.42 | 29.98 | 28.90 | 25.0 |
| 3 | 29.95 | 27.20 | 25.20 | 28.9 |
| 4 | 25.95 | 26.83 | 26.55 | 27.2 |
| 5 | 27.79 | 26.84 | 24.04 | 24.1 |
| 6 | 25.12 | 24.71 | 27.61 | 28.3 |
| 7 | 26.18 | 29.98 | 24.41 | 25.6 |
|  | F15GL15 L=15076mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.56 | 27.20 | 28.49 | 28.5 | 25.1 |
| 2 | 26.16 | 28.83 | 25.78 | 24.5 |
| 3 | 24.31 | 29.91 | 26.18 | 28.6 |
| 4 | 29.14 | 28.49 | 29.70 | 26.4 |
| 5 | 29.58 | 26.48 | 28.23 | 29.2 |
| 6 | 24.43 | 24.05 | 28.12 | 29.0 |
| 7 | 25.02 | 24.34 | 27.64 | 25.7 |
|  | F15GL16 L=14288mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 29.73 | 26.62 | 29.69 | 25.4 | 27.1 |
| 2 | 29.20 | 29.43 | 24.11 | 29.0 |
| 3 | 28.81 | 28.15 | 25.05 | 24.2 |
| 4 | 26.91 | 29.54 | 28.34 | 24.9 |
| 5 | 24.11 | 27.45 | 26.93 | 27.3 |
| 6 | 27.67 | 26.60 | 29.59 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL17 L=13669mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.61 | 29.18 | 27.56 | 27.1 | 25.3 |
| 2 | 27.73 | 28.53 | 24.45 | 28.4 |
| 3 | 28.01 | 24.43 | 24.96 | 26.6 |
| 4 | 28.96 | 28.34 | 27.07 | 24.8 |
| 5 | 28.59 | 25.00 | 24.30 | 25.5 |
| 6 | 26.83 | 28.01 | 27.93 | 28.4 |
|  | F15GL18 L=12994mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 29.32 | 27.69 | 24.77 | 28.7 | 25.7 |
| 2 | 24.28 | 25.91 | 26.74 | 27.6 |
| 3 | 25.12 | 26.38 | 28.20 | 28.7 |
| 4 | 27.88 | 24.39 | 24.66 | 24.7 |
| 5 | 29.72 | 27.40 | 27.74 | 24.6 |
| 6 | 24.70 | 25.13 | 24.76 | 25.0 |
|  | F15GL19 L=9209mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 28.92 | 25.15 | 28.5 | 26.6 |
| 2 | 24.36 | 28.35 | 26.09 | 24.8 |
| 3 | 28.28 | 27.32 | 25.80 | 24.1 |
| 4 | 26.32 | 29.57 | 27.51 | 24.9 |
| 5 | 26.02 | 27.50 | 26.84 | 29.5 |
|  | F15GL20 L=7150mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.87 | 24.03 | 28.57 | 29.8 | 25.9 |
| 2 | 25.42 | 24.24 | 25.68 | 27.0 |
| 3 | 27.60 | 24.67 | 25.16 | 27.5 |
| 4 | 25.47 | 25.59 | 24.56 | 24.9 |
|  | F15GL21 L=9270mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.26 | 26.63 | 28.15 | 24.3 | 27.6 |
| 2 | 25.21 | 24.70 | 26.00 | 28.8 |
| 3 | 26.94 | 29.14 | 26.08 | 28.4 |
| 4 | 28.81 | 26.59 | 24.11 | 29.7 |
| 5 | 27.76 | 25.34 | 27.57 | 26.1 |
|  | F15GL22 L=12994mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 24.42 | 24.80 | 29.86 | 27.5 | 26.3 |
| 2 | 28.00 | 25.78 | 24.48 | 26.0 |
| 3 | 29.49 | 25.95 | 27.64 | 29.5 |
| 4 | 24.91 | 29.90 | 24.42 | 24.9 |
| 5 | 24.38 | 25.59 | 24.15 | 24.6 |
| 6 | 29.64 | 26.77 | 25.32 | 26.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL23 L=13669mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.68 | 29.13 | 28.12 | 24.7 | 25.4 |
| 2 | 29.11 | 26.91 | 29.47 | 24.2 |
| 3 | 28.64 | 28.13 | 27.01 | 27.7 |
| 4 | 24.21 | 24.46 | 27.30 | 26.2 |
| 5 | 28.86 | 24.89 | 29.75 | 28.3 |
| 6 | 26.89 | 27.25 | 24.77 | 27.9 |
|  | F15GL24 L=14288mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.27 | 24.15 | 27.55 | 24.3 | 27.5 |
| 2 | 27.46 | 25.43 | 27.17 | 29.4 |
| 3 | 25.16 | 29.85 | 26.97 | 27.7 |
| 4 | 27.29 | 26.60 | 25.28 | 25.4 |
| 5 | 29.38 | 25.32 | 28.71 | 28.1 |
| 6 | 26.47 | 28.65 | 25.65 | 26.0 |
|  | F15GL25 L=5925mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 26.31 | 27.05 | 25.12 | 25.5 | 26.7 |
| 2 | 27.18 | 24.51 | 25.22 | 29.9 |
| 3 | 27.19 | 27.76 | 27.94 | 25.5 |
|  | F15GL26 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.77 | 26.92 | 27.52 | 28.7 | 27.7 |
| 2 | 27.96 | 27.87 | 28.46 | 24.3 |
| 3 | 29.03 | 24.42 | 26.63 | 26.5 |
| 4 | 26.70 | 29.44 | 29.61 | 26.0 |
| 5 | 28.67 | 28.68 | 24.29 | 27.1 |
| 6 | 26.42 | 27.49 | 29.13 | 29.8 |
| 7 | 29.43 | 27.05 | 26.05 | 29.9 |
|  | F15GL27 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.58 | 25.91 | 26.95 | 29.6 | 24.2 |
| 2 | 25.02 | 27.06 | 28.43 | 26.9 |
| 3 | 24.62 | 26.49 | 27.37 | 25.1 |
| 4 | 24.35 | 28.23 | 24.89 | 28.8 |
| 5 | 27.30 | 27.10 | 24.50 | 24.2 |
| 6 | 24.72 | 26.93 | 26.36 | 27.0 |
| 7 | 29.68 | 28.93 | 24.42 | 27.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL28 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.67 | 27.77 | 25.21 | 25.8 | 28.5 |
| 2 | 29.05 | 26.14 | 27.16 | 24.8 |
| 3 | 26.17 | 28.68 | 26.04 | 29.5 |
| 4 | 24.31 | 27.39 | 29.62 | 25.4 |
| 5 | 26.00 | 27.85 | 24.82 | 27.6 |
| 6 | 26.33 | 27.07 | 25.01 | 27.5 |
| 7 | 24.82 | 27.83 | 24.27 | 26.4 |
|  | F15GL29 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.47 | 24.74 | 29.12 | 27.6 | 25.1 |
| 2 | 29.27 | 29.39 | 25.86 | 29.4 |
| 3 | 29.64 | 29.52 | 26.47 | 27.7 |
| 4 | 26.56 | 28.79 | 24.49 | 27.9 |
| 5 | 29.41 | 25.54 | 26.67 | 24.2 |
| 6 | 29.16 | 24.35 | 29.46 | 26.3 |
| 7 | 29.10 | 26.15 | 26.19 | 24.2 |
|  | F15GL30 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.83 | 28.46 | 24.07 | 24.3 | 27.2 |
| 2 | 26.09 | 28.69 | 28.67 | 26.8 |
| 3 | 26.74 | 25.21 | 28.10 | 26.2 |
| 4 | 29.35 | 28.41 | 27.14 | 27.6 |
| 5 | 28.57 | 26.45 | 29.56 | 24.9 |
| 6 | 26.66 | 25.42 | 25.66 | 29.7 |
| 7 | 26.18 | 29.61 | 29.87 | 25.4 |
|  | F15GL31 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 27.81 | 28.74 | 29.43 | 27.1 | 29.9 |
| 2 | 25.16 | 27.55 | 25.12 | 29.0 |
| 3 | 26.66 | 29.76 | 26.03 | 26.4 |
| 4 | 24.15 | 28.59 | 28.20 | 29.4 |
| 5 | 24.80 | 24.10 | 27.37 | 28.1 |
| 6 | 27.66 | 28.86 | 28.68 | 26.8 |
| 7 | 25.33 | 25.12 | 25.41 | 26.8 |
|  | F15GL32 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 29.25 | 25.13 | 29.18 | 24.3 | 24.9 |
| 2 | 24.11 | 28.30 | 27.95 | 24.3 |
| 3 | 26.92 | 27.67 | 29.02 | 27.4 |
| 4 | 26.15 | 28.82 | 28.35 | 29.6 |
| 5 | 26.57 | 28.37 | 24.85 | 26.0 |
| 6 | 25.44 | 27.36 | 29.61 | 25.8 |
| 7 | 27.68 | 26.62 | 29.00 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL33 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.46 | 24.57 | 25.81 | 24.6 | 27.3 |
| 2 | 27.54 | 28.42 | 27.40 | 25.8 |
| 3 | 25.73 | 27.87 | 25.95 | 26.8 |
| 4 | 28.56 | 26.93 | 26.25 | 26.0 |
| 5 | 26.05 | 25.92 | 24.71 | 25.4 |
| 6 | 26.03 | 24.12 | 27.53 | 27.9 |
| 7 | 28.10 | 24.89 | 28.46 | 26.4 |
|  | F15GL34 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 24.18 | 27.89 | 25.29 | 27.9 | 27.8 |
| 2 | 28.38 | 28.63 | 28.45 | 28.9 |
| 3 | 24.34 | 27.12 | 24.20 | 24.1 |
| 4 | 28.38 | 25.53 | 28.19 | 27.5 |
| 5 | 29.67 | 25.43 | 28.47 | 28.6 |
| 6 | 27.27 | 25.61 | 29.48 | 25.6 |
| 7 | 29.26 | 25.76 | 25.13 | 27.9 |
|  | F15GL35 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 25.07 | 29.81 | 27.14 | 24.6 | 25.5 |
| 2 | 26.79 | 26.89 | 29.68 | 26.7 |
| 3 | 24.12 | 26.57 | 24.27 | 24.5 |
| 4 | 25.44 | 27.09 | 25.38 | 26.6 |
| 5 | 26.62 | 28.66 | 26.81 | 27.6 |
| 6 | 26.79 | 28.01 | 28.65 | 26.5 |
| 7 | 27.87 | 26.18 | 28.20 | 25.1 |
|  | F15GL36 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 28.09 | 26.93 | 24.48 | 26.4 | 26.4 |
| 2 | 26.83 | 28.72 | 24.35 | 29.6 |
| 3 | 29.16 | 25.44 | 29.46 | 28.9 |
| 4 | 28.76 | 29.70 | 26.96 | 24.5 |
| 5 | 24.49 | 29.12 | 28.39 | 26.9 |
| 6 | 28.82 | 27.27 | 28.26 | 27.2 |
| 7 | 26.08 | 26.90 | 26.80 | 27.5 |
|  | F15GL37 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 26.06 | 24.27 | 29.43 | 27.2 | 24.6 |
| 2 | 25.79 | 28.39 | 25.28 | 27.7 |
| 3 | 29.08 | 24.13 | 29.86 | 25.6 |
| 4 | 29.59 | 28.26 | 26.02 | 27.6 |
| 5 | 24.41 | 27.11 | 24.75 | 28.9 |
| 6 | 27.45 | 28.21 | 29.43 | 25.3 |
| 7 | 25.06 | 29.41 | 28.94 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F15GL38 L=15894mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 29.42 | 29.47 | 28.12 | 24.8 | 27.7 |
| 2 | 27.40 | 29.10 | 26.27 | 25.9 |
| 3 | 27.78 | 25.58 | 26.35 | 28.1 |
| 4 | 28.39 | 27.08 | 25.19 | 25.7 |
| 5 | 25.11 | 28.55 | 24.99 | 24.5 |
| 6 | 27.80 | 26.83 | 27.28 | 27.1 |
| 7 | 25.44 | 28.79 | 25.10 | 29.2 |
|  | F15GL39 L=6375mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 26.62 | 29.06 | 25.62 | 27.6 | 27.0 |
| 2 | 25.49 | 26.72 | 27.27 | 27.9 |
| 3 | 25.88 | 25.16 | 26.07 | 29.5 |
| 4 | 25.28 | 24.98 | 25.93 | 29.5 |
|  | F15GL40 L=15817mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 26.58 | 29.79 | 24.71 | 24.8 | 25.1 |
| 2 | 26.27 | 25.34 | 26.51 | 29.8 |
| 3 | 29.45 | 28.59 | 26.21 | 24.8 |
| 4 | 28.21 | 27.03 | 27.12 | 29.0 |
| 5 | 26.91 | 27.48 | 25.59 | 27.6 |
| 6 | 24.79 | 24.94 | 26.95 | 29.9 |
| 7 | 24.40 | 25.53 | 26.22 | 29.9 |
|  | F15GL41 L=14791mm （详见附图14） | 24.0～30.0 | 1 | 24.04 | 29.13 | 24.99 | 24.8 | 25.6 |
| 2 | 28.61 | 29.56 | 29.64 | 26.7 |
| 3 | 28.53 | 27.22 | 25.64 | 25.9 |
| 4 | 24.68 | 26.62 | 29.09 | 26.8 |
| 5 | 27.00 | 28.36 | 26.13 | 25.3 |
| 6 | 29.98 | 27.99 | 28.01 | 28.3 |
|  | F16GL1 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.12 | 28.67 | 26.33 | 24.8 | 26.0 |
| 2 | 29.54 | 25.44 | 26.31 | 26.5 |
| 3 | 28.31 | 27.61 | 27.77 | 25.3 |
| 4 | 27.82 | 28.13 | 29.83 | 29.8 |
| 5 | 24.49 | 28.53 | 24.24 | 27.4 |
| 6 | 25.52 | 26.62 | 25.38 | 28.6 |
| 7 | 29.91 | 26.27 | 28.05 | 27.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL2 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 29.63 | 26.08 | 27.26 | 27.9 | 27.0 |
| 2 | 28.95 | 25.80 | 25.41 | 29.2 |
| 3 | 24.18 | 26.02 | 27.57 | 29.2 |
| 4 | 25.21 | 27.50 | 27.15 | 26.1 |
| 5 | 28.84 | 26.55 | 26.77 | 26.6 |
| 6 | 28.09 | 24.36 | 29.00 | 24.3 |
| 7 | 26.63 | 27.08 | 29.08 | 26.4 |
|  | F16GL3 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.22 | 25.90 | 24.74 | 24.9 | 25.2 |
| 2 | 27.89 | 27.54 | 29.27 | 27.8 |
| 3 | 26.35 | 29.11 | 25.97 | 26.4 |
| 4 | 29.34 | 26.37 | 28.27 | 26.9 |
| 5 | 28.12 | 24.84 | 26.54 | 28.5 |
| 6 | 27.67 | 27.65 | 27.23 | 28.3 |
| 7 | 25.94 | 26.63 | 25.38 | 27.3 |
|  | F16GL4 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.35 | 24.18 | 24.52 | 24.3 | 29.6 |
| 2 | 27.33 | 29.45 | 24.74 | 24.9 |
| 3 | 29.13 | 29.02 | 26.42 | 25.3 |
| 4 | 26.35 | 28.37 | 25.52 | 26.6 |
| 5 | 29.11 | 26.50 | 25.25 | 24.3 |
| 6 | 27.44 | 28.94 | 27.46 | 28.7 |
| 7 | 26.13 | 27.13 | 29.01 | 25.5 |
|  | F16GL5 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.91 | 24.41 | 29.33 | 27.1 | 25.2 |
| 2 | 24.31 | 24.41 | 26.96 | 29.7 |
| 3 | 26.18 | 26.24 | 26.73 | 27.6 |
| 4 | 29.72 | 27.25 | 24.60 | 28.9 |
| 5 | 27.34 | 28.54 | 25.14 | 28.4 |
| 6 | 24.94 | 28.28 | 28.00 | 27.7 |
| 7 | 27.90 | 25.20 | 24.58 | 28.6 |
|  | F16GL6 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.18 | 27.06 | 28.73 | 28.7 | 25.1 |
| 2 | 25.51 | 25.22 | 28.70 | 26.7 |
| 3 | 28.81 | 25.14 | 28.91 | 26.2 |
| 4 | 24.69 | 26.03 | 27.92 | 29.0 |
| 5 | 29.52 | 26.51 | 24.73 | 28.7 |
| 6 | 24.86 | 29.52 | 25.91 | 24.8 |
| 7 | 25.40 | 27.56 | 28.48 | 26.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL7 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.50 | 27.16 | 29.83 | 26.3 | 28.7 |
| 2 | 27.60 | 28.36 | 28.42 | 24.6 |
| 3 | 24.37 | 27.26 | 25.10 | 26.4 |
| 4 | 25.96 | 24.70 | 27.08 | 25.7 |
| 5 | 29.73 | 25.01 | 25.37 | 24.9 |
| 6 | 28.81 | 26.59 | 25.92 | 26.0 |
| 7 | 28.57 | 25.40 | 27.72 | 25.0 |
|  | F16GL8 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.78 | 28.79 | 27.30 | 25.2 | 29.0 |
| 2 | 27.66 | 25.01 | 26.17 | 25.3 |
| 3 | 28.69 | 28.72 | 25.97 | 25.8 |
| 4 | 25.81 | 27.66 | 24.83 | 27.6 |
| 5 | 28.53 | 25.10 | 28.54 | 25.4 |
| 6 | 25.21 | 28.70 | 25.18 | 26.5 |
| 7 | 27.90 | 27.12 | 29.44 | 27.4 |
|  | F16GL9 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.04 | 29.82 | 28.48 | 25.4 | 25.6 |
| 2 | 29.33 | 24.62 | 25.12 | 28.3 |
| 3 | 26.35 | 26.59 | 27.43 | 26.8 |
| 4 | 26.71 | 28.36 | 24.90 | 24.4 |
| 5 | 25.29 | 25.24 | 27.32 | 26.5 |
| 6 | 29.52 | 24.48 | 26.42 | 26.4 |
| 7 | 25.54 | 26.70 | 28.20 | 24.7 |
|  | F16GL10 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.67 | 25.23 | 29.88 | 24.2 | 26.6 |
| 2 | 28.37 | 27.13 | 26.70 | 27.1 |
| 3 | 25.68 | 24.37 | 25.23 | 28.7 |
| 4 | 26.25 | 29.26 | 28.16 | 26.9 |
| 5 | 26.20 | 27.82 | 29.31 | 26.2 |
| 6 | 28.08 | 29.77 | 26.02 | 27.5 |
| 7 | 28.15 | 28.43 | 29.30 | 29.6 |
|  | F16GL11 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.14 | 26.28 | 27.71 | 27.0 | 27.7 |
| 2 | 25.73 | 26.04 | 28.28 | 29.6 |
| 3 | 24.64 | 28.01 | 29.40 | 26.4 |
| 4 | 24.90 | 24.23 | 28.42 | 27.1 |
| 5 | 29.14 | 25.41 | 28.70 | 25.7 |
| 6 | 28.94 | 25.18 | 27.44 | 24.8 |
| 7 | 27.06 | 26.76 | 27.37 | 24.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL12 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 29.08 | 29.89 | 29.62 | 27.4 | 24.4 |
| 2 | 24.16 | 25.54 | 29.61 | 27.8 |
| 3 | 24.72 | 27.55 | 29.28 | 24.5 |
| 4 | 25.60 | 27.47 | 28.88 | 25.8 |
| 5 | 28.11 | 28.11 | 28.60 | 28.9 |
| 6 | 29.91 | 28.78 | 27.43 | 28.9 |
| 7 | 28.62 | 25.67 | 29.52 | 29.8 |
|  | F16GL13 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.61 | 29.58 | 24.50 | 28.9 | 29.9 |
| 2 | 29.96 | 25.19 | 26.24 | 25.2 |
| 3 | 26.05 | 24.35 | 28.94 | 26.9 |
| 4 | 25.46 | 25.35 | 24.81 | 27.0 |
| 5 | 28.14 | 25.02 | 29.58 | 28.1 |
| 6 | 24.84 | 28.94 | 29.37 | 29.8 |
| 7 | 24.95 | 28.17 | 29.18 | 26.8 |
|  | F16GL14 L=5925mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.10 | 24.23 | 25.57 | 27.1 | 26.9 |
| 2 | 28.83 | 26.46 | 25.14 | 26.2 |
| 3 | 25.91 | 27.86 | 28.39 | 29.1 |
|  | F16GL15 L=15768mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.28 | 28.02 | 27.14 | 26.6 | 28.5 |
| 2 | 24.93 | 29.41 | 28.81 | 25.4 |
| 3 | 25.75 | 28.38 | 28.48 | 29.0 |
| 4 | 26.32 | 29.23 | 24.73 | 24.5 |
| 5 | 27.90 | 28.82 | 29.65 | 27.2 |
| 6 | 24.69 | 25.47 | 25.35 | 25.3 |
| 7 | 25.13 | 29.52 | 26.22 | 28.3 |
|  | F16GL16 L=15076mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 26.36 | 29.65 | 25.16 | 28.5 | 26.3 |
| 2 | 25.71 | 27.37 | 24.24 | 28.3 |
| 3 | 24.65 | 26.85 | 27.96 | 27.3 |
| 4 | 29.26 | 26.00 | 25.34 | 29.2 |
| 5 | 29.27 | 28.23 | 26.01 | 24.1 |
| 6 | 26.57 | 24.50 | 24.51 | 26.4 |
| 7 | 27.24 | 29.35 | 29.26 | 29.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL17 L=14288mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.77 | 24.62 | 27.08 | 26.1 | 26.5 |
| 2 | 26.39 | 24.41 | 24.80 | 29.1 |
| 3 | 25.18 | 29.78 | 24.16 | 28.7 |
| 4 | 27.38 | 25.75 | 25.86 | 27.5 |
| 5 | 24.56 | 25.21 | 29.83 | 26.9 |
| 6 | 27.52 | 27.65 | 29.56 | 24.3 |
|  | F16GL18 L=13669mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.24 | 28.00 | 24.61 | 24.4 | 28.1 |
| 2 | 27.03 | 24.15 | 25.92 | 29.7 |
| 3 | 24.98 | 27.41 | 24.65 | 25.4 |
| 4 | 24.53 | 27.47 | 27.61 | 26.2 |
| 5 | 27.08 | 27.07 | 26.27 | 26.0 |
| 6 | 28.48 | 24.38 | 26.07 | 24.7 |
|  | F16GL19 L=12994mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.98 | 28.25 | 27.34 | 26.4 | 29.4 |
| 2 | 28.21 | 24.97 | 26.72 | 25.6 |
| 3 | 27.52 | 26.03 | 28.86 | 28.1 |
| 4 | 24.75 | 27.41 | 28.63 | 28.0 |
| 5 | 28.76 | 24.94 | 27.30 | 28.0 |
| 6 | 25.70 | 27.77 | 24.14 | 28.4 |
|  | F16GL20 L=6375mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.07 | 26.60 | 24.59 | 28.1 | 29.5 |
| 2 | 27.90 | 25.31 | 24.24 | 25.0 |
| 3 | 25.39 | 26.19 | 29.29 | 25.3 |
| 4 | 27.92 | 28.74 | 24.65 | 29.4 |
|  | F16GL21 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.38 | 24.78 | 28.52 | 28.3 | 28.1 |
| 2 | 28.67 | 27.52 | 26.56 | 25.2 |
| 3 | 25.73 | 26.99 | 27.16 | 27.6 |
| 4 | 25.72 | 28.65 | 26.08 | 24.8 |
| 5 | 28.95 | 24.24 | 28.67 | 29.0 |
| 6 | 29.47 | 29.29 | 24.95 | 24.3 |
| 7 | 29.42 | 24.44 | 27.65 | 29.7 |
|  | F16GL22 L=10062mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.10 | 26.35 | 27.94 | 25.8 | 25.6 |
| 2 | 29.07 | 24.17 | 24.31 | 24.2 |
| 3 | 24.99 | 24.95 | 24.44 | 27.3 |
| 4 | 26.44 | 24.55 | 26.36 | 27.7 |
| 5 | 25.41 | 27.10 | 29.46 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL23 L=12962mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 29.14 | 24.44 | 29.66 | 29.5 | 27.5 |
| 2 | 25.25 | 25.60 | 24.17 | 27.4 |
| 3 | 27.76 | 29.93 | 25.28 | 29.5 |
| 4 | 24.40 | 28.57 | 24.14 | 29.9 |
| 5 | 29.33 | 25.69 | 27.00 | 27.6 |
| 6 | 24.30 | 25.44 | 25.83 | 28.5 |
|  | F16GL24 L=13901mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.78 | 25.09 | 28.24 | 29.1 | 24.6 |
| 2 | 29.00 | 25.75 | 27.45 | 26.6 |
| 3 | 29.95 | 27.68 | 25.48 | 24.1 |
| 4 | 28.45 | 28.78 | 25.79 | 28.0 |
| 5 | 28.04 | 24.72 | 26.66 | 29.9 |
| 6 | 28.19 | 29.44 | 29.01 | 28.4 |
|  | F16GL25 L=14791mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.40 | 26.13 | 26.85 | 27.7 | 27.2 |
| 2 | 27.07 | 26.04 | 24.38 | 24.2 |
| 3 | 26.03 | 29.67 | 26.28 | 28.2 |
| 4 | 29.38 | 29.02 | 25.44 | 24.2 |
| 5 | 24.95 | 29.59 | 28.62 | 29.4 |
| 6 | 27.51 | 25.35 | 29.56 | 29.7 |
|  | F16GL26 L=15817mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 24.41 | 29.18 | 25.35 | 26.3 | 29.3 |
| 2 | 25.88 | 28.25 | 26.39 | 29.5 |
| 3 | 27.86 | 25.28 | 26.34 | 28.7 |
| 4 | 28.06 | 25.91 | 29.18 | 27.4 |
| 5 | 26.38 | 24.68 | 24.83 | 28.7 |
| 6 | 28.43 | 25.06 | 29.90 | 28.0 |
| 7 | 25.21 | 24.27 | 26.92 | 25.2 |
|  | F16GL27 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.41 | 28.72 | 24.37 | 29.7 | 28.1 |
| 2 | 26.54 | 24.13 | 26.90 | 26.8 |
| 3 | 26.44 | 24.52 | 25.81 | 29.3 |
| 4 | 25.00 | 24.12 | 25.84 | 27.3 |
| 5 | 27.29 | 24.82 | 26.27 | 28.4 |
| 6 | 28.98 | 24.75 | 25.22 | 27.9 |
| 7 | 29.63 | 29.12 | 28.61 | 28.8 |
|  | F16GL28 L=5925mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 26.31 | 28.22 | 24.22 | 26.4 | 25.2 |
| 2 | 24.32 | 24.66 | 24.02 | 29.3 |
| 3 | 28.83 | 24.28 | 25.70 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL29 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 29.33 | 27.44 | 28.81 | 24.1 | 28.3 |
| 2 | 27.12 | 26.34 | 27.22 | 29.5 |
| 3 | 29.09 | 28.36 | 24.20 | 24.8 |
| 4 | 24.03 | 28.55 | 26.61 | 24.9 |
| 5 | 27.55 | 28.14 | 26.21 | 29.4 |
| 6 | 29.45 | 24.33 | 26.73 | 28.0 |
| 7 | 29.86 | 25.07 | 27.71 | 26.1 |
|  | F16GL30 L=12069mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.31 | 24.49 | 28.41 | 26.1 | 25.0 |
| 2 | 24.81 | 24.98 | 25.71 | 26.8 |
| 3 | 26.43 | 29.17 | 25.37 | 28.7 |
| 4 | 25.68 | 25.19 | 26.15 | 28.3 |
| 5 | 26.58 | 26.25 | 29.14 | 27.8 |
| 6 | 29.10 | 26.79 | 29.62 | 26.8 |
|  | F16GL31 L=13017mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.87 | 26.40 | 27.41 | 24.8 | 28.9 |
| 2 | 29.34 | 28.83 | 28.48 | 24.8 |
| 3 | 28.03 | 25.96 | 27.17 | 26.4 |
| 4 | 24.38 | 29.02 | 24.30 | 28.1 |
| 5 | 28.25 | 28.34 | 27.76 | 26.0 |
| 6 | 26.71 | 29.62 | 28.31 | 27.9 |
|  | F16GL32 L=13901mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.83 | 29.58 | 29.85 | 29.6 | 29.8 |
| 2 | 29.88 | 28.20 | 26.63 | 26.0 |
| 3 | 25.32 | 28.54 | 24.20 | 25.1 |
| 4 | 29.50 | 25.63 | 27.22 | 26.4 |
| 5 | 26.18 | 29.53 | 27.21 | 27.6 |
| 6 | 25.08 | 28.48 | 27.91 | 24.8 |
|  | F16GL33 L=14791mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 26.97 | 27.86 | 28.34 | 25.7 | 27.1 |
| 2 | 29.78 | 27.60 | 26.23 | 25.0 |
| 3 | 25.46 | 24.48 | 26.67 | 28.7 |
| 4 | 26.87 | 24.72 | 27.06 | 27.5 |
| 5 | 27.36 | 27.89 | 29.80 | 25.4 |
| 6 | 25.94 | 28.01 | 25.47 | 29.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL34 L=15817mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.54 | 29.57 | 27.96 | 27.2 | 25.0 |
| 2 | 27.81 | 26.34 | 24.19 | 29.7 |
| 3 | 25.45 | 28.50 | 26.58 | 25.4 |
| 4 | 25.72 | 25.50 | 24.51 | 29.7 |
| 5 | 27.70 | 25.05 | 27.27 | 28.1 |
| 6 | 24.01 | 24.85 | 29.09 | 26.9 |
| 7 | 27.33 | 28.14 | 25.35 | 28.0 |
|  | F16GL35 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.86 | 24.62 | 28.11 | 25.2 | 26.3 |
| 2 | 25.20 | 29.28 | 27.83 | 27.4 |
| 3 | 28.13 | 29.30 | 25.50 | 26.0 |
| 4 | 26.66 | 29.30 | 26.59 | 24.5 |
| 5 | 25.71 | 28.86 | 26.44 | 26.7 |
| 6 | 28.91 | 26.26 | 29.94 | 24.8 |
| 7 | 29.01 | 27.49 | 27.99 | 26.8 |
|  | F16GL36 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 28.11 | 24.77 | 25.67 | 27.9 | 24.6 |
| 2 | 27.55 | 26.74 | 26.80 | 29.4 |
| 3 | 27.68 | 28.54 | 29.61 | 27.0 |
| 4 | 29.96 | 25.06 | 27.19 | 29.9 |
| 5 | 29.67 | 24.42 | 28.56 | 27.1 |
| 6 | 24.73 | 26.32 | 24.85 | 29.3 |
| 7 | 28.97 | 27.57 | 27.99 | 26.5 |
|  | F16GL37 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.05 | 25.95 | 29.38 | 29.4 | 26.4 |
| 2 | 25.09 | 27.62 | 25.67 | 27.1 |
| 3 | 26.89 | 29.64 | 26.38 | 24.3 |
| 4 | 28.75 | 29.28 | 28.50 | 29.4 |
| 5 | 29.30 | 28.14 | 29.33 | 26.6 |
| 6 | 29.20 | 27.81 | 29.91 | 26.9 |
| 7 | 28.68 | 27.48 | 25.41 | 25.5 |
|  | F16GL38 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 25.00 | 26.16 | 27.31 | 27.5 | 29.9 |
| 2 | 28.08 | 29.76 | 25.79 | 27.5 |
| 3 | 29.03 | 27.94 | 27.43 | 25.3 |
| 4 | 26.36 | 27.29 | 29.48 | 26.4 |
| 5 | 24.32 | 28.98 | 25.99 | 26.9 |
| 6 | 27.51 | 25.64 | 27.44 | 24.3 |
| 7 | 27.16 | 28.34 | 28.34 | 27.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F16GL39 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 26.34 | 26.27 | 26.70 | 29.8 | 27.7 |
| 2 | 27.73 | 25.22 | 26.03 | 28.6 |
| 3 | 24.37 | 29.77 | 25.22 | 26.5 |
| 4 | 24.21 | 28.63 | 28.65 | 28.7 |
| 5 | 25.72 | 26.72 | 26.85 | 27.3 |
| 6 | 25.06 | 29.30 | 25.18 | 25.1 |
| 7 | 27.47 | 26.93 | 24.21 | 25.4 |
|  | F16GL40 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.40 | 28.76 | 24.91 | 29.7 | 24.6 |
| 2 | 28.04 | 27.31 | 27.91 | 26.9 |
| 3 | 24.06 | 28.45 | 28.39 | 29.4 |
| 4 | 26.83 | 24.79 | 24.37 | 25.3 |
| 5 | 29.82 | 26.46 | 27.12 | 28.5 |
| 6 | 29.00 | 25.38 | 28.69 | 29.0 |
| 7 | 26.63 | 27.75 | 28.05 | 29.5 |
|  | F16GL41 L=15894mm （详见附图15） | 24.0～30.0 | 1 | 27.27 | 24.74 | 29.94 | 29.4 | 25.5 |
| 2 | 25.25 | 28.32 | 27.91 | 25.3 |
| 3 | 24.28 | 27.66 | 29.28 | 24.9 |
| 4 | 24.08 | 24.92 | 27.47 | 26.0 |
| 5 | 29.93 | 28.86 | 25.41 | 25.6 |
| 6 | 27.33 | 29.02 | 28.20 | 29.7 |
| 7 | 28.29 | 28.44 | 25.38 | 27.1 |
|  | F17GL1 L=13352mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.30 | 27.95 | 27.36 | 27.0 | 25.2 |
| 2 | 29.71 | 29.93 | 27.90 | 28.0 |
| 3 | 24.45 | 28.19 | 28.65 | 29.4 |
| 4 | 28.24 | 28.05 | 25.26 | 29.3 |
| 5 | 28.04 | 27.60 | 27.65 | 27.5 |
| 6 | 28.98 | 27.28 | 24.63 | 25.6 |
|  | F17GL2 L=10062mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.75 | 29.32 | 27.16 | 29.1 | 25.6 |
| 2 | 28.17 | 25.74 | 27.13 | 27.6 |
| 3 | 25.22 | 28.38 | 26.50 | 26.2 |
| 4 | 29.18 | 27.84 | 28.69 | 29.7 |
| 5 | 25.14 | 24.16 | 26.01 | 24.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL3 L=12962mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.69 | 28.80 | 29.29 | 29.4 | 24.7 |
| 2 | 25.06 | 27.11 | 27.66 | 29.6 |
| 3 | 26.16 | 29.03 | 29.21 | 28.3 |
| 4 | 27.49 | 25.35 | 28.39 | 25.4 |
| 5 | 25.57 | 28.83 | 25.39 | 24.6 |
| 6 | 26.04 | 25.98 | 28.53 | 28.5 |
|  | F17GL4 L=13901mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 29.75 | 28.65 | 29.00 | 25.4 | 29.7 |
| 2 | 29.32 | 27.33 | 25.83 | 24.9 |
| 3 | 25.12 | 26.30 | 27.38 | 27.3 |
| 4 | 26.23 | 26.39 | 24.78 | 25.0 |
| 5 | 29.66 | 24.79 | 25.11 | 27.9 |
| 6 | 29.12 | 26.85 | 24.52 | 27.8 |
|  | F17GL5 L=14791mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.85 | 25.94 | 28.82 | 29.4 | 27.0 |
| 2 | 26.89 | 24.21 | 28.00 | 29.3 |
| 3 | 24.49 | 25.49 | 27.48 | 26.7 |
| 4 | 28.18 | 26.38 | 25.59 | 28.0 |
| 5 | 29.15 | 27.02 | 26.66 | 26.0 |
| 6 | 26.47 | 27.68 | 28.81 | 28.5 |
|  | F17GL6 L=15817mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.47 | 24.94 | 26.62 | 29.1 | 29.0 |
| 2 | 24.56 | 26.36 | 28.97 | 29.5 |
| 3 | 29.62 | 27.69 | 29.01 | 26.9 |
| 4 | 28.82 | 26.64 | 25.71 | 29.5 |
| 5 | 27.66 | 27.00 | 27.33 | 28.1 |
| 6 | 26.04 | 26.38 | 29.00 | 27.8 |
| 7 | 24.40 | 28.52 | 27.35 | 27.7 |
|  | F17GL7 L=6375mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.69 | 26.06 | 29.93 | 24.8 | 27.1 |
| 2 | 29.14 | 27.89 | 28.56 | 26.3 |
| 3 | 24.83 | 24.45 | 25.88 | 27.4 |
| 4 | 26.67 | 27.70 | 29.31 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL8 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.26 | 27.66 | 29.23 | 29.2 | 26.6 |
| 2 | 26.88 | 26.78 | 25.04 | 29.0 |
| 3 | 26.70 | 25.91 | 24.41 | 24.1 |
| 4 | 26.34 | 28.27 | 29.18 | 28.8 |
| 5 | 28.73 | 27.87 | 29.75 | 24.8 |
| 6 | 27.42 | 27.74 | 24.42 | 28.8 |
| 7 | 27.71 | 26.49 | 27.77 | 29.1 |
|  | F17GL9 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.64 | 25.40 | 27.16 | 29.6 | 26.6 |
| 2 | 25.13 | 25.36 | 29.71 | 29.7 |
| 3 | 29.10 | 27.94 | 26.63 | 28.8 |
| 4 | 29.81 | 25.27 | 26.99 | 24.1 |
| 5 | 26.73 | 25.65 | 26.47 | 29.1 |
| 6 | 24.56 | 27.64 | 24.68 | 28.6 |
| 7 | 25.87 | 29.80 | 28.35 | 29.1 |
|  | F17GL10 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 25.61 | 28.09 | 28.5 | 28.7 |
| 2 | 29.23 | 29.51 | 28.81 | 29.0 |
| 3 | 25.38 | 24.25 | 26.31 | 24.6 |
| 4 | 26.36 | 26.13 | 26.16 | 24.1 |
| 5 | 29.57 | 26.42 | 27.53 | 27.6 |
| 6 | 24.19 | 27.88 | 27.39 | 28.9 |
| 7 | 25.57 | 27.01 | 28.93 | 27.0 |
|  | F17GL11 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 29.12 | 26.58 | 24.63 | 29.8 | 24.2 |
| 2 | 25.36 | 29.84 | 26.70 | 27.9 |
| 3 | 24.22 | 24.14 | 25.16 | 28.9 |
| 4 | 29.37 | 26.27 | 24.57 | 29.7 |
| 5 | 27.12 | 28.68 | 29.02 | 26.8 |
| 6 | 26.15 | 28.58 | 28.12 | 27.3 |
| 7 | 25.19 | 24.13 | 24.08 | 28.5 |
|  | F17GL12 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.77 | 24.98 | 25.03 | 28.2 | 25.5 |
| 2 | 29.78 | 25.80 | 29.54 | 27.2 |
| 3 | 25.00 | 29.62 | 24.21 | 24.4 |
| 4 | 27.81 | 29.41 | 28.60 | 25.0 |
| 5 | 29.11 | 29.94 | 27.83 | 26.9 |
| 6 | 27.97 | 24.84 | 25.54 | 24.3 |
| 7 | 27.81 | 29.70 | 26.47 | 24.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL13 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.37 | 25.43 | 26.16 | 26.6 | 26.4 |
| 2 | 27.47 | 29.52 | 27.16 | 26.9 |
| 3 | 28.79 | 26.36 | 26.55 | 24.7 |
| 4 | 25.74 | 28.81 | 28.35 | 27.0 |
| 5 | 24.86 | 29.26 | 26.82 | 24.3 |
| 6 | 25.39 | 29.69 | 28.87 | 28.4 |
| 7 | 28.39 | 28.85 | 25.62 | 25.2 |
|  | F17GL14 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.06 | 27.41 | 24.74 | 28.1 | 24.0 |
| 2 | 25.96 | 26.50 | 25.00 | 25.7 |
| 3 | 29.00 | 26.26 | 27.50 | 25.9 |
| 4 | 27.90 | 25.06 | 29.38 | 29.5 |
| 5 | 27.29 | 29.32 | 29.09 | 28.5 |
| 6 | 25.94 | 29.45 | 28.14 | 26.9 |
| 7 | 29.57 | 29.56 | 28.00 | 25.4 |
|  | F17GL15 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 27.04 | 28.87 | 25.3 | 25.4 |
| 2 | 29.84 | 25.22 | 25.07 | 28.5 |
| 3 | 29.01 | 25.32 | 27.20 | 27.9 |
| 4 | 28.83 | 27.56 | 28.63 | 29.0 |
| 5 | 29.70 | 28.96 | 27.32 | 28.1 |
| 6 | 25.99 | 29.89 | 29.58 | 29.9 |
| 7 | 25.79 | 25.12 | 25.33 | 24.4 |
|  | F17GL16  L=15894mm  （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.09 | 24.29 | 29.72 | 26.1 | 29.7 |
| 2 | 29.81 | 28.99 | 28.49 | 29.3 |
| 3 | 29.34 | 29.25 | 28.89 | 29.0 |
| 4 | 29.62 | 28.72 | 26.68 | 28.8 |
| 5 | 27.78 | 25.23 | 26.97 | 29.6 |
| 6 | 24.87 | 27.32 | 29.33 | 29.3 |
| 7 | 27.53 | 27.25 | 28.58 | 24.2 |
|  | F17GL17 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.14 | 27.99 | 25.49 | 29.7 | 26.2 |
| 2 | 27.14 | 25.95 | 27.90 | 27.2 |
| 3 | 24.65 | 27.13 | 27.18 | 27.2 |
| 4 | 29.22 | 24.34 | 27.39 | 27.6 |
| 5 | 25.99 | 29.68 | 28.56 | 28.9 |
| 6 | 28.33 | 27.73 | 27.95 | 26.6 |
| 7 | 27.85 | 28.42 | 25.72 | 26.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL18 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.27 | 29.34 | 24.65 | 26.9 | 27.1 |
| 2 | 29.13 | 28.27 | 28.44 | 26.3 |
| 3 | 24.94 | 26.92 | 27.87 | 26.2 |
| 4 | 28.42 | 26.60 | 26.41 | 28.2 |
| 5 | 28.69 | 26.00 | 28.88 | 26.4 |
| 6 | 25.91 | 25.96 | 24.45 | 28.6 |
| 7 | 26.44 | 24.10 | 27.39 | 25.9 |
|  | F17GL19 L=5925mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.53 | 28.67 | 26.66 | 25.9 | 27.2 |
| 2 | 25.88 | 28.60 | 24.16 | 27.4 |
| 3 | 29.34 | 27.66 | 29.42 | 24.4 |
|  | F17GL20  L=9269mm  （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.58 | 26.88 | 24.90 | 24.6 | 26.6 |
| 2 | 28.77 | 25.40 | 25.81 | 29.2 |
| 3 | 24.77 | 29.60 | 26.40 | 29.4 |
| 4 | 24.16 | 28.79 | 25.56 | 25.0 |
| 5 | 26.28 | 25.47 | 29.95 | 25.2 |
|  | F17GL21 L=15076mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.93 | 29.70 | 26.33 | 28.5 | 26.5 |
| 2 | 29.43 | 27.53 | 28.29 | 28.2 |
| 3 | 29.10 | 24.79 | 26.68 | 27.9 |
| 4 | 24.28 | 29.74 | 25.80 | 25.1 |
| 5 | 26.72 | 28.26 | 25.75 | 24.5 |
| 6 | 27.43 | 25.68 | 26.30 | 25.2 |
| 7 | 28.64 | 29.87 | 28.26 | 27.3 |
|  | F17GL22 L=14288mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.80 | 28.20 | 27.59 | 24.4 | 24.1 |
| 2 | 25.66 | 28.72 | 24.77 | 26.2 |
| 3 | 28.90 | 24.67 | 28.71 | 25.8 |
| 4 | 25.95 | 28.02 | 28.45 | 25.3 |
| 5 | 24.18 | 28.30 | 26.66 | 27.9 |
| 6 | 25.38 | 29.76 | 27.42 | 25.2 |
|  | F17GL23 L=13669mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.71 | 25.49 | 27.68 | 27.4 | 27.3 |
| 2 | 26.94 | 24.08 | 29.74 | 27.9 |
| 3 | 29.31 | 27.20 | 25.31 | 29.7 |
| 4 | 25.56 | 26.27 | 28.21 | 26.4 |
| 5 | 26.64 | 25.58 | 27.47 | 29.9 |
| 6 | 27.71 | 29.81 | 24.23 | 28.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL24 L=12994mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.14 | 25.81 | 29.02 | 24.1 | 24.6 |
| 2 | 27.13 | 29.33 | 25.59 | 27.4 |
| 3 | 25.03 | 26.30 | 24.46 | 24.4 |
| 4 | 26.19 | 25.95 | 28.98 | 28.9 |
| 5 | 24.65 | 26.58 | 25.32 | 27.0 |
| 6 | 27.31 | 29.14 | 24.36 | 28.7 |
|  | F17GL25 L=9270mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.98 | 24.64 | 26.83 | 28.1 | 26.7 |
| 2 | 29.31 | 28.41 | 26.17 | 27.8 |
| 3 | 25.32 | 26.57 | 28.51 | 26.3 |
| 4 | 29.26 | 28.61 | 29.61 | 25.1 |
| 5 | 24.18 | 29.55 | 26.87 | 28.7 |
|  | F17GL26 L=12994mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.44 | 29.76 | 27.47 | 27.2 | 25.4 |
| 2 | 24.87 | 24.19 | 25.23 | 29.9 |
| 3 | 29.64 | 28.95 | 28.76 | 25.5 |
| 4 | 25.19 | 26.39 | 27.99 | 27.4 |
| 5 | 27.62 | 24.35 | 26.50 | 28.5 |
| 6 | 24.26 | 24.36 | 29.82 | 24.9 |
|  | F17GL27 L=13669mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.36 | 29.14 | 29.01 | 29.3 | 24.9 |
| 2 | 26.82 | 28.29 | 26.53 | 24.7 |
| 3 | 25.44 | 28.66 | 25.67 | 28.1 |
| 4 | 27.55 | 25.07 | 27.61 | 25.0 |
| 5 | 24.97 | 24.77 | 25.83 | 26.2 |
| 6 | 29.55 | 27.40 | 26.64 | 26.7 |
|  | F17GL28 L=14228mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 25.21 | 24.99 | 24.77 | 28.3 | 24.6 |
| 2 | 25.58 | 25.22 | 26.50 | 29.0 |
| 3 | 28.25 | 25.15 | 27.93 | 26.4 |
| 4 | 29.72 | 25.58 | 25.87 | 30.0 |
| 5 | 28.54 | 28.54 | 29.96 | 28.8 |
| 6 | 27.47 | 25.19 | 24.88 | 29.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL29 L=15076mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.99 | 24.46 | 26.29 | 25.1 | 24.3 |
| 2 | 25.06 | 27.40 | 26.69 | 25.9 |
| 3 | 27.73 | 24.57 | 25.45 | 24.4 |
| 4 | 24.45 | 25.43 | 28.01 | 27.8 |
| 5 | 26.90 | 24.33 | 28.56 | 27.6 |
| 6 | 25.19 | 27.74 | 29.89 | 24.4 |
| 7 | 29.21 | 27.68 | 29.61 | 28.8 |
|  | F17GL30 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.08 | 29.91 | 28.15 | 27.3 | 29.2 |
| 2 | 24.46 | 25.05 | 28.92 | 27.3 |
| 3 | 29.68 | 28.84 | 24.42 | 25.9 |
| 4 | 25.79 | 28.97 | 26.52 | 26.6 |
| 5 | 27.44 | 29.14 | 25.76 | 24.4 |
| 6 | 28.99 | 24.45 | 26.78 | 28.3 |
| 7 | 26.93 | 28.91 | 29.39 | 27.4 |
|  | F17GL31 L=5925mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.77 | 24.38 | 28.73 | 28.7 | 27.3 |
| 2 | 29.53 | 27.49 | 24.55 | 27.2 |
| 3 | 27.05 | 28.81 | 27.31 | 24.8 |
|  | F17GL32 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.26 | 25.38 | 29.06 | 24.7 | 27.8 |
| 2 | 24.75 | 26.04 | 26.20 | 26.3 |
| 3 | 25.81 | 26.56 | 28.24 | 26.0 |
| 4 | 26.00 | 26.94 | 25.92 | 27.4 |
| 5 | 25.13 | 28.41 | 27.21 | 28.6 |
| 6 | 26.20 | 26.92 | 24.85 | 29.7 |
| 7 | 28.34 | 27.72 | 26.82 | 24.4 |
|  | F17GL33 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.96 | 27.60 | 24.71 | 24.6 | 24.6 |
| 2 | 24.44 | 24.44 | 25.22 | 28.0 |
| 3 | 25.92 | 25.34 | 28.21 | 24.6 |
| 4 | 25.71 | 29.45 | 25.77 | 24.3 |
| 5 | 29.14 | 27.84 | 24.77 | 25.5 |
| 6 | 29.26 | 28.50 | 28.68 | 26.5 |
| 7 | 26.23 | 26.26 | 24.45 | 25.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL34 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 29.53 | 27.78 | 27.05 | 26.5 | 27.7 |
| 2 | 27.56 | 25.71 | 27.94 | 28.0 |
| 3 | 24.34 | 28.07 | 25.67 | 27.5 |
| 4 | 25.25 | 25.95 | 25.07 | 24.9 |
| 5 | 27.71 | 29.26 | 27.06 | 28.0 |
| 6 | 24.33 | 24.93 | 24.45 | 27.7 |
| 7 | 27.83 | 27.04 | 27.35 | 29.0 |
|  | F17GL35 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.28 | 28.26 | 29.69 | 29.6 | 25.6 |
| 2 | 26.62 | 29.34 | 26.07 | 29.3 |
| 3 | 25.10 | 28.99 | 26.40 | 27.4 |
| 4 | 25.90 | 25.12 | 27.30 | 28.4 |
| 5 | 26.17 | 29.02 | 29.19 | 29.6 |
| 6 | 26.45 | 24.93 | 24.56 | 24.5 |
| 7 | 24.82 | 29.43 | 26.18 | 24.1 |
|  | F17GL36 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.02 | 25.52 | 28.80 | 26.3 | 27.5 |
| 2 | 29.42 | 26.60 | 26.96 | 29.7 |
| 3 | 27.79 | 27.46 | 27.03 | 26.1 |
| 4 | 29.36 | 28.90 | 25.70 | 26.6 |
| 5 | 29.54 | 27.68 | 25.94 | 28.6 |
| 6 | 24.63 | 26.27 | 25.14 | 27.8 |
| 7 | 25.86 | 25.37 | 25.42 | 26.7 |
|  | F17GL37 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 26.24 | 25.98 | 29.80 | 26.1 | 24.5 |
| 2 | 26.80 | 29.54 | 24.33 | 27.3 |
| 3 | 27.00 | 28.62 | 29.76 | 27.7 |
| 4 | 27.64 | 28.95 | 26.50 | 25.2 |
| 5 | 27.70 | 24.92 | 27.78 | 27.8 |
| 6 | 29.43 | 26.89 | 25.41 | 26.0 |
| 7 | 28.60 | 25.16 | 29.51 | 26.3 |
|  | F17GL38 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 27.18 | 25.02 | 24.46 | 26.5 | 24.4 |
| 2 | 27.87 | 28.54 | 26.15 | 28.1 |
| 3 | 26.31 | 25.30 | 29.11 | 27.4 |
| 4 | 25.00 | 24.84 | 27.91 | 26.4 |
| 5 | 27.36 | 28.94 | 27.29 | 24.3 |
| 6 | 29.20 | 25.79 | 25.04 | 25.6 |
| 7 | 26.22 | 26.46 | 27.28 | 26.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F17GL39 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.25 | 27.09 | 24.50 | 28.0 | 24.2 |
| 2 | 29.46 | 25.79 | 29.09 | 27.9 |
| 3 | 29.52 | 26.81 | 25.22 | 26.1 |
| 4 | 28.77 | 27.18 | 27.27 | 28.6 |
| 5 | 27.85 | 29.54 | 27.01 | 25.2 |
| 6 | 25.92 | 25.03 | 26.11 | 29.2 |
| 7 | 26.57 | 28.17 | 28.19 | 28.5 |
|  | F17GL40 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 24.28 | 25.11 | 27.43 | 26.8 | 26.3 |
| 2 | 29.91 | 28.85 | 27.69 | 29.3 |
| 3 | 25.13 | 27.41 | 28.21 | 28.3 |
| 4 | 26.13 | 24.33 | 27.92 | 28.1 |
| 5 | 28.97 | 24.06 | 29.47 | 25.1 |
| 6 | 28.44 | 26.05 | 26.10 | 25.6 |
| 7 | 27.97 | 27.97 | 27.17 | 26.6 |
|  | F17GL41 L=15894mm （详见附图16） | 24.0～30.0 | 1 | 28.10 | 25.47 | 29.30 | 24.9 | 24.4 |
| 2 | 26.85 | 28.58 | 25.86 | 28.6 |
| 3 | 26.52 | 25.40 | 24.08 | 25.8 |
| 4 | 24.76 | 24.19 | 29.21 | 26.2 |
| 5 | 26.87 | 29.16 | 28.91 | 29.8 |
| 6 | 27.26 | 28.93 | 25.67 | 28.8 |
| 7 | 26.67 | 29.47 | 26.80 | 28.4 |
|  | F18GL1 L=13352mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.58 | 27.73 | 28.52 | 28.2 | 25.6 |
| 2 | 29.89 | 25.45 | 25.92 | 27.2 |
| 3 | 29.61 | 25.49 | 26.55 | 29.3 |
| 4 | 28.66 | 28.28 | 24.43 | 27.0 |
| 5 | 25.53 | 26.37 | 25.78 | 29.5 |
| 6 | 28.60 | 27.60 | 26.96 | 26.9 |
|  | F18GL2 L=10062mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.27 | 29.09 | 29.47 | 26.2 | 25.9 |
| 2 | 25.11 | 29.28 | 25.45 | 28.6 |
| 3 | 24.39 | 26.72 | 25.36 | 29.0 |
| 4 | 29.82 | 25.76 | 27.46 | 24.9 |
| 5 | 28.54 | 25.23 | 26.25 | 29.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL3 L=12962mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.69 | 25.30 | 24.91 | 24.4 | 24.3 |
| 2 | 26.48 | 26.83 | 27.84 | 29.1 |
| 3 | 26.22 | 28.78 | 24.88 | 25.7 |
| 4 | 26.89 | 28.91 | 25.79 | 26.0 |
| 5 | 28.27 | 29.67 | 24.81 | 26.9 |
| 6 | 27.68 | 25.48 | 26.25 | 25.1 |
|  | F18GL4 L=13901mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.24 | 26.71 | 25.39 | 28.7 | 27.0 |
| 2 | 28.83 | 27.48 | 26.58 | 24.4 |
| 3 | 26.96 | 29.55 | 26.41 | 25.1 |
| 4 | 25.44 | 28.25 | 28.15 | 24.5 |
| 5 | 25.45 | 25.77 | 26.28 | 27.3 |
| 6 | 29.83 | 25.71 | 28.63 | 27.6 |
|  | F18GL5 L=14791mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.81 | 27.82 | 25.78 | 24.6 | 26.7 |
| 2 | 24.70 | 26.17 | 24.76 | 25.1 |
| 3 | 25.46 | 27.40 | 26.15 | 26.6 |
| 4 | 24.87 | 24.02 | 24.61 | 27.8 |
| 5 | 27.70 | 29.31 | 24.35 | 27.4 |
| 6 | 25.87 | 24.56 | 24.89 | 29.9 |
|  | F18GL6 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.53 | 24.19 | 27.65 | 26.4 | 27.0 |
| 2 | 28.06 | 28.20 | 27.65 | 24.6 |
| 3 | 25.45 | 26.10 | 26.45 | 27.2 |
| 4 | 26.07 | 29.24 | 27.92 | 29.2 |
| 5 | 25.56 | 26.52 | 26.98 | 27.5 |
| 6 | 25.90 | 24.18 | 27.00 | 27.9 |
| 7 | 28.14 | 24.54 | 24.93 | 27.5 |
|  | F18GL7 L=6375mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 24.14 | 29.74 | 27.00 | 24.6 | 27.4 |
| 2 | 29.24 | 27.52 | 28.84 | 29.0 |
| 3 | 24.19 | 28.39 | 27.14 | 27.9 |
| 4 | 29.35 | 27.15 | 27.00 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL8 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.52 | 24.45 | 25.49 | 27.8 | 29.5 |
| 2 | 26.08 | 29.66 | 26.46 | 25.9 |
| 3 | 24.32 | 26.96 | 28.30 | 29.2 |
| 4 | 29.64 | 27.69 | 28.31 | 27.3 |
| 5 | 27.80 | 28.39 | 26.84 | 27.1 |
| 6 | 24.37 | 25.48 | 26.25 | 29.0 |
| 7 | 24.91 | 26.47 | 24.37 | 26.0 |
|  | F18GL9 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.79 | 28.13 | 24.56 | 24.4 | 27.2 |
| 2 | 29.55 | 25.80 | 24.30 | 27.6 |
| 3 | 27.44 | 26.97 | 28.24 | 28.3 |
| 4 | 29.50 | 29.37 | 27.06 | 29.8 |
| 5 | 26.84 | 29.32 | 26.38 | 26.9 |
| 6 | 29.89 | 28.93 | 28.43 | 27.6 |
| 7 | 25.47 | 29.43 | 29.91 | 25.3 |
|  | F18GL10 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.80 | 26.84 | 24.61 | 29.9 | 24.4 |
| 2 | 24.05 | 29.66 | 27.43 | 28.1 |
| 3 | 24.20 | 25.11 | 27.03 | 25.1 |
| 4 | 29.90 | 26.29 | 25.64 | 26.7 |
| 5 | 25.17 | 26.14 | 27.72 | 28.3 |
| 6 | 25.39 | 28.57 | 25.80 | 28.6 |
| 7 | 29.02 | 28.06 | 28.09 | 29.1 |
|  | F18GL11 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.86 | 25.57 | 25.90 | 27.9 | 28.7 |
| 2 | 24.85 | 29.44 | 28.88 | 24.1 |
| 3 | 26.43 | 24.82 | 28.07 | 24.9 |
| 4 | 28.32 | 27.49 | 26.59 | 28.8 |
| 5 | 25.36 | 29.69 | 25.47 | 28.8 |
| 6 | 29.63 | 25.90 | 29.80 | 29.9 |
| 7 | 27.59 | 25.69 | 25.01 | 29.8 |
|  | F18GL12 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.36 | 26.62 | 26.87 | 27.9 | 25.9 |
| 2 | 27.33 | 25.62 | 28.62 | 25.5 |
| 3 | 28.48 | 25.22 | 27.55 | 26.6 |
| 4 | 28.49 | 29.20 | 26.61 | 29.8 |
| 5 | 24.76 | 26.36 | 29.52 | 29.3 |
| 6 | 27.49 | 28.62 | 28.92 | 25.8 |
| 7 | 26.69 | 28.47 | 28.25 | 27.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL13 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.10 | 25.55 | 28.23 | 27.8 | 25.1 |
| 2 | 24.24 | 29.47 | 26.50 | 29.3 |
| 3 | 25.43 | 29.92 | 29.51 | 25.2 |
| 4 | 27.02 | 25.41 | 25.96 | 24.6 |
| 5 | 29.20 | 28.94 | 27.43 | 28.4 |
| 6 | 28.43 | 29.64 | 26.40 | 28.3 |
| 7 | 24.46 | 27.49 | 27.40 | 27.2 |
|  | F18GL14 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 24.53 | 24.30 | 26.75 | 29.8 | 24.6 |
| 2 | 24.92 | 27.60 | 26.86 | 26.2 |
| 3 | 29.71 | 25.91 | 27.53 | 28.7 |
| 4 | 28.33 | 26.25 | 24.84 | 29.0 |
| 5 | 29.14 | 27.54 | 24.68 | 27.2 |
| 6 | 29.81 | 24.25 | 24.66 | 28.9 |
| 7 | 24.11 | 25.07 | 25.62 | 24.7 |
|  | F18GL15 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.50 | 26.87 | 25.16 | 25.4 | 26.5 |
| 2 | 28.46 | 28.27 | 28.73 | 24.7 |
| 3 | 27.04 | 28.98 | 26.16 | 25.8 |
| 4 | 26.28 | 25.85 | 29.08 | 25.5 |
| 5 | 29.65 | 28.77 | 29.65 | 29.2 |
| 6 | 25.25 | 29.61 | 27.83 | 27.0 |
| 7 | 27.83 | 27.15 | 24.78 | 26.4 |
|  | F18GL16 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 24.74 | 29.88 | 26.22 | 26.8 | 29.2 |
| 2 | 24.89 | 28.17 | 27.12 | 26.9 |
| 3 | 28.60 | 28.96 | 24.11 | 27.4 |
| 4 | 28.65 | 29.07 | 29.03 | 25.7 |
| 5 | 25.24 | 25.76 | 29.47 | 27.3 |
| 6 | 26.79 | 24.24 | 24.68 | 29.8 |
| 7 | 24.18 | 28.42 | 28.94 | 25.0 |
|  | F18GL17 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 24.69 | 27.90 | 26.28 | 28.7 | 24.7 |
| 2 | 24.63 | 26.14 | 26.19 | 28.8 |
| 3 | 28.44 | 24.46 | 26.52 | 26.1 |
| 4 | 25.28 | 29.08 | 27.40 | 28.0 |
| 5 | 24.60 | 27.67 | 28.33 | 29.5 |
| 6 | 28.17 | 26.08 | 24.31 | 26.7 |
| 7 | 27.80 | 27.25 | 24.13 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL18 L=5925mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.40 | 27.13 | 26.08 | 26.9 | 26.7 |
| 2 | 24.86 | 28.70 | 24.31 | 27.6 |
| 3 | 25.73 | 26.64 | 27.96 | 27.4 |
|  | F18GL19 L=15768mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.95 | 25.74 | 26.52 | 28.2 | 29.9 |
| 2 | 25.23 | 27.50 | 24.56 | 26.1 |
| 3 | 27.22 | 27.02 | 26.93 | 29.6 |
| 4 | 29.07 | 26.18 | 25.58 | 29.0 |
| 5 | 27.99 | 26.91 | 29.77 | 25.9 |
| 6 | 26.83 | 29.16 | 27.62 | 29.7 |
| 7 | 26.59 | 26.16 | 29.16 | 25.2 |
|  | F18GL20 L=15076mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.53 | 29.69 | 24.46 | 28.7 | 29.3 |
| 2 | 28.95 | 25.75 | 26.90 | 28.8 |
| 3 | 27.50 | 25.41 | 24.79 | 27.3 |
| 4 | 28.79 | 27.79 | 26.02 | 26.5 |
| 5 | 28.60 | 29.28 | 24.35 | 29.5 |
| 6 | 27.81 | 27.38 | 26.63 | 26.0 |
| 7 | 29.26 | 29.86 | 25.71 | 28.4 |
|  | F18GL21 L=14288mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 28.37 | 24.34 | 28.4 | 28.4 |
| 2 | 29.38 | 29.48 | 24.99 | 28.4 |
| 3 | 28.56 | 29.44 | 26.26 | 28.5 |
| 4 | 25.87 | 27.48 | 26.98 | 27.5 |
| 5 | 28.08 | 26.02 | 27.02 | 26.8 |
| 6 | 26.31 | 29.25 | 28.35 | 29.5 |
|  | F18GL22 L=13669mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.66 | 25.65 | 28.13 | 25.0 | 26.1 |
| 2 | 25.35 | 29.57 | 29.36 | 29.6 |
| 3 | 29.07 | 27.61 | 27.44 | 26.6 |
| 4 | 27.43 | 26.33 | 25.77 | 27.9 |
| 5 | 25.23 | 26.54 | 29.54 | 26.7 |
| 6 | 24.66 | 25.32 | 26.76 | 29.5 |
|  | F18GL23 L=13669mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.04 | 28.30 | 27.29 | 27.7 | 26.7 |
| 2 | 24.88 | 29.79 | 27.25 | 27.8 |
| 3 | 28.22 | 26.94 | 26.14 | 24.4 |
| 4 | 26.93 | 26.93 | 29.38 | 28.8 |
| 5 | 25.42 | 27.65 | 28.29 | 27.1 |
| 6 | 29.50 | 26.77 | 27.13 | 29.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL24 L=9270mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.76 | 26.13 | 29.04 | 27.9 | 27.3 |
| 2 | 28.45 | 24.18 | 25.11 | 29.4 |
| 3 | 27.98 | 26.14 | 28.71 | 26.6 |
| 4 | 25.49 | 26.89 | 26.30 | 26.0 |
| 5 | 26.27 | 29.50 | 25.10 | 24.7 |
|  | F18GL25 L=14228mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.41 | 27.96 | 28.00 | 28.4 | 26.0 |
| 2 | 29.21 | 24.07 | 28.43 | 29.3 |
| 3 | 28.77 | 26.23 | 26.23 | 28.8 |
| 4 | 25.05 | 28.60 | 26.57 | 28.1 |
| 5 | 28.04 | 26.61 | 27.67 | 27.4 |
| 6 | 29.30 | 24.21 | 26.20 | 27.9 |
|  | F18GL26 L=15076mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.69 | 26.49 | 25.28 | 27.8 | 26.6 |
| 2 | 24.77 | 28.56 | 27.72 | 28.3 |
| 3 | 25.33 | 29.25 | 25.11 | 26.7 |
| 4 | 29.65 | 25.14 | 26.21 | 24.7 |
| 5 | 29.36 | 26.24 | 28.96 | 28.1 |
| 6 | 25.78 | 29.18 | 28.94 | 27.8 |
| 7 | 25.92 | 27.01 | 29.69 | 25.8 |
|  | F18GL27 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.38 | 25.33 | 28.97 | 28.6 | 24.3 |
| 2 | 28.17 | 26.08 | 26.97 | 25.5 |
| 3 | 24.28 | 26.96 | 26.92 | 24.4 |
| 4 | 26.41 | 25.71 | 29.23 | 25.0 |
| 5 | 28.23 | 27.61 | 27.84 | 27.6 |
| 6 | 27.07 | 29.22 | 28.44 | 24.2 |
| 7 | 28.64 | 29.85 | 24.42 | 27.6 |
|  | F18GL28 L=5925mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 24.41 | 29.34 | 28.77 | 29.1 | 25.7 |
| 2 | 29.08 | 26.53 | 28.10 | 25.2 |
| 3 | 27.20 | 24.50 | 27.03 | 24.3 |
|  | F18GL29 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.66 | 25.00 | 29.32 | 27.8 | 29.3 |
| 2 | 24.91 | 27.18 | 29.68 | 24.7 |
| 3 | 28.94 | 25.32 | 28.19 | 27.1 |
| 4 | 24.63 | 25.90 | 25.41 | 27.3 |
| 5 | 24.85 | 25.39 | 24.30 | 25.8 |
| 6 | 29.12 | 28.48 | 28.64 | 27.4 |
| 7 | 25.62 | 28.61 | 29.62 | 24.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL30 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.87 | 29.11 | 27.79 | 24.8 | 28.5 |
| 2 | 25.52 | 27.20 | 27.40 | 24.7 |
| 3 | 29.40 | 25.91 | 24.75 | 24.5 |
| 4 | 25.06 | 29.14 | 26.10 | 27.5 |
| 5 | 27.72 | 24.37 | 28.13 | 24.4 |
| 6 | 24.39 | 27.72 | 25.88 | 26.7 |
| 7 | 26.04 | 24.43 | 29.49 | 26.0 |
|  | F18GL31 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.97 | 26.99 | 28.98 | 24.7 | 24.6 |
| 2 | 28.81 | 26.49 | 27.05 | 24.1 |
| 3 | 27.64 | 24.87 | 28.78 | 25.6 |
| 4 | 27.08 | 24.86 | 25.53 | 24.7 |
| 5 | 24.33 | 26.03 | 28.03 | 25.6 |
| 6 | 29.05 | 26.18 | 24.97 | 27.3 |
| 7 | 29.24 | 29.70 | 24.94 | 24.8 |
|  | F18GL32 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.61 | 27.91 | 25.91 | 27.9 | 27.0 |
| 2 | 26.38 | 28.09 | 26.93 | 29.0 |
| 3 | 27.01 | 26.12 | 26.68 | 27.1 |
| 4 | 26.58 | 26.98 | 27.97 | 26.7 |
| 5 | 25.07 | 26.23 | 24.93 | 25.7 |
| 6 | 27.81 | 27.18 | 24.79 | 28.4 |
| 7 | 24.69 | 27.01 | 24.43 | 27.2 |
|  | F18GL33 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.10 | 29.51 | 24.52 | 25.4 | 27.1 |
| 2 | 29.80 | 24.22 | 28.98 | 26.9 |
| 3 | 26.39 | 27.32 | 25.27 | 27.5 |
| 4 | 26.19 | 24.52 | 27.75 | 26.4 |
| 5 | 25.50 | 25.02 | 24.07 | 24.7 |
| 6 | 29.56 | 24.83 | 27.80 | 24.5 |
| 7 | 26.52 | 28.54 | 28.30 | 24.9 |
|  | F18GL34 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.17 | 29.74 | 26.94 | 24.1 | 26.4 |
| 2 | 29.55 | 25.15 | 24.05 | 27.2 |
| 3 | 28.61 | 28.33 | 24.88 | 28.1 |
| 4 | 25.93 | 25.19 | 26.94 | 27.8 |
| 5 | 29.26 | 27.67 | 24.78 | 25.7 |
| 6 | 24.34 | 29.51 | 24.33 | 24.4 |
| 7 | 28.55 | 29.16 | 28.55 | 29.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL35 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.07 | 28.39 | 28.35 | 27.6 | 26.7 |
| 2 | 27.77 | 24.72 | 24.52 | 24.9 |
| 3 | 24.29 | 25.23 | 26.72 | 26.0 |
| 4 | 27.98 | 27.33 | 24.97 | 27.2 |
| 5 | 28.84 | 24.55 | 26.75 | 26.1 |
| 6 | 28.56 | 24.62 | 26.59 | 25.3 |
| 7 | 26.51 | 25.35 | 26.84 | 29.5 |
|  | F18GL36 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 28.42 | 28.81 | 26.01 | 26.2 | 27.4 |
| 2 | 24.91 | 27.42 | 25.53 | 26.7 |
| 3 | 24.34 | 27.38 | 27.53 | 26.9 |
| 4 | 29.05 | 24.19 | 28.44 | 26.7 |
| 5 | 26.09 | 28.82 | 29.43 | 24.4 |
| 6 | 24.84 | 27.59 | 28.65 | 26.6 |
| 7 | 24.70 | 25.34 | 27.41 | 25.1 |
|  | F18GL37 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 25.11 | 24.93 | 24.29 | 25.2 | 26.8 |
| 2 | 28.43 | 27.63 | 29.34 | 27.6 |
| 3 | 27.57 | 25.59 | 26.41 | 27.6 |
| 4 | 26.19 | 27.69 | 27.01 | 28.3 |
| 5 | 28.49 | 28.44 | 24.51 | 25.3 |
| 6 | 28.95 | 26.07 | 29.22 | 27.1 |
| 7 | 27.51 | 26.25 | 28.63 | 27.3 |
|  | F18GL38 L=15894mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 26.81 | 24.65 | 27.02 | 29.3 | 28.2 |
| 2 | 25.16 | 29.67 | 26.65 | 25.3 |
| 3 | 27.02 | 26.68 | 26.15 | 27.2 |
| 4 | 28.33 | 25.15 | 25.35 | 28.5 |
| 5 | 25.99 | 27.29 | 28.70 | 27.3 |
| 6 | 25.83 | 26.44 | 29.46 | 26.4 |
| 7 | 27.95 | 27.64 | 29.30 | 27.5 |
|  | F18GL39 L=13901mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.86 | 29.33 | 27.77 | 29.5 | 28.7 |
| 2 | 26.79 | 26.68 | 28.32 | 25.0 |
| 3 | 25.14 | 29.44 | 25.21 | 27.9 |
| 4 | 24.25 | 27.10 | 28.53 | 26.2 |
| 5 | 24.63 | 26.57 | 27.21 | 25.5 |
| 6 | 28.15 | 26.53 | 25.96 | 29.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F18GL40 L=12069mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 29.44 | 24.88 | 29.22 | 26.4 | 29.0 |
| 2 | 26.78 | 25.76 | 28.63 | 28.7 |
| 3 | 24.40 | 25.64 | 28.72 | 29.4 |
| 4 | 27.12 | 27.09 | 28.02 | 29.9 |
| 5 | 24.68 | 26.36 | 28.34 | 24.7 |
| 6 | 28.58 | 24.51 | 26.22 | 28.9 |
|  | F18GL41 L=13901mm （详见附图17） | 24.0～30.0 | 1 | 27.48 | 27.80 | 26.87 | 25.1 | 28.6 |
| 2 | 24.37 | 29.74 | 27.17 | 24.7 |
| 3 | 29.38 | 29.17 | 29.09 | 27.7 |
| 4 | 27.84 | 26.02 | 28.23 | 26.7 |
| 5 | 29.63 | 28.34 | 26.72 | 24.3 |
| 6 | 27.24 | 26.61 | 28.04 | 28.3 |
|  | F19GL1 L=10062mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 29.38 | 24.13 | 28.30 | 26.0 | 26.6 |
| 2 | 27.16 | 29.46 | 25.76 | 26.6 |
| 3 | 29.57 | 28.06 | 24.63 | 25.4 |
| 4 | 24.47 | 24.98 | 28.71 | 28.4 |
| 5 | 28.04 | 25.77 | 27.47 | 26.2 |
|  | F19GL2 L=13039mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 29.14 | 27.53 | 29.52 | 28.9 | 25.3 |
| 2 | 27.92 | 27.47 | 29.73 | 26.8 |
| 3 | 26.86 | 29.52 | 29.05 | 28.6 |
| 4 | 28.49 | 26.67 | 25.75 | 28.0 |
| 5 | 24.39 | 27.15 | 26.71 | 24.9 |
| 6 | 26.02 | 24.50 | 24.57 | 26.2 |
|  | F19GL3 L=13901mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.66 | 24.52 | 24.55 | 27.5 | 24.2 |
| 2 | 27.67 | 26.87 | 25.99 | 25.6 |
| 3 | 25.40 | 28.48 | 29.81 | 27.5 |
| 4 | 26.94 | 24.85 | 26.99 | 24.8 |
| 5 | 26.37 | 26.65 | 28.90 | 25.5 |
| 6 | 25.42 | 25.82 | 27.39 | 25.9 |
|  | F19GL4 L=6375mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.25 | 24.07 | 27.57 | 29.4 | 27.6 |
| 2 | 26.13 | 27.82 | 25.55 | 27.6 |
| 3 | 28.69 | 28.02 | 29.53 | 25.6 |
| 4 | 29.34 | 25.07 | 26.50 | 26.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL5 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.67 | 25.18 | 25.28 | 29.8 | 28.7 |
| 2 | 24.38 | 25.14 | 26.10 | 28.5 |
| 3 | 24.51 | 25.49 | 25.11 | 29.5 |
| 4 | 26.95 | 25.75 | 29.55 | 24.3 |
| 5 | 25.04 | 24.29 | 29.41 | 27.5 |
| 6 | 25.50 | 29.33 | 27.05 | 25.2 |
| 7 | 28.14 | 29.07 | 28.56 | 28.9 |
|  | F19GL6 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.42 | 25.53 | 28.49 | 27.5 | 25.6 |
| 2 | 25.25 | 29.06 | 29.79 | 28.0 |
| 3 | 24.85 | 29.00 | 27.72 | 24.5 |
| 4 | 26.70 | 26.43 | 26.84 | 29.1 |
| 5 | 28.53 | 28.17 | 27.16 | 29.8 |
| 6 | 29.80 | 25.26 | 26.95 | 29.2 |
| 7 | 26.92 | 25.34 | 24.97 | 24.9 |
|  | F19GL7 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 24.93 | 28.48 | 27.2 | 28.1 |
| 2 | 26.91 | 28.66 | 28.64 | 24.8 |
| 3 | 26.27 | 29.66 | 24.34 | 30.0 |
| 4 | 27.04 | 27.75 | 27.33 | 29.5 |
| 5 | 27.61 | 24.31 | 29.09 | 29.3 |
| 6 | 26.35 | 29.78 | 25.00 | 29.2 |
| 7 | 24.50 | 24.60 | 29.79 | 27.6 |
|  | F19GL8 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.57 | 24.59 | 26.53 | 28.3 | 29.7 |
| 2 | 29.56 | 27.83 | 26.29 | 26.9 |
| 3 | 26.68 | 27.54 | 26.68 | 24.4 |
| 4 | 25.38 | 28.85 | 29.71 | 26.9 |
| 5 | 25.57 | 28.87 | 29.32 | 27.9 |
| 6 | 27.90 | 26.67 | 29.11 | 29.3 |
| 7 | 24.21 | 26.38 | 26.00 | 26.7 |
|  | F19GL9 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.92 | 24.73 | 26.66 | 26.9 | 29.6 |
| 2 | 24.66 | 26.12 | 28.44 | 27.6 |
| 3 | 24.81 | 25.87 | 25.61 | 28.6 |
| 4 | 29.00 | 26.99 | 24.65 | 28.4 |
| 5 | 29.86 | 28.01 | 27.54 | 26.0 |
| 6 | 28.34 | 26.88 | 29.57 | 28.9 |
| 7 | 27.98 | 28.80 | 26.64 | 26.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL10 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.73 | 26.48 | 26.38 | 25.2 | 28.5 |
| 2 | 25.96 | 24.13 | 24.32 | 25.2 |
| 3 | 26.47 | 29.10 | 28.49 | 29.3 |
| 4 | 24.74 | 27.88 | 27.15 | 28.1 |
| 5 | 27.35 | 28.98 | 26.04 | 25.0 |
| 6 | 28.78 | 25.42 | 28.84 | 27.3 |
| 7 | 26.16 | 26.44 | 27.91 | 27.5 |
|  | F19GL11 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.81 | 24.85 | 24.53 | 27.1 | 24.1 |
| 2 | 24.10 | 26.47 | 28.05 | 24.3 |
| 3 | 24.23 | 28.90 | 27.39 | 25.3 |
| 4 | 27.45 | 27.93 | 26.77 | 27.3 |
| 5 | 28.46 | 28.82 | 27.30 | 27.3 |
| 6 | 27.52 | 28.85 | 25.89 | 26.3 |
| 7 | 28.89 | 28.79 | 24.15 | 28.0 |
|  | F19GL12 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.93 | 29.36 | 29.61 | 26.3 | 27.6 |
| 2 | 28.63 | 26.50 | 25.58 | 24.4 |
| 3 | 29.54 | 27.80 | 25.63 | 26.9 |
| 4 | 24.78 | 24.38 | 24.34 | 24.6 |
| 5 | 25.12 | 26.29 | 29.47 | 25.6 |
| 6 | 29.89 | 25.98 | 26.98 | 29.7 |
| 7 | 24.39 | 28.54 | 27.87 | 24.2 |
|  | F19GL13 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.43 | 24.48 | 28.46 | 25.8 | 29.3 |
| 2 | 24.33 | 28.23 | 24.54 | 25.8 |
| 3 | 28.08 | 26.59 | 28.61 | 29.8 |
| 4 | 29.16 | 27.51 | 26.90 | 29.2 |
| 5 | 29.54 | 29.36 | 26.98 | 26.6 |
| 6 | 28.87 | 24.62 | 29.93 | 29.1 |
| 7 | 29.83 | 29.31 | 29.62 | 29.7 |
|  | F19GL14 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.90 | 28.70 | 26.80 | 29.7 | 29.9 |
| 2 | 27.20 | 25.82 | 24.32 | 26.0 |
| 3 | 28.21 | 27.12 | 26.05 | 25.0 |
| 4 | 28.75 | 27.84 | 28.00 | 29.4 |
| 5 | 24.90 | 24.34 | 24.94 | 28.7 |
| 6 | 26.31 | 25.11 | 27.88 | 25.9 |
| 7 | 25.32 | 29.19 | 29.27 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL15 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.57 | 27.08 | 28.97 | 26.2 | 26.8 |
| 2 | 29.55 | 28.03 | 24.31 | 27.8 |
| 3 | 24.29 | 29.52 | 25.06 | 29.5 |
| 4 | 26.29 | 29.00 | 24.15 | 29.6 |
| 5 | 25.42 | 25.31 | 29.83 | 26.4 |
| 6 | 27.81 | 27.40 | 29.44 | 27.0 |
| 7 | 26.66 | 29.64 | 26.54 | 29.1 |
|  | F19GL16 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.29 | 29.39 | 26.92 | 24.1 | 29.4 |
| 2 | 25.30 | 29.56 | 25.81 | 27.9 |
| 3 | 27.76 | 24.93 | 27.29 | 27.4 |
| 4 | 29.96 | 29.47 | 28.98 | 26.3 |
| 5 | 25.24 | 27.61 | 27.92 | 28.3 |
| 6 | 24.49 | 29.29 | 26.54 | 27.7 |
| 7 | 27.47 | 25.78 | 25.36 | 24.5 |
|  | F19GL17 L=15076mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.70 | 27.23 | 29.21 | 26.6 | 26.1 |
| 2 | 25.88 | 29.10 | 29.07 | 27.4 |
| 3 | 29.14 | 25.61 | 24.65 | 26.0 |
| 4 | 25.13 | 29.49 | 24.70 | 29.1 |
| 5 | 29.37 | 29.06 | 25.67 | 29.4 |
| 6 | 27.86 | 28.85 | 27.55 | 26.7 |
| 7 | 27.83 | 29.21 | 29.47 | 28.6 |
|  | F19GL18 L=14228mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.45 | 26.55 | 25.76 | 29.5 | 25.1 |
| 2 | 27.85 | 26.58 | 24.52 | 29.7 |
| 3 | 28.33 | 27.53 | 28.71 | 24.8 |
| 4 | 29.75 | 25.23 | 26.57 | 27.8 |
| 5 | 25.83 | 25.94 | 28.96 | 29.3 |
| 6 | 27.76 | 27.83 | 25.23 | 28.0 |
|  | F19GL19 L=12994mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.96 | 25.60 | 27.26 | 27.4 | 29.6 |
| 2 | 27.66 | 26.83 | 29.72 | 27.3 |
| 3 | 26.94 | 29.30 | 25.19 | 24.6 |
| 4 | 24.82 | 29.13 | 25.16 | 26.9 |
| 5 | 25.33 | 25.22 | 29.77 | 28.3 |
| 6 | 27.57 | 29.68 | 28.21 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL20 L=9270mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.96 | 27.12 | 25.86 | 28.8 | 29.0 |
| 2 | 28.68 | 29.06 | 24.82 | 28.1 |
| 3 | 27.85 | 28.04 | 28.90 | 24.9 |
| 4 | 28.12 | 27.60 | 27.09 | 27.6 |
| 5 | 27.56 | 27.63 | 27.61 | 29.2 |
|  | F19GL21 L=13669mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.76 | 29.68 | 29.61 | 25.8 | 27.4 |
| 2 | 28.70 | 29.73 | 25.83 | 29.3 |
| 3 | 28.57 | 24.51 | 28.23 | 24.7 |
| 4 | 28.73 | 26.25 | 27.08 | 26.1 |
| 5 | 26.34 | 28.50 | 28.13 | 29.0 |
| 6 | 27.80 | 28.96 | 26.55 | 24.6 |
|  | F19GL22 L=5925mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.91 | 26.99 | 26.74 | 28.1 | 29.2 |
| 2 | 24.48 | 27.37 | 24.73 | 28.9 |
| 3 | 25.19 | 27.62 | 27.49 | 27.8 |
|  | F19GL23 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 29.61 | 24.76 | 29.90 | 28.7 | 29.8 |
| 2 | 24.44 | 25.62 | 25.15 | 27.1 |
| 3 | 28.33 | 29.32 | 27.77 | 29.7 |
| 4 | 26.71 | 25.84 | 25.71 | 27.0 |
| 5 | 27.95 | 27.41 | 27.85 | 26.7 |
| 6 | 28.97 | 27.78 | 29.28 | 26.1 |
| 7 | 28.22 | 27.85 | 26.65 | 25.9 |
|  | F19GL24 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.53 | 24.59 | 28.74 | 28.0 | 25.5 |
| 2 | 28.19 | 25.08 | 28.49 | 25.1 |
| 3 | 29.33 | 25.65 | 29.23 | 27.0 |
| 4 | 26.82 | 24.18 | 29.13 | 29.7 |
| 5 | 27.53 | 28.87 | 28.44 | 25.4 |
| 6 | 25.27 | 25.20 | 28.08 | 28.6 |
| 7 | 27.85 | 28.40 | 24.11 | 24.8 |
|  | F19GL25 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 29.84 | 29.80 | 25.12 | 29.7 | 26.0 |
| 2 | 24.61 | 29.06 | 27.86 | 24.8 |
| 3 | 24.65 | 28.67 | 26.56 | 26.0 |
| 4 | 25.34 | 25.71 | 28.58 | 29.0 |
| 5 | 24.25 | 24.17 | 27.27 | 29.7 |
| 6 | 29.16 | 26.31 | 24.04 | 27.7 |
| 7 | 27.95 | 29.80 | 25.51 | 24.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL26 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.78 | 25.88 | 28.41 | 24.8 | 24.7 |
| 2 | 26.58 | 27.89 | 29.23 | 28.1 |
| 3 | 26.01 | 27.77 | 26.37 | 25.4 |
| 4 | 27.20 | 28.62 | 24.25 | 28.9 |
| 5 | 25.02 | 28.14 | 28.03 | 28.4 |
| 6 | 28.50 | 29.02 | 29.03 | 25.1 |
| 7 | 24.44 | 29.60 | 27.15 | 27.8 |
|  | F19GL27 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.88 | 27.86 | 24.98 | 29.3 | 28.5 |
| 2 | 29.72 | 29.56 | 27.80 | 24.1 |
| 3 | 27.18 | 28.84 | 27.47 | 26.4 |
| 4 | 29.03 | 29.19 | 25.10 | 24.9 |
| 5 | 28.36 | 29.68 | 26.77 | 25.4 |
| 6 | 26.99 | 27.09 | 24.15 | 25.5 |
| 7 | 28.47 | 26.19 | 26.38 | 26.5 |
|  | F19GL28 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 26.81 | 29.85 | 24.73 | 27.7 | 28.9 |
| 2 | 25.28 | 26.61 | 29.44 | 27.4 |
| 3 | 28.48 | 26.52 | 26.22 | 27.0 |
| 4 | 27.71 | 27.30 | 27.87 | 29.6 |
| 5 | 25.81 | 26.15 | 28.25 | 29.2 |
| 6 | 24.55 | 26.39 | 26.10 | 28.5 |
| 7 | 24.22 | 28.28 | 26.51 | 29.1 |
|  | F19GL29 L=5925mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.24 | 28.43 | 28.80 | 29.5 | 25.3 |
| 2 | 27.42 | 25.14 | 25.93 | 24.0 |
| 3 | 29.69 | 24.57 | 29.64 | 26.0 |
|  | F19GL30 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.31 | 24.86 | 29.02 | 29.8 | 29.8 |
| 2 | 26.71 | 25.51 | 25.43 | 24.8 |
| 3 | 29.59 | 24.07 | 27.26 | 24.8 |
| 4 | 29.31 | 26.39 | 24.83 | 25.6 |
| 5 | 27.50 | 24.69 | 29.90 | 26.5 |
| 6 | 28.59 | 25.06 | 25.98 | 27.1 |
| 7 | 29.69 | 25.69 | 27.81 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL31 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.74 | 26.46 | 26.21 | 28.1 | 28.0 |
| 2 | 27.75 | 28.64 | 25.34 | 26.0 |
| 3 | 27.22 | 27.81 | 27.97 | 26.0 |
| 4 | 26.22 | 24.63 | 29.29 | 27.1 |
| 5 | 27.59 | 28.33 | 25.90 | 26.6 |
| 6 | 28.64 | 24.89 | 28.10 | 29.0 |
| 7 | 28.97 | 26.95 | 27.83 | 27.8 |
|  | F19GL32 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 29.63 | 26.56 | 28.98 | 24.5 | 29.1 |
| 2 | 26.62 | 29.14 | 26.90 | 24.9 |
| 3 | 26.63 | 25.83 | 26.78 | 29.5 |
| 4 | 25.01 | 27.70 | 29.43 | 29.3 |
| 5 | 27.19 | 25.45 | 25.39 | 29.0 |
| 6 | 24.37 | 29.05 | 26.85 | 25.7 |
| 7 | 28.43 | 24.62 | 27.46 | 29.1 |
|  | F19GL33 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 25.72 | 26.71 | 29.90 | 28.5 | 24.5 |
| 2 | 27.35 | 25.81 | 25.90 | 24.1 |
| 3 | 29.04 | 24.97 | 27.40 | 29.7 |
| 4 | 26.08 | 29.18 | 25.63 | 29.1 |
| 5 | 26.57 | 24.97 | 24.98 | 25.7 |
| 6 | 29.36 | 28.48 | 27.87 | 25.5 |
| 7 | 24.66 | 25.16 | 24.34 | 24.4 |
|  | F19GL34 L=15894mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.45 | 27.68 | 26.57 | 25.7 | 26.3 |
| 2 | 28.92 | 25.50 | 27.62 | 27.0 |
| 3 | 24.96 | 27.23 | 25.66 | 25.5 |
| 4 | 28.72 | 25.23 | 27.63 | 28.4 |
| 5 | 29.76 | 27.63 | 28.30 | 24.3 |
| 6 | 24.97 | 27.05 | 27.40 | 25.3 |
| 7 | 25.39 | 26.38 | 28.42 | 26.2 |
|  | F19GL35 L=5925mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.70 | 24.70 | 26.44 | 25.0 | 28.0 |
| 2 | 26.74 | 24.60 | 29.77 | 24.5 |
| 3 | 26.20 | 28.58 | 25.59 | 24.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL36 L=14791mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.81 | 25.20 | 28.86 | 29.0 | 29.7 |
| 2 | 29.71 | 25.26 | 25.34 | 27.8 |
| 3 | 25.93 | 28.03 | 26.07 | 26.5 |
| 4 | 25.17 | 26.56 | 26.35 | 27.1 |
| 5 | 26.74 | 27.72 | 24.82 | 24.6 |
| 6 | 27.53 | 26.06 | 26.41 | 25.1 |
|  | F19GL37 L=14791mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.38 | 24.78 | 29.17 | 27.2 | 25.4 |
| 2 | 27.32 | 29.06 | 28.60 | 28.9 |
| 3 | 25.32 | 27.29 | 29.32 | 27.8 |
| 4 | 29.81 | 29.40 | 27.35 | 25.8 |
| 5 | 26.97 | 26.48 | 28.11 | 24.9 |
| 6 | 29.88 | 27.54 | 28.81 | 29.0 |
|  | F19GL38 L=13017mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 27.72 | 28.98 | 27.67 | 27.0 | 24.9 |
| 2 | 29.42 | 29.77 | 25.89 | 26.8 |
| 3 | 26.59 | 29.99 | 28.87 | 27.0 |
| 4 | 25.50 | 29.62 | 29.83 | 27.9 |
| 5 | 28.58 | 26.92 | 25.20 | 27.0 |
| 6 | 24.61 | 24.70 | 24.38 | 25.6 |
|  | F19GL39 L=12069mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.57 | 24.46 | 29.83 | 26.9 | 25.8 |
| 2 | 25.46 | 26.33 | 28.16 | 29.2 |
| 3 | 24.61 | 27.59 | 28.71 | 29.0 |
| 4 | 27.01 | 26.71 | 28.77 | 24.7 |
| 5 | 27.21 | 24.26 | 27.30 | 24.4 |
| 6 | 27.71 | 24.74 | 27.77 | 27.0 |
|  | F19GL40 L=15076mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 28.94 | 26.00 | 26.66 | 28.5 | 24.6 |
| 2 | 28.07 | 25.60 | 27.16 | 28.0 |
| 3 | 24.94 | 27.61 | 27.78 | 26.0 |
| 4 | 25.77 | 28.25 | 24.25 | 24.3 |
| 5 | 26.32 | 25.32 | 27.05 | 28.9 |
| 6 | 24.40 | 28.52 | 28.59 | 28.0 |
| 7 | 26.80 | 29.59 | 25.78 | 26.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F19GL41 L=12994mm （详见附图18） | 24.0～30.0 | 1 | 24.02 | 27.49 | 24.63 | 26.7 | 26.3 |
| 2 | 28.83 | 26.28 | 26.44 | 28.5 |
| 3 | 29.24 | 28.72 | 24.55 | 29.6 |
| 4 | 25.39 | 27.34 | 29.68 | 26.5 |
| 5 | 26.25 | 24.92 | 26.31 | 29.0 |
| 6 | 27.15 | 25.79 | 29.76 | 24.9 |
|  | F20GL1 L=6375mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.78 | 28.71 | 24.42 | 29.1 | 28.7 |
| 2 | 29.93 | 25.26 | 29.22 | 24.8 |
| 3 | 25.93 | 28.69 | 25.87 | 24.9 |
| 4 | 29.49 | 24.23 | 24.02 | 27.4 |
|  | F20GL2 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.40 | 27.01 | 29.15 | 24.1 | 29.2 |
| 2 | 28.07 | 28.37 | 24.09 | 25.5 |
| 3 | 26.73 | 28.63 | 24.51 | 27.9 |
| 4 | 24.28 | 27.08 | 25.16 | 25.8 |
| 5 | 25.58 | 28.17 | 29.74 | 27.0 |
| 6 | 24.25 | 29.40 | 27.54 | 28.0 |
| 7 | 28.92 | 25.90 | 25.33 | 28.9 |
|  | F20GL3 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.43 | 29.79 | 24.61 | 26.9 | 27.7 |
| 2 | 26.64 | 27.15 | 28.98 | 29.1 |
| 3 | 27.54 | 29.96 | 26.75 | 28.3 |
| 4 | 24.84 | 26.55 | 26.43 | 28.7 |
| 5 | 24.41 | 29.66 | 26.12 | 29.9 |
| 6 | 27.05 | 25.06 | 24.47 | 29.2 |
| 7 | 26.90 | 29.59 | 26.81 | 28.4 |
|  | F20GL4 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.88 | 27.41 | 27.01 | 25.6 | 27.0 |
| 2 | 24.20 | 25.83 | 24.94 | 25.4 |
| 3 | 26.19 | 25.26 | 28.91 | 24.3 |
| 4 | 25.43 | 29.60 | 29.88 | 25.8 |
| 5 | 24.49 | 26.52 | 28.46 | 24.7 |
| 6 | 25.20 | 26.17 | 29.47 | 26.7 |
| 7 | 25.68 | 24.57 | 29.73 | 27.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL5 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.72 | 28.56 | 28.81 | 24.1 | 24.9 |
| 2 | 24.23 | 27.39 | 24.56 | 28.9 |
| 3 | 24.42 | 24.14 | 28.42 | 25.6 |
| 4 | 29.52 | 25.36 | 25.84 | 29.2 |
| 5 | 27.09 | 24.61 | 27.76 | 25.5 |
| 6 | 27.07 | 27.65 | 25.74 | 26.0 |
| 7 | 26.58 | 25.81 | 26.96 | 29.8 |
|  | F20GL6 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.94 | 25.88 | 28.81 | 25.6 | 24.7 |
| 2 | 25.27 | 27.79 | 27.10 | 26.2 |
| 3 | 28.60 | 28.65 | 29.22 | 27.2 |
| 4 | 29.58 | 28.09 | 24.58 | 28.3 |
| 5 | 25.61 | 24.87 | 27.45 | 28.1 |
| 6 | 24.37 | 24.83 | 27.89 | 26.2 |
| 7 | 25.13 | 27.36 | 28.24 | 24.2 |
|  | F20GL7 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.11 | 28.44 | 26.16 | 25.7 | 25.5 |
| 2 | 28.98 | 28.53 | 26.16 | 28.8 |
| 3 | 29.73 | 28.59 | 27.94 | 25.9 |
| 4 | 24.15 | 28.09 | 29.90 | 24.1 |
| 5 | 29.77 | 29.52 | 28.58 | 26.1 |
| 6 | 28.45 | 26.05 | 28.08 | 28.5 |
| 7 | 24.96 | 27.71 | 24.45 | 24.9 |
|  | F20GL8 L=8570mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.60 | 29.48 | 29.69 | 29.5 | 26.0 |
| 2 | 24.29 | 27.30 | 25.63 | 27.9 |
| 3 | 28.13 | 27.60 | 28.87 | 24.6 |
| 4 | 25.98 | 24.88 | 27.52 | 27.2 |
|  | F20GL9 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.61 | 27.96 | 26.50 | 26.8 | 26.4 |
| 2 | 29.09 | 26.62 | 24.74 | 29.4 |
| 3 | 29.43 | 29.00 | 26.95 | 26.0 |
| 4 | 29.75 | 24.94 | 26.69 | 27.5 |
| 5 | 29.54 | 26.69 | 26.02 | 26.1 |
| 6 | 25.00 | 25.48 | 28.18 | 25.1 |
| 7 | 29.41 | 24.34 | 25.62 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL10 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 26.86 | 28.35 | 28.84 | 24.9 | 28.2 |
| 2 | 26.60 | 28.99 | 26.96 | 25.3 |
| 3 | 27.69 | 27.81 | 29.72 | 27.2 |
| 4 | 25.87 | 27.85 | 29.54 | 27.0 |
| 5 | 26.28 | 27.38 | 27.11 | 28.3 |
| 6 | 29.00 | 25.43 | 24.35 | 26.4 |
| 7 | 27.64 | 27.77 | 28.25 | 25.7 |
|  | F20GL11 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.58 | 25.30 | 28.38 | 25.9 | 24.8 |
| 2 | 27.55 | 24.57 | 29.54 | 28.1 |
| 3 | 29.51 | 26.30 | 28.32 | 24.3 |
| 4 | 26.68 | 24.92 | 26.51 | 25.4 |
| 5 | 28.68 | 26.94 | 27.50 | 25.9 |
| 6 | 28.81 | 28.30 | 24.48 | 28.0 |
| 7 | 28.33 | 27.58 | 26.91 | 25.0 |
|  | F20GL12 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.45 | 27.81 | 25.11 | 26.7 | 28.7 |
| 2 | 26.39 | 29.62 | 28.09 | 28.0 |
| 3 | 29.22 | 25.61 | 24.36 | 25.1 |
| 4 | 25.28 | 25.69 | 29.09 | 26.0 |
| 5 | 28.94 | 29.55 | 27.15 | 29.2 |
| 6 | 28.05 | 29.53 | 24.19 | 25.9 |
| 7 | 28.78 | 29.94 | 24.90 | 29.6 |
|  | F20GL13 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.35 | 24.66 | 25.99 | 28.1 | 29.2 |
| 2 | 28.82 | 28.17 | 26.53 | 28.4 |
| 3 | 26.37 | 26.47 | 26.56 | 27.5 |
| 4 | 28.83 | 28.05 | 25.01 | 28.5 |
| 5 | 25.78 | 28.34 | 27.01 | 24.8 |
| 6 | 26.77 | 26.96 | 28.22 | 26.1 |
| 7 | 26.96 | 28.59 | 26.94 | 29.4 |
|  | F20GL14 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 26.97 | 25.31 | 29.80 | 28.3 | 29.4 |
| 2 | 29.00 | 27.65 | 27.29 | 29.0 |
| 3 | 29.81 | 26.76 | 29.80 | 26.9 |
| 4 | 26.69 | 27.01 | 24.35 | 26.1 |
| 5 | 24.57 | 28.60 | 29.27 | 25.1 |
| 6 | 28.30 | 29.10 | 28.16 | 25.7 |
| 7 | 24.72 | 26.23 | 26.28 | 28.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL15 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 25.02 | 25.38 | 27.5 | 28.4 |
| 2 | 25.56 | 25.48 | 28.51 | 25.3 |
| 3 | 26.28 | 28.12 | 25.19 | 27.3 |
| 4 | 24.80 | 27.07 | 27.72 | 25.5 |
| 5 | 28.61 | 26.06 | 25.63 | 24.2 |
| 6 | 26.02 | 24.29 | 24.95 | 28.4 |
| 7 | 24.61 | 28.43 | 24.86 | 25.7 |
|  | F20GL16 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.93 | 26.52 | 24.55 | 28.7 | 28.5 |
| 2 | 25.61 | 26.27 | 27.53 | 25.2 |
| 3 | 27.09 | 28.94 | 24.97 | 27.7 |
| 4 | 27.54 | 24.62 | 26.39 | 24.4 |
| 5 | 26.09 | 26.01 | 26.08 | 29.4 |
| 6 | 27.10 | 29.35 | 25.29 | 29.6 |
| 7 | 29.74 | 26.61 | 25.64 | 28.8 |
|  | F20GL17 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 24.21 | 25.41 | 28.36 | 25.1 | 24.7 |
| 2 | 28.99 | 27.37 | 27.72 | 27.4 |
| 3 | 25.87 | 24.72 | 29.27 | 25.9 |
| 4 | 24.94 | 29.76 | 28.31 | 28.9 |
| 5 | 28.65 | 24.96 | 24.57 | 27.7 |
| 6 | 24.97 | 24.13 | 28.61 | 24.7 |
| 7 | 29.09 | 28.20 | 25.50 | 28.0 |
|  | F20GL18 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.83 | 29.14 | 24.32 | 29.8 | 27.4 |
| 2 | 26.23 | 27.48 | 27.42 | 24.4 |
| 3 | 28.90 | 24.79 | 28.71 | 24.6 |
| 4 | 29.94 | 25.22 | 25.68 | 26.4 |
| 5 | 24.99 | 26.29 | 29.97 | 25.1 |
| 6 | 26.76 | 28.42 | 25.84 | 27.0 |
| 7 | 24.93 | 24.45 | 26.86 | 29.2 |
|  | F20GL19 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 24.64 | 27.81 | 29.48 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | 29.75 | 25.13 | 26.03 | 27.4 |
| 3 | 25.87 | 27.68 | 26.30 | 29.7 |
| 4 | 28.61 | 29.90 | 27.49 | 28.5 |
| 5 | 24.88 | 27.68 | 26.59 | 26.2 |
| 6 | 26.91 | 26.15 | 25.16 | 29.9 |
| 7 | 28.55 | 24.86 | 29.71 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL20 L=14184mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 27.17 | 26.43 | 24.8 | 25.1 |
| 2 | 26.45 | 28.07 | 26.07 | 26.4 |
| 3 | 26.98 | 30.98 | 24.81 | 26.8 |
| 4 | 28.15 | 29.64 | 27.44 | 25.4 |
| 5 | 27.90 | 27.01 | 27.36 | 28.9 |
| 6 | 24.47 | 24.38 | 29.85 | 30.0 |
|  | F20GL21 L=6750mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.37 | 27.18 | 30.48 | 24.5 | 30.1 |
| 2 | 29.32 | 29.20 | 30.61 | 31.0 |
| 3 | 25.14 | 29.93 | 25.52 | 30.5 |
| 4 | 28.04 | 29.14 | 26.86 | 26.3 |
|  | F20GL22 L=8620mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.48 | 30.72 | 30.67 | 31.0 | 28.4 |
| 2 | 28.54 | 28.93 | 29.69 | 29.1 |
| 3 | 30.66 | 24.18 | 24.40 | 29.4 |
| 4 | 28.99 | 27.89 | 29.78 | 24.5 |
|  | F20GL23 L=11180mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 24.99 | 29.21 | 25.24 | 26.9 | 25.4 |
| 2 | 26.63 | 26.55 | 24.31 | 25.2 |
| 3 | 30.83 | 29.41 | 28.22 | 25.5 |
| 4 | 30.44 | 26.70 | 27.32 | 30.0 |
| 5 | 26.03 | 24.86 | 24.36 | 30.9 |
|  | F20GL24 L=8620mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.35 | 26.73 | 25.19 | 29.7 | 27.7 |
| 2 | 27.68 | 30.19 | 29.60 | 27.2 |
| 3 | 24.53 | 30.01 | 30.50 | 26.5 |
| 4 | 24.64 | 27.60 | 25.27 | 26.7 |
|  | F20GL25 L=15220mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.26 | 25.19 | 25.82 | 28.9 | 27.3 |
| 2 | 24.46 | 30.82 | 29.89 | 29.4 |
| 3 | 25.04 | 29.80 | 28.15 | 25.2 |
| 4 | 26.02 | 28.54 | 27.27 | 26.9 |
| 5 | 26.26 | 26.87 | 27.04 | 30.5 |
| 6 | 26.89 | 29.87 | 24.37 | 29.4 |
| 7 | 24.51 | 28.53 | 29.96 | 27.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL26 L=15331mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.11 | 25.63 | 28.00 | 26.3 | 26.1 |
| 2 | 29.09 | 29.18 | 29.48 | 27.2 |
| 3 | 25.76 | 28.87 | 26.74 | 27.7 |
| 4 | 27.24 | 28.02 | 24.43 | 25.7 |
| 5 | 24.44 | 29.76 | 26.59 | 27.1 |
| 6 | 26.53 | 28.72 | 29.87 | 27.2 |
| 7 | 24.92 | 27.85 | 24.94 | 29.5 |
|  | F20GL27 L=13831mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.07 | 28.19 | 24.78 | 24.8 | 24.9 |
| 2 | 28.22 | 29.64 | 29.21 | 29.6 |
| 3 | 27.85 | 28.49 | 27.53 | 24.7 |
| 4 | 27.75 | 25.22 | 26.66 | 29.0 |
| 5 | 27.98 | 24.30 | 24.65 | 27.9 |
| 6 | 24.63 | 28.80 | 27.65 | 27.9 |
|  | F20GL28 L=15220mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.29 | 26.93 | 26.72 | 28.3 | 26.8 |
| 2 | 25.96 | 24.37 | 27.38 | 29.9 |
| 3 | 27.62 | 26.61 | 29.98 | 28.5 |
| 4 | 26.39 | 24.94 | 25.81 | 29.5 |
| 5 | 25.19 | 24.60 | 29.04 | 28.5 |
| 6 | 25.53 | 24.26 | 24.22 | 26.5 |
| 7 | 24.97 | 25.55 | 27.24 | 24.3 |
|  | F20GL29 L=15331mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.07 | 24.64 | 29.62 | 29.7 | 25.2 |
| 2 | 27.45 | 26.63 | 26.71 | 25.1 |
| 3 | 27.42 | 25.82 | 29.69 | 24.9 |
| 4 | 27.52 | 24.81 | 28.49 | 27.3 |
| 5 | 29.46 | 27.97 | 24.41 | 26.9 |
| 6 | 28.61 | 28.39 | 27.05 | 29.3 |
| 7 | 26.65 | 28.74 | 24.90 | 29.3 |
|  | F20GL30 L=13831mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.83 | 26.82 | 24.39 | 27.3 | 29.4 |
| 2 | 27.98 | 28.34 | 28.33 | 27.2 |
| 3 | 29.06 | 27.81 | 28.64 | 29.1 |
| 4 | 25.97 | 26.99 | 25.94 | 27.7 |
| 5 | 24.33 | 25.02 | 25.70 | 25.3 |
| 6 | 25.82 | 29.74 | 25.24 | 27.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL31 L=15220mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.22 | 28.86 | 26.86 | 25.7 | 26.4 |
| 2 | 25.98 | 28.75 | 27.57 | 27.5 |
| 3 | 27.98 | 28.65 | 26.06 | 25.8 |
| 4 | 28.23 | 29.56 | 26.90 | 27.2 |
| 5 | 29.57 | 24.08 | 27.31 | 29.5 |
| 6 | 29.55 | 27.94 | 28.03 | 24.8 |
| 7 | 29.08 | 27.45 | 26.29 | 28.5 |
|  | F20GL32 L=15331mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 24.48 | 25.69 | 27.03 | 28.9 | 29.7 |
| 2 | 26.13 | 28.42 | 25.55 | 26.7 |
| 3 | 24.03 | 24.66 | 27.60 | 28.0 |
| 4 | 28.36 | 24.35 | 28.83 | 29.8 |
| 5 | 25.63 | 26.37 | 26.12 | 25.2 |
| 6 | 29.55 | 24.00 | 27.76 | 27.1 |
| 7 | 26.30 | 28.29 | 28.75 | 24.8 |
|  | F20GL33 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 26.06 | 28.70 | 28.10 | 29.5 | 28.2 |
| 2 | 24.29 | 27.51 | 24.71 | 27.0 |
| 3 | 24.01 | 29.58 | 29.22 | 24.0 |
| 4 | 29.54 | 26.79 | 27.60 | 28.4 |
| 5 | 28.20 | 27.33 | 29.41 | 24.1 |
| 6 | 26.23 | 24.22 | 28.47 | 25.4 |
| 7 | 24.53 | 28.83 | 26.64 | 29.2 |
|  | F20GL34 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.30 | 27.86 | 24.27 | 29.1 | 26.0 |
| 2 | 24.25 | 25.37 | 28.40 | 28.9 |
| 3 | 28.63 | 24.44 | 26.05 | 27.6 |
| 4 | 28.65 | 29.67 | 29.41 | 29.7 |
| 5 | 29.03 | 27.35 | 29.40 | 26.3 |
| 6 | 25.61 | 27.90 | 24.01 | 28.2 |
| 7 | 26.48 | 26.45 | 29.46 | 28.6 |
|  | F20GL35 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 26.19 | 29.18 | 26.4 | 27.4 |
| 2 | 28.48 | 24.45 | 25.30 | 26.2 |
| 3 | 24.91 | 24.23 | 28.01 | 28.2 |
| 4 | 25.26 | 28.61 | 27.10 | 28.4 |
| 5 | 28.75 | 25.64 | 25.57 | 24.7 |
| 6 | 26.04 | 28.43 | 24.93 | 28.9 |
| 7 | 26.02 | 27.23 | 26.51 | 29.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL36 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 28.66 | 25.10 | 29.47 | 29.0 | 29.3 |
| 2 | 27.59 | 24.30 | 29.17 | 25.7 |
| 3 | 24.38 | 28.52 | 24.56 | 28.7 |
| 4 | 24.96 | 28.06 | 26.49 | 24.7 |
| 5 | 26.44 | 29.57 | 27.94 | 26.2 |
| 6 | 25.07 | 24.53 | 27.35 | 28.2 |
| 7 | 27.69 | 26.31 | 29.08 | 29.1 |
|  | F20GL37 L=6920mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.56 | 29.44 | 28.97 | 26.6 | 27.3 |
| 2 | 24.99 | 24.91 | 27.39 | 25.2 |
| 3 | 28.82 | 25.12 | 29.27 | 26.2 |
| 4 | 25.26 | 28.43 | 28.69 | 24.3 |
|  | F20GL38 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.08 | 28.28 | 25.81 | 27.6 | 27.0 |
| 2 | 29.70 | 25.90 | 25.48 | 25.7 |
| 3 | 27.85 | 28.21 | 24.37 | 24.5 |
| 4 | 25.16 | 25.00 | 28.65 | 24.3 |
| 5 | 24.96 | 24.92 | 27.56 | 24.9 |
| 6 | 25.63 | 29.28 | 29.48 | 28.3 |
| 7 | 24.40 | 24.61 | 26.59 | 24.1 |
|  | F20GL39 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.28 | 27.63 | 29.36 | 29.7 | 28.8 |
| 2 | 26.02 | 24.68 | 27.49 | 24.7 |
| 3 | 27.60 | 27.72 | 29.66 | 29.6 |
| 4 | 27.62 | 28.29 | 24.94 | 27.7 |
| 5 | 29.81 | 26.13 | 28.79 | 26.1 |
| 6 | 25.43 | 27.98 | 24.53 | 26.3 |
| 7 | 26.96 | 27.01 | 28.96 | 26.9 |
|  | F20GL40 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.73 | 25.14 | 26.03 | 24.8 | 26.0 |
| 2 | 28.07 | 29.86 | 24.82 | 24.4 |
| 3 | 29.73 | 25.69 | 24.62 | 26.3 |
| 4 | 28.96 | 29.53 | 28.59 | 25.8 |
| 5 | 24.35 | 28.29 | 27.46 | 29.4 |
| 6 | 24.57 | 24.56 | 24.29 | 25.5 |
| 7 | 27.73 | 26.44 | 28.85 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F20GL41 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 24.79 | 25.55 | 29.04 | 27.9 | 29.2 |
| 2 | 26.78 | 27.17 | 27.18 | 29.5 |
| 3 | 27.19 | 28.94 | 26.38 | 24.4 |
| 4 | 25.14 | 26.54 | 25.05 | 28.9 |
| 5 | 29.72 | 24.54 | 26.29 | 29.4 |
| 6 | 27.76 | 27.90 | 25.47 | 26.6 |
| 7 | 24.62 | 24.66 | 26.71 | 27.1 |
|  | F20GL42 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 27.80 | 28.15 | 27.91 | 26.2 | 28.5 |
| 2 | 24.04 | 24.09 | 29.34 | 29.3 |
| 3 | 27.89 | 26.09 | 27.98 | 25.7 |
| 4 | 26.21 | 25.08 | 29.71 | 29.5 |
| 5 | 28.26 | 28.54 | 25.13 | 28.0 |
| 6 | 26.93 | 27.23 | 28.76 | 28.1 |
| 7 | 26.86 | 28.87 | 27.75 | 29.9 |
|  | F20GL43 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 26.32 | 28.63 | 25.70 | 27.6 | 24.6 |
| 2 | 27.07 | 26.64 | 28.92 | 29.2 |
| 3 | 25.41 | 28.80 | 26.44 | 26.1 |
| 4 | 25.04 | 24.32 | 28.28 | 27.2 |
| 5 | 26.70 | 27.34 | 24.70 | 26.3 |
| 6 | 29.69 | 27.88 | 25.40 | 26.0 |
| 7 | 25.04 | 25.00 | 27.73 | 25.2 |
|  | F20GL44 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 25.71 | 28.01 | 26.69 | 29.8 | 27.6 |
| 2 | 26.72 | 26.22 | 28.22 | 26.3 |
| 3 | 24.13 | 29.40 | 26.83 | 27.8 |
| 4 | 25.38 | 25.02 | 24.56 | 26.1 |
| 5 | 29.32 | 24.12 | 24.07 | 26.8 |
| 6 | 29.21 | 25.21 | 28.47 | 29.6 |
| 7 | 24.98 | 26.47 | 27.37 | 26.6 |
|  | F20GL45 L=15894mm （详见附图19） | 24.0～30.0 | 1 | 29.21 | 25.02 | 29.91 | 27.5 | 28.8 |
| 2 | 29.38 | 29.28 | 29.51 | 24.5 |
| 3 | 25.14 | 28.87 | 24.71 | 26.7 |
| 4 | 25.64 | 26.25 | 24.57 | 24.7 |
| 5 | 29.97 | 27.24 | 25.02 | 26.1 |
| 6 | 26.23 | 26.39 | 28.51 | 26.8 |
| 7 | 24.54 | 25.04 | 27.94 | 28.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL1 L=12994mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.15 | 26.24 | 27.79 | 29.3 | 24.5 |
| 2 | 25.32 | 27.01 | 25.41 | 29.2 |
| 3 | 26.29 | 24.10 | 27.81 | 26.2 |
| 4 | 29.85 | 25.49 | 25.88 | 27.7 |
| 5 | 24.71 | 25.73 | 28.79 | 25.2 |
| 6 | 24.38 | 25.89 | 25.46 | 24.4 |
|  | F21GL2 L=13669mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 29.08 | 29.61 | 29.43 | 27.0 | 27.6 |
| 2 | 27.83 | 26.71 | 29.83 | 26.0 |
| 3 | 27.41 | 28.94 | 28.27 | 24.1 |
| 4 | 24.88 | 28.13 | 29.76 | 29.7 |
| 5 | 27.72 | 29.28 | 28.12 | 25.1 |
| 6 | 27.19 | 25.42 | 25.58 | 28.0 |
|  | F21GL3 L=14288mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 27.91 | 26.08 | 29.08 | 29.5 | 25.1 |
| 2 | 28.35 | 26.95 | 27.56 | 27.2 |
| 3 | 24.97 | 24.08 | 28.83 | 25.8 |
| 4 | 26.89 | 26.37 | 24.75 | 29.1 |
| 5 | 25.15 | 26.99 | 28.41 | 29.0 |
| 6 | 26.12 | 27.16 | 28.95 | 25.0 |
|  | F21GL4 L=15076mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.98 | 27.01 | 27.30 | 26.7 | 24.3 |
| 2 | 28.51 | 28.01 | 27.89 | 28.7 |
| 3 | 24.22 | 27.69 | 25.33 | 27.1 |
| 4 | 26.95 | 27.75 | 25.26 | 27.3 |
| 5 | 27.48 | 28.45 | 27.49 | 29.1 |
| 6 | 26.15 | 27.68 | 24.08 | 25.5 |
| 7 | 27.05 | 29.66 | 27.11 | 29.9 |
|  | F21GL5 L=15768mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 27.02 | 24.69 | 25.90 | 27.4 | 29.2 |
| 2 | 27.41 | 25.03 | 28.47 | 25.9 |
| 3 | 26.35 | 25.54 | 26.11 | 27.0 |
| 4 | 24.23 | 26.68 | 29.88 | 25.0 |
| 5 | 24.19 | 28.39 | 24.43 | 28.4 |
| 6 | 29.86 | 27.58 | 27.87 | 24.5 |
| 7 | 27.27 | 25.54 | 25.57 | 29.8 |
|  | F21GL6 L=5925mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.70 | 27.62 | 29.24 | 28.3 | 24.1 |
| 2 | 28.24 | 26.60 | 26.20 | 28.0 |
| 3 | 27.78 | 26.20 | 24.28 | 27.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL7 L=15768mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 26.09 | 25.90 | 27.60 | 26.6 | 28.5 |
| 2 | 26.23 | 26.58 | 28.79 | 26.4 |
| 3 | 25.21 | 26.49 | 26.54 | 29.2 |
| 4 | 29.78 | 28.45 | 25.32 | 29.4 |
| 5 | 26.48 | 26.08 | 29.49 | 26.3 |
| 6 | 28.58 | 29.92 | 28.70 | 26.3 |
| 7 | 26.87 | 29.70 | 26.90 | 27.6 |
|  | F21GL8 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.61 | 24.20 | 25.28 | 25.1 | 27.1 |
| 2 | 29.38 | 25.33 | 28.03 | 29.1 |
| 3 | 26.48 | 29.53 | 29.26 | 27.5 |
| 4 | 25.74 | 25.21 | 24.55 | 26.1 |
| 5 | 26.77 | 25.33 | 25.66 | 26.1 |
| 6 | 25.16 | 25.45 | 27.08 | 26.8 |
| 7 | 26.85 | 24.18 | 29.25 | 25.9 |
|  | F21GL9 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 27.84 | 29.66 | 25.22 | 28.7 | 29.6 |
| 2 | 29.80 | 27.60 | 26.52 | 28.3 |
| 3 | 29.70 | 26.76 | 28.75 | 28.8 |
| 4 | 28.83 | 27.87 | 25.18 | 24.4 |
| 5 | 25.78 | 26.89 | 27.51 | 26.4 |
| 6 | 24.76 | 24.18 | 27.32 | 24.7 |
| 7 | 26.19 | 29.50 | 26.90 | 26.8 |
|  | F21GL10 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.05 | 25.95 | 28.25 | 25.8 | 27.3 |
| 2 | 26.06 | 28.97 | 29.01 | 29.5 |
| 3 | 24.55 | 26.04 | 24.45 | 26.1 |
| 4 | 29.55 | 24.29 | 26.56 | 27.8 |
| 5 | 27.12 | 25.66 | 24.22 | 26.0 |
| 6 | 25.89 | 28.05 | 27.99 | 25.3 |
| 7 | 26.70 | 26.39 | 26.50 | 24.7 |
|  | F21GL11 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.75 | 27.90 | 25.98 | 25.8 | 29.3 |
| 2 | 25.72 | 27.21 | 24.84 | 26.0 |
| 3 | 24.75 | 25.61 | 29.79 | 27.2 |
| 4 | 29.37 | 24.31 | 29.80 | 24.8 |
| 5 | 29.31 | 27.64 | 27.70 | 28.0 |
| 6 | 28.25 | 26.37 | 27.15 | 27.9 |
| 7 | 26.29 | 25.93 | 28.01 | 28.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL12 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.32 | 27.05 | 24.96 | 29.6 | 29.7 |
| 2 | 24.29 | 25.84 | 25.27 | 28.5 |
| 3 | 25.66 | 26.91 | 28.76 | 26.0 |
| 4 | 25.48 | 28.94 | 27.34 | 29.9 |
| 5 | 28.46 | 27.01 | 27.64 | 29.2 |
| 6 | 24.42 | 27.87 | 27.42 | 24.1 |
| 7 | 28.85 | 26.90 | 25.21 | 24.8 |
|  | F21GL13 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.03 | 25.06 | 25.16 | 27.7 | 24.1 |
| 2 | 27.25 | 26.49 | 26.62 | 28.8 |
| 3 | 29.76 | 24.37 | 26.26 | 24.4 |
| 4 | 24.96 | 25.10 | 24.84 | 27.9 |
| 5 | 27.29 | 28.54 | 28.26 | 29.5 |
| 6 | 29.31 | 26.59 | 24.05 | 24.1 |
| 7 | 29.47 | 26.39 | 29.75 | 29.4 |
|  | F21GL14 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.97 | 25.63 | 29.72 | 27.4 | 25.4 |
| 2 | 27.43 | 26.82 | 27.16 | 26.5 |
| 3 | 25.82 | 27.25 | 28.21 | 29.5 |
| 4 | 29.04 | 28.05 | 26.00 | 24.0 |
| 5 | 27.56 | 25.10 | 24.24 | 25.2 |
| 6 | 25.95 | 24.86 | 24.77 | 29.4 |
| 7 | 27.84 | 28.50 | 26.77 | 29.2 |
|  | F21GL15 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.17 | 26.03 | 29.04 | 29.9 | 24.6 |
| 2 | 24.63 | 24.46 | 26.44 | 24.1 |
| 3 | 24.85 | 27.58 | 29.74 | 29.2 |
| 4 | 24.23 | 25.12 | 24.52 | 24.1 |
| 5 | 24.39 | 29.71 | 26.90 | 24.5 |
| 6 | 29.31 | 28.16 | 28.42 | 24.5 |
| 7 | 26.93 | 26.62 | 26.85 | 24.8 |
|  | F21GL16 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.27 | 25.26 | 27.19 | 29.8 | 28.4 |
| 2 | 25.64 | 29.31 | 26.03 | 29.5 |
| 3 | 24.59 | 26.39 | 24.58 | 25.5 |
| 4 | 28.18 | 26.31 | 28.07 | 24.5 |
| 5 | 29.62 | 26.82 | 29.37 | 25.6 |
| 6 | 27.44 | 29.20 | 26.69 | 26.1 |
| 7 | 29.21 | 25.96 | 24.67 | 27.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL17 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 27.63 | 25.23 | 27.62 | 25.0 | 24.5 |
| 2 | 29.55 | 28.86 | 25.00 | 26.9 |
| 3 | 25.05 | 25.38 | 27.48 | 25.7 |
| 4 | 24.72 | 29.88 | 24.80 | 28.4 |
| 5 | 27.98 | 26.47 | 29.25 | 25.9 |
| 6 | 29.41 | 27.53 | 29.18 | 25.3 |
| 7 | 28.79 | 29.91 | 28.42 | 26.7 |
|  | F21GL18 L=6375mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.01 | 26.74 | 26.36 | 24.1 | 27.0 |
| 2 | 28.27 | 26.17 | 24.10 | 29.9 |
| 3 | 25.48 | 26.33 | 24.20 | 24.9 |
| 4 | 24.06 | 24.56 | 27.26 | 27.6 |
|  | F21GL19 L=15817mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.13 | 27.69 | 25.57 | 27.5 | 24.6 |
| 2 | 26.27 | 26.58 | 27.81 | 29.3 |
| 3 | 24.18 | 26.03 | 26.89 | 29.5 |
| 4 | 27.32 | 24.32 | 25.78 | 24.1 |
| 5 | 29.65 | 24.41 | 26.01 | 27.2 |
| 6 | 24.23 | 29.42 | 29.34 | 26.1 |
| 7 | 24.36 | 24.48 | 26.42 | 27.6 |
|  | F21GL20 L=14791mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.97 | 26.64 | 27.03 | 26.9 | 24.2 |
| 2 | 29.21 | 25.58 | 28.30 | 25.3 |
| 3 | 28.38 | 26.68 | 28.42 | 25.2 |
| 4 | 29.09 | 28.05 | 24.82 | 25.7 |
| 5 | 24.62 | 24.78 | 26.12 | 28.2 |
| 6 | 25.51 | 24.22 | 26.24 | 25.4 |
|  | F21GL21 L=13901mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.74 | 27.14 | 26.03 | 27.7 | 29.0 |
| 2 | 24.70 | 27.48 | 28.73 | 29.3 |
| 3 | 25.17 | 28.26 | 27.06 | 24.5 |
| 4 | 27.14 | 26.79 | 26.79 | 27.3 |
| 5 | 26.71 | 26.16 | 27.51 | 28.8 |
| 6 | 27.48 | 26.11 | 24.33 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL22 L=12962mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 29.25 | 25.03 | 25.77 | 25.1 | 27.1 |
| 2 | 25.21 | 24.63 | 25.68 | 28.5 |
| 3 | 27.92 | 28.39 | 27.33 | 27.6 |
| 4 | 25.09 | 28.71 | 27.18 | 29.0 |
| 5 | 24.31 | 25.30 | 28.02 | 29.5 |
| 6 | 25.53 | 28.03 | 28.65 | 26.1 |
|  | F21GL23 L=10062mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.58 | 28.09 | 24.05 | 26.9 | 28.4 |
| 2 | 28.26 | 24.48 | 29.67 | 27.8 |
| 3 | 25.96 | 24.35 | 29.30 | 25.6 |
| 4 | 24.77 | 24.86 | 24.88 | 24.7 |
| 5 | 29.40 | 28.29 | 27.97 | 24.5 |
|  | F21GL24 L=13352mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 26.70 | 28.20 | 28.40 | 28.1 | 25.2 |
| 2 | 25.29 | 26.02 | 25.85 | 24.9 |
| 3 | 25.24 | 26.36 | 25.54 | 26.1 |
| 4 | 28.44 | 29.69 | 25.62 | 25.9 |
| 5 | 29.15 | 25.98 | 28.09 | 25.9 |
| 6 | 28.03 | 25.94 | 26.79 | 28.4 |
|  | F21GL25 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 27.28 | 25.58 | 24.28 | 25.3 | 30.0 |
| 2 | 28.58 | 24.39 | 26.85 | 29.2 |
| 3 | 28.68 | 27.04 | 29.63 | 29.9 |
| 4 | 24.66 | 25.23 | 25.12 | 26.1 |
| 5 | 26.03 | 28.81 | 25.44 | 25.1 |
| 6 | 26.29 | 29.08 | 26.14 | 26.0 |
| 7 | 26.02 | 24.91 | 28.45 | 26.7 |
|  | F21GL26 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.74 | 26.63 | 28.37 | 29.6 | 26.2 |
| 2 | 26.25 | 29.13 | 29.99 | 29.3 |
| 3 | 29.13 | 28.21 | 27.68 | 28.5 |
| 4 | 28.64 | 25.55 | 29.85 | 29.7 |
| 5 | 24.52 | 26.04 | 24.54 | 27.8 |
| 6 | 24.85 | 24.96 | 27.11 | 26.7 |
| 7 | 25.64 | 27.30 | 27.10 | 27.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F21GL27 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 28.18 | 24.09 | 28.21 | 27.0 | 27.0 |
| 2 | 25.11 | 25.37 | 25.10 | 25.0 |
| 3 | 29.72 | 28.18 | 27.20 | 28.5 |
| 4 | 29.60 | 26.25 | 26.77 | 27.5 |
| 5 | 28.34 | 28.25 | 27.25 | 28.0 |
| 6 | 27.37 | 25.62 | 25.54 | 26.0 |
| 7 | 26.45 | 26.05 | 26.94 | 26.5 |
|  | F21GL28 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.83 | 28.82 | 27.81 | 27.0 | 26.5 |
| 2 | 24.75 | 27.40 | 26.19 | 26.0 |
| 3 | 29.72 | 24.50 | 28.23 | 27.5 |
| 4 | 28.98 | 26.20 | 27.21 | 27.5 |
| 5 | 24.14 | 24.29 | 25.04 | 24.5 |
| 6 | 26.44 | 28.71 | 24.47 | 26.5 |
| 7 | 24.99 | 28.55 | 25.28 | 26.5 |
|  | F21GL29 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.84 | 27.34 | 24.24 | 26.0 | 26.5 |
| 2 | 27.47 | 24.45 | 29.26 | 27.0 |
| 3 | 25.75 | 26.94 | 26.45 | 26.5 |
| 4 | 26.20 | 24.74 | 26.14 | 25.5 |
| 5 | 27.62 | 25.23 | 26.43 | 26.5 |
| 6 | 28.25 | 28.14 | 25.66 | 27.5 |
| 7 | 29.18 | 27.00 | 28.86 | 28.5 |
|  | F21GL30 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.19 | 28.30 | 24.46 | 25.5 | 27.0 |
| 2 | 28.39 | 29.45 | 29.32 | 29.0 |
| 3 | 28.94 | 25.63 | 26.41 | 27.0 |
| 4 | 26.72 | 26.36 | 25.66 | 26.0 |
| 5 | 25.74 | 25.54 | 24.64 | 25.5 |
| 6 | 27.22 | 25.37 | 26.17 | 26.5 |
| 7 | 28.00 | 25.78 | 29.64 | 28.0 |
|  | F21GL31 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.03 | 28.50 | 29.27 | 27.5 | 26.5 |
| 2 | 25.66 | 24.31 | 25.00 | 25.0 |
| 3 | 27.28 | 26.04 | 24.89 | 26.0 |
| 4 | 25.22 | 27.12 | 25.81 | 26.0 |
| 5 | 26.85 | 28.80 | 24.35 | 26.5 |
| 6 | 25.09 | 28.82 | 25.98 | 26.5 |
| 7 | 26.92 | 26.23 | 29.32 | 27.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL32 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 26.10 | 28.54 | 27.44 | 25.1 | 27.6 |
| 2 | 29.48 | 27.47 | 25.34 | 28.9 |
| 3 | 25.80 | 26.90 | 27.84 | 25.1 |
| 4 | 28.97 | 24.18 | 29.06 | 28.5 |
| 5 | 26.29 | 26.48 | 25.23 | 25.7 |
| 6 | 29.98 | 27.86 | 27.52 | 26.1 |
| 7 | 29.72 | 26.27 | 28.17 | 27.0 |
|  | F21GL33 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.62 | 28.97 | 25.15 | 26.5 | 26.9 |
| 2 | 29.98 | 24.63 | 29.21 | 29.9 |
| 3 | 26.69 | 28.95 | 27.72 | 24.4 |
| 4 | 25.04 | 25.24 | 29.37 | 24.3 |
| 5 | 25.77 | 26.79 | 25.33 | 27.0 |
| 6 | 29.22 | 26.23 | 25.06 | 29.9 |
| 7 | 28.13 | 26.61 | 27.84 | 24.8 |
|  | F21GL34 L=15894mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.62 | 25.28 | 25.91 | 29.6 | 28.9 |
| 2 | 27.87 | 24.60 | 28.78 | 28.3 |
| 3 | 26.50 | 28.50 | 29.75 | 24.8 |
| 4 | 29.35 | 28.44 | 26.70 | 28.6 |
| 5 | 24.60 | 26.31 | 27.29 | 25.2 |
| 6 | 25.06 | 25.90 | 25.27 | 28.0 |
| 7 | 27.31 | 28.40 | 24.67 | 25.0 |
|  | F21GL35 L=5925mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 29.60 | 28.48 | 25.44 | 24.6 | 25.3 |
| 2 | 28.76 | 29.70 | 28.40 | 26.7 |
| 3 | 27.31 | 28.39 | 29.73 | 25.5 |
|  | F21GL36 L=15817mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.33 | 27.84 | 28.08 | 24.1 | 27.8 |
| 2 | 27.89 | 27.04 | 26.15 | 27.2 |
| 3 | 26.91 | 28.36 | 29.32 | 28.5 |
| 4 | 24.78 | 28.34 | 29.87 | 25.6 |
| 5 | 27.87 | 27.23 | 24.29 | 28.6 |
| 6 | 28.80 | 29.92 | 24.82 | 26.0 |
| 7 | 26.08 | 26.50 | 26.46 | 29.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F21GL37 L=14791mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 24.38 | 25.95 | 27.54 | 28.7 | 27.9 |
| 2 | 27.76 | 24.49 | 29.09 | 24.8 |
| 3 | 26.33 | 29.19 | 25.90 | 25.3 |
| 4 | 25.23 | 29.83 | 29.12 | 27.7 |
| 5 | 29.89 | 29.32 | 28.11 | 29.2 |
| 6 | 27.70 | 28.06 | 28.01 | 29.1 |
|  | F21GL38 L=13017mm （详见附图20） | 24.0～30.0 | 1 | 25.91 | 24.85 | 29.50 | 28.1 | 28.5 |
| 2 | 27.65 | 29.32 | 25.42 | 26.2 |
| 3 | 29.36 | 26.76 | 29.89 | 27.7 |
| 4 | 24.82 | 28.74 | 24.98 | 24.9 |
| 5 | 29.77 | 29.92 | 28.63 | 27.6 |
| 6 | 24.91 | 28.87 | 26.24 | 28.7 |
|  | F22GL1 L=13352mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.45 | 27.28 | 27.92 | 26.3 | 29.7 |
| 2 | 24.67 | 29.10 | 24.20 | 26.1 |
| 3 | 29.31 | 25.95 | 28.31 | 25.2 |
| 4 | 26.71 | 24.90 | 26.73 | 24.4 |
| 5 | 25.66 | 28.85 | 28.34 | 29.3 |
| 6 | 25.44 | 27.76 | 28.41 | 24.9 |
|  | F22GL2 L=10062mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.95 | 27.17 | 25.36 | 24.9 | 29.0 |
| 2 | 24.40 | 24.31 | 24.71 | 27.5 |
| 3 | 28.24 | 24.71 | 25.25 | 25.9 |
| 4 | 24.84 | 29.07 | 26.28 | 29.1 |
| 5 | 28.19 | 28.30 | 29.72 | 27.9 |
|  | F22GL3 L=12962mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 26.82 | 26.41 | 29.89 | 24.8 | 26.0 |
| 2 | 24.95 | 26.17 | 25.92 | 25.7 |
| 3 | 29.68 | 28.81 | 24.61 | 26.4 |
| 4 | 25.99 | 24.87 | 27.57 | 24.8 |
| 5 | 29.20 | 26.32 | 27.16 | 28.3 |
| 6 | 24.71 | 28.55 | 24.87 | 26.8 |
|  | F22GL4 L=13901mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.75 | 26.51 | 26.42 | 26.6 | 27.7 |
| 2 | 25.86 | 26.73 | 29.67 | 25.5 |
| 3 | 28.19 | 28.02 | 28.69 | 29.2 |
| 4 | 24.80 | 26.38 | 27.77 | 25.7 |
| 5 | 26.96 | 28.55 | 26.90 | 29.8 |
| 6 | 27.68 | 27.39 | 28.99 | 29.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL5 L=14791mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.30 | 28.64 | 29.33 | 25.2 | 26.8 |
| 2 | 25.38 | 29.89 | 29.92 | 24.6 |
| 3 | 29.45 | 29.40 | 28.48 | 28.0 |
| 4 | 26.04 | 26.90 | 29.52 | 27.2 |
| 5 | 29.69 | 27.24 | 27.88 | 26.0 |
| 6 | 29.07 | 29.14 | 24.30 | 25.1 |
|  | F22GL6 L=15817mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.34 | 27.99 | 24.22 | 28.1 | 25.1 |
| 2 | 24.93 | 28.73 | 25.92 | 24.5 |
| 3 | 28.11 | 28.43 | 25.99 | 29.5 |
| 4 | 29.85 | 26.81 | 28.45 | 28.0 |
| 5 | 24.98 | 29.02 | 25.93 | 28.0 |
| 6 | 29.89 | 28.23 | 25.29 | 29.7 |
| 7 | 24.57 | 28.37 | 26.88 | 29.6 |
|  | F22GL7 L=6375mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 26.71 | 26.61 | 29.68 | 25.0 | 28.2 |
| 2 | 26.21 | 25.88 | 28.43 | 25.2 |
| 3 | 24.30 | 24.73 | 25.07 | 25.5 |
| 4 | 24.40 | 28.83 | 25.76 | 29.7 |
|  | F22GL8 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.02 | 28.68 | 25.46 | 28.1 | 29.8 |
| 2 | 26.79 | 25.14 | 28.65 | 25.2 |
| 3 | 25.81 | 26.30 | 26.65 | 24.5 |
| 4 | 26.67 | 27.76 | 24.87 | 29.0 |
| 5 | 26.00 | 26.41 | 29.25 | 26.6 |
| 6 | 28.07 | 28.44 | 29.63 | 29.5 |
| 7 | 26.80 | 24.12 | 26.15 | 24.2 |
|  | F22GL9 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.01 | 27.96 | 28.36 | 26.5 | 27.0 |
| 2 | 26.25 | 25.58 | 27.90 | 29.5 |
| 3 | 24.13 | 28.17 | 28.10 | 24.6 |
| 4 | 25.59 | 26.64 | 26.83 | 26.4 |
| 5 | 24.32 | 29.18 | 27.20 | 26.8 |
| 6 | 26.61 | 27.69 | 27.36 | 27.0 |
| 7 | 29.64 | 28.90 | 27.08 | 27.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL10 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.64 | 25.06 | 27.89 | 25.1 | 27.8 |
| 2 | 29.72 | 27.72 | 28.78 | 29.3 |
| 3 | 28.21 | 29.11 | 28.19 | 26.4 |
| 4 | 27.15 | 24.64 | 24.62 | 28.6 |
| 5 | 24.50 | 26.30 | 28.68 | 27.6 |
| 6 | 25.08 | 28.24 | 27.62 | 24.5 |
| 7 | 24.62 | 29.33 | 29.90 | 29.6 |
|  | F22GL11 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.80 | 25.99 | 25.23 | 26.6 | 24.5 |
| 2 | 26.94 | 25.89 | 29.02 | 28.4 |
| 3 | 27.76 | 27.84 | 24.53 | 24.8 |
| 4 | 25.25 | 27.20 | 27.73 | 28.0 |
| 5 | 26.90 | 28.33 | 24.60 | 24.9 |
| 6 | 26.84 | 28.08 | 25.05 | 26.8 |
| 7 | 29.02 | 29.71 | 24.44 | 27.9 |
|  | F22GL12 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 24.38 | 28.54 | 28.83 | 27.3 | 27.0 |
| 2 | 28.29 | 27.36 | 26.39 | 28.7 |
| 3 | 26.75 | 25.18 | 24.84 | 27.8 |
| 4 | 28.11 | 27.89 | 28.91 | 25.4 |
| 5 | 29.33 | 29.93 | 29.37 | 24.2 |
| 6 | 26.86 | 24.89 | 27.77 | 27.8 |
| 7 | 28.57 | 28.32 | 27.03 | 29.7 |
|  | F22GL13 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.99 | 26.81 | 24.89 | 27.1 | 26.7 |
| 2 | 25.47 | 24.12 | 27.33 | 25.7 |
| 3 | 26.16 | 28.38 | 24.69 | 29.9 |
| 4 | 27.42 | 24.69 | 29.49 | 29.2 |
| 5 | 26.70 | 28.34 | 29.38 | 28.3 |
| 6 | 29.62 | 25.69 | 24.59 | 26.9 |
| 7 | 26.28 | 26.32 | 28.81 | 28.7 |
|  | F22GL14 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.80 | 29.10 | 25.54 | 27.0 | 26.8 |
| 2 | 27.41 | 26.40 | 28.82 | 27.9 |
| 3 | 28.66 | 27.37 | 29.86 | 29.8 |
| 4 | 29.67 | 24.68 | 24.33 | 28.5 |
| 5 | 26.03 | 25.84 | 25.52 | 29.2 |
| 6 | 29.71 | 29.13 | 28.16 | 24.8 |
| 7 | 29.50 | 25.13 | 29.32 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL15 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.26 | 25.57 | 24.89 | 29.6 | 27.5 |
| 2 | 29.14 | 27.85 | 29.30 | 25.2 |
| 3 | 25.02 | 27.02 | 26.63 | 27.5 |
| 4 | 27.93 | 24.25 | 24.75 | 25.8 |
| 5 | 27.23 | 27.55 | 28.05 | 28.1 |
| 6 | 27.64 | 26.26 | 28.95 | 28.8 |
| 7 | 24.56 | 26.46 | 27.72 | 25.1 |
|  | F22GL16 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.42 | 29.09 | 28.99 | 24.2 | 28.0 |
| 2 | 24.85 | 28.93 | 29.91 | 25.4 |
| 3 | 25.13 | 25.43 | 25.73 | 27.6 |
| 4 | 26.38 | 28.77 | 29.74 | 27.6 |
| 5 | 27.06 | 25.05 | 26.83 | 29.0 |
| 6 | 28.61 | 29.52 | 29.34 | 27.4 |
| 7 | 26.29 | 26.87 | 28.73 | 26.0 |
|  | F22GL17 L=5925mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.24 | 28.61 | 27.48 | 29.2 | 28.1 |
| 2 | 25.50 | 25.38 | 27.25 | 27.0 |
| 3 | 29.25 | 29.36 | 27.15 | 25.2 |
|  | F22GL18 L=15768mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.06 | 24.76 | 25.38 | 28.8 | 29.8 |
| 2 | 24.28 | 26.15 | 27.89 | 26.7 |
| 3 | 27.32 | 29.68 | 25.52 | 29.5 |
| 4 | 24.51 | 28.99 | 24.17 | 26.7 |
| 5 | 27.86 | 28.29 | 25.94 | 28.2 |
| 6 | 29.86 | 24.71 | 29.10 | 26.8 |
| 7 | 29.49 | 26.01 | 25.39 | 24.6 |
|  | F22GL19 L=15076mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.44 | 27.73 | 25.50 | 29.8 | 25.0 |
| 2 | 25.81 | 28.92 | 27.33 | 28.8 |
| 3 | 26.26 | 24.18 | 28.65 | 26.7 |
| 4 | 25.97 | 26.19 | 25.06 | 27.9 |
| 5 | 29.60 | 27.92 | 29.81 | 26.0 |
| 6 | 29.70 | 29.78 | 26.66 | 25.4 |
| 7 | 25.90 | 25.43 | 24.20 | 29.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL20 L=14288mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.48 | 27.57 | 25.73 | 24.8 | 24.9 |
| 2 | 26.64 | 27.79 | 28.39 | 28.2 |
| 3 | 25.70 | 28.16 | 28.83 | 26.0 |
| 4 | 28.18 | 26.11 | 24.23 | 27.3 |
| 5 | 29.03 | 29.13 | 27.42 | 27.1 |
| 6 | 25.62 | 24.18 | 28.19 | 26.4 |
|  | F22GL21 L=13669mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.95 | 29.83 | 25.83 | 25.5 | 24.8 |
| 2 | 28.41 | 29.42 | 26.00 | 27.4 |
| 3 | 26.74 | 28.84 | 28.03 | 27.4 |
| 4 | 24.85 | 29.31 | 25.12 | 26.1 |
| 5 | 28.81 | 26.14 | 28.50 | 24.9 |
| 6 | 27.46 | 27.87 | 24.49 | 28.6 |
|  | F22GL22 L=12994mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.31 | 25.51 | 25.51 | 25.9 | 29.7 |
| 2 | 25.60 | 27.57 | 29.83 | 29.5 |
| 3 | 26.77 | 27.34 | 24.17 | 26.8 |
| 4 | 24.88 | 24.55 | 25.05 | 28.2 |
| 5 | 29.48 | 27.13 | 28.64 | 25.7 |
| 6 | 29.32 | 27.62 | 25.52 | 25.7 |
|  | F22GL23 L=9270mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 24.99 | 25.09 | 25.85 | 28.0 | 25.1 |
| 2 | 26.79 | 24.16 | 27.39 | 29.4 |
| 3 | 27.47 | 26.35 | 27.84 | 28.2 |
| 4 | 27.81 | 25.34 | 27.77 | 24.9 |
| 5 | 29.82 | 29.28 | 24.73 | 28.2 |
|  | F22GL24 L=5925mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.58 | 26.14 | 24.30 | 24.7 | 28.1 |
| 2 | 24.99 | 26.90 | 26.20 | 28.0 |
| 3 | 28.81 | 26.14 | 29.17 | 24.8 |
|  | F22GL25 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 26.76 | 25.38 | 24.20 | 29.5 | 27.3 |
| 2 | 29.66 | 25.83 | 24.14 | 29.9 |
| 3 | 25.51 | 28.08 | 25.05 | 28.5 |
| 4 | 29.04 | 27.03 | 29.10 | 25.9 |
| 5 | 26.05 | 28.07 | 29.55 | 29.2 |
| 6 | 25.35 | 24.96 | 28.68 | 29.7 |
| 7 | 26.31 | 26.81 | 26.64 | 29.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL26 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 29.75 | 24.35 | 27.43 | 28.9 | 24.9 |
| 2 | 25.20 | 24.69 | 29.16 | 24.1 |
| 3 | 25.14 | 24.46 | 28.47 | 24.3 |
| 4 | 24.40 | 29.19 | 26.24 | 25.7 |
| 5 | 29.41 | 28.72 | 28.16 | 24.7 |
| 6 | 25.08 | 27.22 | 24.14 | 24.2 |
| 7 | 29.09 | 27.09 | 29.47 | 27.6 |
|  | F22GL27 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 24.26 | 29.80 | 24.84 | 29.0 | 25.1 |
| 2 | 24.87 | 24.68 | 28.45 | 29.8 |
| 3 | 27.80 | 26.63 | 28.91 | 29.8 |
| 4 | 24.12 | 25.94 | 24.96 | 26.8 |
| 5 | 29.82 | 26.90 | 24.94 | 24.8 |
| 6 | 28.88 | 25.04 | 27.90 | 25.4 |
| 7 | 27.36 | 26.42 | 27.32 | 29.3 |
|  | F22GL28 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.02 | 24.79 | 27.71 | 25.5 | 28.9 |
| 2 | 26.22 | 28.25 | 28.56 | 29.4 |
| 3 | 26.98 | 25.05 | 27.80 | 29.0 |
| 4 | 25.10 | 29.48 | 27.39 | 26.0 |
| 5 | 28.28 | 26.91 | 24.75 | 26.4 |
| 6 | 28.25 | 24.31 | 24.71 | 27.1 |
| 7 | 28.41 | 29.86 | 24.60 | 29.5 |
|  | F22GL29 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.17 | 26.43 | 27.90 | 27.4 | 26.0 |
| 2 | 24.91 | 28.03 | 26.76 | 29.2 |
| 3 | 28.63 | 26.98 | 29.05 | 29.0 |
| 4 | 29.64 | 25.40 | 26.60 | 27.2 |
| 5 | 27.81 | 29.20 | 27.23 | 25.4 |
| 6 | 25.41 | 24.09 | 24.16 | 25.4 |
| 7 | 28.53 | 25.93 | 26.70 | 25.7 |
|  | F22GL30 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.44 | 29.55 | 28.94 | 28.3 | 28.9 |
| 2 | 25.26 | 25.12 | 25.94 | 29.8 |
| 3 | 28.86 | 26.27 | 26.35 | 25.6 |
| 4 | 29.69 | 29.35 | 28.78 | 24.4 |
| 5 | 24.05 | 25.66 | 26.61 | 25.0 |
| 6 | 26.06 | 26.79 | 28.72 | 28.9 |
| 7 | 24.26 | 24.86 | 26.96 | 25.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL31 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.04 | 26.94 | 28.30 | 24.6 | 25.1 |
| 2 | 26.42 | 25.86 | 25.75 | 24.1 |
| 3 | 24.57 | 29.30 | 25.60 | 24.6 |
| 4 | 29.79 | 27.48 | 29.01 | 28.0 |
| 5 | 29.93 | 24.92 | 27.83 | 24.6 |
| 6 | 25.04 | 26.72 | 24.25 | 29.3 |
| 7 | 24.21 | 27.52 | 29.68 | 27.7 |
|  | F22GL32 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 27.59 | 24.02 | 25.83 | 24.7 | 26.4 |
| 2 | 25.08 | 26.33 | 26.95 | 29.2 |
| 3 | 28.07 | 25.52 | 26.01 | 29.0 |
| 4 | 26.20 | 26.42 | 29.23 | 26.9 |
| 5 | 28.75 | 26.51 | 27.18 | 28.2 |
| 6 | 27.63 | 26.45 | 24.44 | 29.0 |
| 7 | 26.84 | 25.76 | 28.32 | 26.7 |
|  | F22GL33 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.44 | 29.47 | 27.40 | 28.5 | 26.6 |
| 2 | 26.96 | 28.24 | 29.35 | 28.3 |
| 3 | 28.06 | 27.09 | 29.71 | 28.3 |
| 4 | 29.11 | 24.56 | 27.69 | 24.9 |
| 5 | 24.81 | 24.05 | 24.97 | 27.4 |
| 6 | 28.76 | 24.79 | 28.40 | 25.3 |
| 7 | 24.95 | 25.24 | 24.79 | 29.1 |
|  | F22GL34 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.79 | 27.60 | 26.18 | 29.8 | 28.2 |
| 2 | 27.68 | 25.72 | 25.92 | 25.4 |
| 3 | 26.01 | 27.51 | 26.60 | 25.2 |
| 4 | 27.69 | 29.05 | 25.94 | 25.2 |
| 5 | 27.58 | 28.16 | 27.32 | 28.1 |
| 6 | 24.03 | 27.25 | 27.83 | 24.2 |
| 7 | 27.74 | 27.20 | 26.38 | 28.9 |
|  | F22GL35 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 24.34 | 27.19 | 24.53 | 24.7 | 26.9 |
| 2 | 27.99 | 24.27 | 29.64 | 25.7 |
| 3 | 25.30 | 28.74 | 29.54 | 26.2 |
| 4 | 26.19 | 24.88 | 28.24 | 26.9 |
| 5 | 25.04 | 24.59 | 24.80 | 28.6 |
| 6 | 24.74 | 26.57 | 25.38 | 26.8 |
| 7 | 28.22 | 28.78 | 24.73 | 28.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F22GL36 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.82 | 29.58 | 27.90 | 26.8 | 26.3 |
| 2 | 29.27 | 26.17 | 27.38 | 26.4 |
| 3 | 28.36 | 24.77 | 30.00 | 25.6 |
| 4 | 26.43 | 28.55 | 25.22 | 29.9 |
| 5 | 25.67 | 28.98 | 25.25 | 28.8 |
| 6 | 26.24 | 29.72 | 29.83 | 25.3 |
| 7 | 24.63 | 29.90 | 28.36 | 25.1 |
|  | F22GL37 L=5925mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 25.49 | 26.49 | 25.94 | 24.6 | 27.4 |
| 2 | 25.56 | 26.16 | 29.83 | 29.1 |
| 3 | 29.46 | 29.35 | 27.09 | 25.2 |
|  | F22GL38 L=15894mm （详见附图21） | 24.0～30.0 | 1 | 28.73 | 27.70 | 26.04 | 28.1 | 27.4 |
| 2 | 25.04 | 26.06 | 26.97 | 24.8 |
| 3 | 26.18 | 27.29 | 26.09 | 27.1 |
| 4 | 24.33 | 28.94 | 28.73 | 24.3 |
| 5 | 29.15 | 29.03 | 26.20 | 28.3 |
| 6 | 25.26 | 24.50 | 27.07 | 27.1 |
| 7 | 27.15 | 26.72 | 29.54 | 27.9 |
|  | F23GL1 L=9589mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.66 | 27.48 | 27.19 | 29.0 | 29.4 |
| 2 | 26.93 | 25.96 | 28.58 | 24.5 |
| 3 | 24.25 | 29.51 | 27.38 | 25.1 |
| 4 | 24.46 | 25.86 | 26.36 | 29.7 |
| 5 | 29.59 | 24.09 | 29.45 | 26.6 |
|  | F23GL2 L=10062mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.34 | 27.29 | 28.96 | 24.9 | 25.7 |
| 2 | 27.57 | 27.40 | 24.89 | 24.3 |
| 3 | 27.46 | 26.00 | 25.38 | 26.5 |
| 4 | 27.74 | 25.76 | 28.32 | 27.6 |
| 5 | 29.04 | 29.41 | 29.55 | 29.7 |
|  | F23GL3 L=13039mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 25.80 | 26.23 | 25.6 | 28.8 |
| 2 | 29.62 | 24.54 | 29.90 | 30.0 |
| 3 | 27.69 | 25.10 | 26.90 | 28.9 |
| 4 | 25.09 | 26.20 | 26.77 | 25.3 |
| 5 | 25.61 | 26.19 | 26.70 | 27.7 |
| 6 | 29.41 | 28.89 | 27.32 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL4 L=13901mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.44 | 24.29 | 24.45 | 24.4 | 24.5 |
| 2 | 24.53 | 27.86 | 28.26 | 27.7 |
| 3 | 27.88 | 24.73 | 25.88 | 25.1 |
| 4 | 26.07 | 28.72 | 29.72 | 27.5 |
| 5 | 29.37 | 29.56 | 29.68 | 27.6 |
| 6 | 27.52 | 29.36 | 28.05 | 29.3 |
|  | F23GL5 L=14791mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.30 | 24.83 | 27.95 | 29.2 | 24.2 |
| 2 | 29.23 | 28.36 | 28.79 | 29.1 |
| 3 | 25.01 | 27.53 | 28.95 | 26.6 |
| 4 | 28.21 | 26.83 | 29.64 | 25.8 |
| 5 | 26.72 | 28.27 | 28.66 | 28.3 |
| 6 | 29.47 | 27.01 | 28.02 | 25.8 |
|  | F23GL6 L=15817mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.35 | 27.21 | 24.58 | 28.7 | 28.8 |
| 2 | 24.79 | 26.72 | 26.95 | 27.8 |
| 3 | 27.21 | 28.66 | 24.69 | 26.3 |
| 4 | 24.48 | 27.54 | 24.30 | 27.2 |
| 5 | 28.79 | 25.83 | 26.97 | 29.4 |
| 6 | 29.23 | 26.16 | 27.71 | 24.3 |
| 7 | 27.27 | 24.16 | 24.37 | 28.4 |
|  | F23GL7 L=6375mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.42 | 25.77 | 29.33 | 29.0 | 24.5 |
| 2 | 28.69 | 25.32 | 26.89 | 25.5 |
| 3 | 24.52 | 24.37 | 26.00 | 26.3 |
| 4 | 26.39 | 27.30 | 27.95 | 28.5 |
|  | F23GL8 L=15817mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.66 | 29.79 | 29.38 | 24.5 | 24.3 |
| 2 | 26.82 | 24.22 | 29.66 | 25.3 |
| 3 | 26.10 | 26.92 | 29.69 | 26.0 |
| 4 | 28.65 | 25.30 | 25.19 | 27.0 |
| 5 | 28.00 | 24.39 | 24.72 | 25.5 |
| 6 | 29.68 | 26.93 | 24.70 | 27.5 |
| 7 | 26.12 | 25.83 | 24.43 | 27.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL9 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.39 | 28.27 | 24.46 | 26.2 | 24.7 |
| 2 | 26.80 | 24.34 | 28.29 | 26.9 |
| 3 | 26.15 | 29.19 | 25.44 | 27.4 |
| 4 | 25.44 | 27.79 | 24.62 | 25.3 |
| 5 | 26.97 | 29.06 | 24.60 | 28.5 |
| 6 | 25.29 | 25.29 | 28.95 | 26.5 |
| 7 | 28.02 | 26.62 | 25.24 | 29.4 |
|  | F23GL10 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 27.10 | 28.35 | 28.71 | 26.1 | 24.1 |
| 2 | 27.90 | 29.71 | 27.13 | 26.2 |
| 3 | 25.18 | 28.62 | 28.45 | 24.5 |
| 4 | 24.84 | 25.73 | 28.58 | 28.9 |
| 5 | 24.32 | 28.77 | 29.41 | 24.1 |
| 6 | 25.85 | 24.51 | 24.39 | 28.5 |
| 7 | 24.94 | 26.97 | 29.21 | 27.7 |
|  | F23GL11 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.93 | 26.32 | 28.09 | 25.5 | 27.4 |
| 2 | 27.73 | 27.91 | 29.65 | 28.7 |
| 3 | 29.37 | 28.34 | 24.67 | 26.9 |
| 4 | 26.03 | 29.10 | 28.20 | 27.6 |
| 5 | 27.29 | 29.58 | 25.54 | 24.3 |
| 6 | 26.20 | 25.80 | 28.74 | 25.9 |
| 7 | 29.17 | 29.32 | 24.34 | 29.5 |
|  | F23GL12 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 27.47 | 26.87 | 26.24 | 28.1 | 28.4 |
| 2 | 27.72 | 27.11 | 29.81 | 25.0 |
| 3 | 25.77 | 27.17 | 25.15 | 24.2 |
| 4 | 24.03 | 25.60 | 24.06 | 24.9 |
| 5 | 25.65 | 26.16 | 28.35 | 25.6 |
| 6 | 29.60 | 29.64 | 25.28 | 28.1 |
| 7 | 25.19 | 24.84 | 27.47 | 25.5 |
|  | F23GL13 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.08 | 27.81 | 25.47 | 27.1 | 28.7 |
| 2 | 29.47 | 27.15 | 26.02 | 27.6 |
| 3 | 25.78 | 25.84 | 26.23 | 29.1 |
| 4 | 29.36 | 27.45 | 29.57 | 24.5 |
| 5 | 26.64 | 29.16 | 26.54 | 26.6 |
| 6 | 24.90 | 27.89 | 26.58 | 29.2 |
| 7 | 25.88 | 28.76 | 29.73 | 24.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL14 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.16 | 28.85 | 25.94 | 27.7 | 29.0 |
| 2 | 29.52 | 27.68 | 24.31 | 25.1 |
| 3 | 27.81 | 24.32 | 25.60 | 25.9 |
| 4 | 26.10 | 28.26 | 26.71 | 28.1 |
| 5 | 25.87 | 26.41 | 28.07 | 29.7 |
| 6 | 25.52 | 25.67 | 29.93 | 28.5 |
| 7 | 26.77 | 25.48 | 27.84 | 26.0 |
|  | F23GL15 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.64 | 27.73 | 26.03 | 27.9 | 24.1 |
| 2 | 25.10 | 25.20 | 25.70 | 29.8 |
| 3 | 28.53 | 28.71 | 26.50 | 26.0 |
| 4 | 28.81 | 28.42 | 29.77 | 26.6 |
| 5 | 27.46 | 29.02 | 29.51 | 29.6 |
| 6 | 28.62 | 28.93 | 27.80 | 27.4 |
| 7 | 25.32 | 25.67 | 26.67 | 27.4 |
|  | F23GL16 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.26 | 24.26 | 24.60 | 24.3 | 28.9 |
| 2 | 29.22 | 24.78 | 24.97 | 27.1 |
| 3 | 24.18 | 26.21 | 27.79 | 25.0 |
| 4 | 28.61 | 26.80 | 28.97 | 26.8 |
| 5 | 26.81 | 26.30 | 25.43 | 25.8 |
| 6 | 25.06 | 27.92 | 26.31 | 26.4 |
| 7 | 26.15 | 28.17 | 26.68 | 29.4 |
|  | F23GL17 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.90 | 29.30 | 24.47 | 25.9 | 29.1 |
| 2 | 26.60 | 27.61 | 29.21 | 27.0 |
| 3 | 25.53 | 26.25 | 24.66 | 24.5 |
| 4 | 27.99 | 29.35 | 29.52 | 29.7 |
| 5 | 29.61 | 29.18 | 25.58 | 24.1 |
| 6 | 25.16 | 26.04 | 29.52 | 26.0 |
| 7 | 25.86 | 26.91 | 28.22 | 24.8 |
|  | F23GL18 L=6375mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.65 | 26.14 | 24.28 | 28.3 | 27.4 |
| 2 | 24.86 | 27.39 | 27.59 | 27.2 |
| 3 | 28.03 | 26.15 | 26.75 | 25.6 |
| 4 | 25.48 | 25.27 | 27.37 | 28.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL19 L=15768mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 26.12 | 28.63 | 29.19 | 29.8 | 24.8 |
| 2 | 27.27 | 27.58 | 26.07 | 25.5 |
| 3 | 25.52 | 26.27 | 27.88 | 27.1 |
| 4 | 24.68 | 29.85 | 26.47 | 27.8 |
| 5 | 27.42 | 26.85 | 29.68 | 24.7 |
| 6 | 25.65 | 28.64 | 28.83 | 26.4 |
| 7 | 24.07 | 25.14 | 26.49 | 28.3 |
|  | F23GL20 L=15076mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.03 | 29.49 | 25.83 | 24.3 | 26.5 |
| 2 | 25.83 | 28.10 | 27.16 | 25.0 |
| 3 | 28.99 | 24.26 | 27.72 | 26.5 |
| 4 | 29.41 | 26.44 | 29.31 | 24.5 |
| 5 | 24.41 | 27.06 | 27.92 | 28.8 |
| 6 | 27.47 | 26.22 | 26.76 | 27.7 |
| 7 | 25.64 | 28.54 | 27.69 | 27.9 |
|  | F23GL21 L=14288mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.46 | 29.76 | 29.17 | 28.5 | 26.9 |
| 2 | 27.00 | 28.56 | 25.91 | 26.8 |
| 3 | 29.51 | 27.76 | 24.54 | 27.8 |
| 4 | 24.37 | 24.97 | 26.65 | 27.1 |
| 5 | 27.14 | 25.08 | 29.10 | 29.3 |
| 6 | 24.83 | 26.19 | 25.35 | 28.0 |
|  | F23GL22 L=13669mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 27.25 | 24.15 | 28.64 | 25.3 | 24.7 |
| 2 | 28.72 | 25.80 | 27.12 | 25.4 |
| 3 | 25.15 | 28.97 | 28.03 | 29.0 |
| 4 | 24.98 | 25.71 | 24.93 | 26.4 |
| 5 | 26.62 | 28.04 | 24.76 | 27.9 |
| 6 | 24.04 | 29.38 | 27.24 | 27.4 |
|  | F23GL23 L=12994mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.69 | 24.71 | 26.45 | 28.2 | 24.4 |
| 2 | 24.19 | 26.01 | 25.92 | 26.3 |
| 3 | 29.67 | 26.05 | 25.23 | 27.1 |
| 4 | 27.43 | 26.97 | 25.29 | 29.4 |
| 5 | 26.00 | 25.33 | 24.96 | 26.1 |
| 6 | 28.47 | 25.12 | 28.88 | 29.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL24 L=9270mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 26.17 | 26.68 | 26.95 | 24.3 | 29.0 |
| 2 | 26.26 | 29.89 | 24.20 | 28.8 |
| 3 | 29.71 | 25.60 | 29.67 | 24.6 |
| 4 | 29.53 | 25.16 | 24.10 | 25.1 |
| 5 | 27.43 | 25.13 | 24.64 | 24.4 |
|  | F23GL25 L=9589mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.06 | 28.21 | 25.94 | 27.8 | 24.1 |
| 2 | 25.68 | 29.13 | 24.84 | 26.4 |
| 3 | 25.63 | 27.21 | 24.19 | 27.0 |
| 4 | 26.53 | 25.87 | 26.75 | 26.2 |
| 5 | 25.37 | 25.35 | 24.91 | 26.8 |
|  | F23GL26 L=12069mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.46 | 24.22 | 29.46 | 27.1 | 27.4 |
| 2 | 24.60 | 24.99 | 29.88 | 24.7 |
| 3 | 27.69 | 28.37 | 25.48 | 26.8 |
| 4 | 27.10 | 27.61 | 24.75 | 29.1 |
| 5 | 25.74 | 27.91 | 27.03 | 25.1 |
| 6 | 29.03 | 25.67 | 24.81 | 27.2 |
|  | F23GL27 L=13017mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.13 | 26.71 | 29.20 | 29.5 | 24.3 |
| 2 | 28.07 | 29.67 | 29.85 | 24.8 |
| 3 | 24.41 | 27.92 | 29.20 | 28.1 |
| 4 | 25.83 | 29.81 | 26.41 | 24.7 |
| 5 | 28.26 | 26.95 | 29.55 | 24.9 |
| 6 | 28.72 | 25.49 | 24.62 | 25.5 |
|  | F23GL28 L=14791mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.77 | 27.74 | 25.34 | 24.1 | 28.4 |
| 2 | 24.45 | 29.73 | 25.96 | 28.7 |
| 3 | 26.23 | 25.07 | 27.05 | 28.6 |
| 4 | 28.61 | 28.76 | 25.03 | 29.1 |
| 5 | 28.00 | 25.03 | 27.51 | 25.6 |
| 6 | 24.96 | 26.61 | 27.46 | 29.9 |
|  | F23GL29 L=14791mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.62 | 25.02 | 27.27 | 28.8 | 29.0 |
| 2 | 25.18 | 27.71 | 28.03 | 27.0 |
| 3 | 24.77 | 24.61 | 26.79 | 24.4 |
| 4 | 27.26 | 27.20 | 27.30 | 26.5 |
| 5 | 27.16 | 26.78 | 26.21 | 27.2 |
| 6 | 25.24 | 26.97 | 28.05 | 25.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL30 L=15817mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.68 | 28.13 | 29.69 | 29.7 | 24.6 |
| 2 | 28.09 | 28.10 | 25.07 | 27.8 |
| 3 | 27.81 | 29.69 | 26.64 | 24.3 |
| 4 | 26.64 | 29.76 | 27.18 | 24.7 |
| 5 | 26.36 | 27.19 | 25.86 | 26.8 |
| 6 | 25.28 | 27.96 | 24.69 | 29.6 |
| 7 | 29.18 | 28.09 | 26.76 | 28.5 |
|  | F23GL31 L=5925mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.31 | 25.93 | 28.78 | 28.6 | 29.2 |
| 2 | 26.79 | 29.60 | 27.66 | 25.5 |
| 3 | 26.85 | 27.85 | 26.97 | 25.3 |
|  | F23GL32 L=15817mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.40 | 28.44 | 29.09 | 27.2 | 28.1 |
| 2 | 24.56 | 27.40 | 24.51 | 25.7 |
| 3 | 27.85 | 29.30 | 24.97 | 29.6 |
| 4 | 26.96 | 29.33 | 24.43 | 24.9 |
| 5 | 29.46 | 24.75 | 24.49 | 29.1 |
| 6 | 24.51 | 24.35 | 29.06 | 25.6 |
| 7 | 25.73 | 25.70 | 29.47 | 27.6 |
|  | F23GL33 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.73 | 27.07 | 25.89 | 27.0 | 24.7 |
| 2 | 28.07 | 27.16 | 25.25 | 26.2 |
| 3 | 24.74 | 27.55 | 25.86 | 25.1 |
| 4 | 28.76 | 28.75 | 28.89 | 29.9 |
| 5 | 28.09 | 24.70 | 28.28 | 27.2 |
| 6 | 27.71 | 24.63 | 24.36 | 26.3 |
| 7 | 27.63 | 27.87 | 25.78 | 26.1 |
|  | F23GL34 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.21 | 28.02 | 29.48 | 26.6 | 27.4 |
| 2 | 29.80 | 26.70 | 24.64 | 27.4 |
| 3 | 27.82 | 25.58 | 25.85 | 26.8 |
| 4 | 25.67 | 25.64 | 28.54 | 29.5 |
| 5 | 26.51 | 24.98 | 27.90 | 28.8 |
| 6 | 26.54 | 27.26 | 29.65 | 29.4 |
| 7 | 24.20 | 29.19 | 28.09 | 26.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL35 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.93 | 27.07 | 24.03 | 27.8 | 25.5 |
| 2 | 28.74 | 27.96 | 24.86 | 29.2 |
| 3 | 27.51 | 24.00 | 28.81 | 27.1 |
| 4 | 28.16 | 27.88 | 26.77 | 28.6 |
| 5 | 25.51 | 28.26 | 27.97 | 25.4 |
| 6 | 25.36 | 26.98 | 26.71 | 25.9 |
| 7 | 27.04 | 24.89 | 26.87 | 27.5 |
|  | F23GL36 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.04 | 24.76 | 24.30 | 29.6 | 29.1 |
| 2 | 29.35 | 27.98 | 25.39 | 29.8 |
| 3 | 24.63 | 27.34 | 24.62 | 25.8 |
| 4 | 28.41 | 25.94 | 25.36 | 29.1 |
| 5 | 27.10 | 25.85 | 24.09 | 29.0 |
| 6 | 26.35 | 27.69 | 24.03 | 28.6 |
| 7 | 27.18 | 24.38 | 24.48 | 29.2 |
|  | F23GL37 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.85 | 24.88 | 27.61 | 27.8 | 25.4 |
| 2 | 27.04 | 26.40 | 25.94 | 27.3 |
| 3 | 29.16 | 29.49 | 29.18 | 24.4 |
| 4 | 24.34 | 24.34 | 25.79 | 27.9 |
| 5 | 27.52 | 27.39 | 26.78 | 27.0 |
| 6 | 24.33 | 25.14 | 28.92 | 27.5 |
| 7 | 25.93 | 24.76 | 25.65 | 28.0 |
|  | F23GL38 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.38 | 25.61 | 24.37 | 27.7 | 28.7 |
| 2 | 29.16 | 28.25 | 25.68 | 26.0 |
| 3 | 29.49 | 25.39 | 27.64 | 27.1 |
| 4 | 27.12 | 25.64 | 27.92 | 27.9 |
| 5 | 25.14 | 29.10 | 26.31 | 28.5 |
| 6 | 24.84 | 25.04 | 24.18 | 24.9 |
| 7 | 24.37 | 27.98 | 29.67 | 25.2 |
|  | F23GL39 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.72 | 27.88 | 28.93 | 25.9 | 25.4 |
| 2 | 29.06 | 27.27 | 29.21 | 24.7 |
| 3 | 24.04 | 29.00 | 28.66 | 24.6 |
| 4 | 26.74 | 26.38 | 25.21 | 25.8 |
| 5 | 28.63 | 28.99 | 27.17 | 25.0 |
| 6 | 29.33 | 27.47 | 24.16 | 24.8 |
| 7 | 26.51 | 26.18 | 28.98 | 27.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL40 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.27 | 26.17 | 25.03 | 29.7 | 25.7 |
| 2 | 26.43 | 27.40 | 28.58 | 26.9 |
| 3 | 25.76 | 27.51 | 25.00 | 28.2 |
| 4 | 26.89 | 24.60 | 28.70 | 28.1 |
| 5 | 29.44 | 27.72 | 29.49 | 24.6 |
| 6 | 26.11 | 27.37 | 25.82 | 28.6 |
| 7 | 26.89 | 29.92 | 25.34 | 27.8 |
|  | F23GL41 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.71 | 29.23 | 28.73 | 24.3 | 26.4 |
| 2 | 24.88 | 27.91 | 28.38 | 24.4 |
| 3 | 29.50 | 27.89 | 25.15 | 29.1 |
| 4 | 28.46 | 28.60 | 27.57 | 26.8 |
| 5 | 29.19 | 25.00 | 24.73 | 24.9 |
| 6 | 28.29 | 24.76 | 27.88 | 26.9 |
| 7 | 25.46 | 29.73 | 26.77 | 25.2 |
|  | F23GL42 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 28.53 | 29.33 | 25.00 | 25.5 | 27.2 |
| 2 | 27.96 | 29.69 | 29.09 | 24.7 |
| 3 | 29.94 | 29.27 | 29.39 | 26.9 |
| 4 | 27.54 | 29.67 | 25.68 | 29.7 |
| 5 | 29.76 | 27.98 | 28.50 | 26.7 |
| 6 | 29.68 | 28.09 | 29.56 | 26.1 |
| 7 | 28.61 | 26.19 | 28.25 | 25.0 |
|  | F23GL43 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 29.71 | 24.26 | 26.71 | 27.6 | 26.2 |
| 2 | 29.45 | 26.75 | 27.09 | 28.0 |
| 3 | 28.43 | 26.49 | 25.69 | 26.7 |
| 4 | 24.27 | 24.28 | 25.92 | 27.8 |
| 5 | 29.68 | 29.04 | 24.51 | 29.3 |
| 6 | 28.58 | 24.26 | 27.63 | 25.9 |
| 7 | 24.29 | 28.25 | 29.36 | 24.7 |
|  | F23GL44 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 26.03 | 27.39 | 28.46 | 29.5 | 28.4 |
| 2 | 29.31 | 25.77 | 29.57 | 25.6 |
| 3 | 26.00 | 24.72 | 28.85 | 25.8 |
| 4 | 26.12 | 24.06 | 28.30 | 27.5 |
| 5 | 26.74 | 27.69 | 27.04 | 25.5 |
| 6 | 27.90 | 26.28 | 28.45 | 27.9 |
| 7 | 24.85 | 28.58 | 27.29 | 25.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F23GL45 L=5925mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.61 | 28.08 | 27.24 | 27.1 | 28.2 |
| 2 | 29.28 | 24.06 | 29.60 | 26.0 |
| 3 | 27.12 | 28.48 | 27.90 | 25.2 |
|  | F23GL46 L=15894mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 27.71 | 29.07 | 28.60 | 28.2 | 28.9 |
| 2 | 24.62 | 25.46 | 24.66 | 26.4 |
| 3 | 29.42 | 28.69 | 24.85 | 28.6 |
| 4 | 26.97 | 27.86 | 27.69 | 24.6 |
| 5 | 25.82 | 25.74 | 24.28 | 24.3 |
| 6 | 29.02 | 28.49 | 28.43 | 27.1 |
| 7 | 25.83 | 29.78 | 27.43 | 28.0 |
|  | F23GL47 L=15076mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 25.50 | 26.60 | 29.48 | 26.2 | 25.3 |
| 2 | 29.48 | 24.94 | 25.45 | 24.6 |
| 3 | 29.75 | 26.30 | 29.64 | 29.7 |
| 4 | 29.55 | 29.66 | 27.34 | 25.2 |
| 5 | 28.22 | 26.28 | 29.69 | 28.2 |
| 6 | 24.06 | 29.62 | 28.71 | 25.1 |
| 7 | 27.88 | 28.59 | 29.88 | 28.6 |
|  | F23GL48 L=13745mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 26.12 | 24.23 | 28.11 | 29.1 | 28.1 |
| 2 | 28.11 | 26.03 | 25.58 | 28.5 |
| 3 | 28.23 | 24.92 | 27.59 | 25.2 |
| 4 | 27.49 | 24.89 | 29.22 | 28.2 |
| 5 | 27.71 | 26.02 | 27.81 | 26.9 |
| 6 | 29.30 | 28.30 | 27.78 | 27.5 |
|  | F23GL49 L=13669mm （详见附图22） | 24.0～30.0 | 1 | 24.87 | 25.09 | 28.24 | 24.1 | 26.6 |
| 2 | 28.60 | 26.21 | 28.69 | 24.3 |
| 3 | 27.08 | 29.30 | 24.22 | 29.3 |
| 4 | 27.18 | 24.82 | 26.69 | 28.3 |
| 5 | 24.77 | 28.15 | 24.25 | 24.6 |
|  | F24GL1 L=9270mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.19 | 29.30 | 26.28 | 29.0 | 25.5 |
| 2 | 29.32 | 24.41 | 24.91 | 26.6 |
| 3 | 25.69 | 25.91 | 28.03 | 24.6 |
| 4 | 26.28 | 27.66 | 28.28 | 27.3 |
| 5 | 29.90 | 29.58 | 27.40 | 27.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL2 L=12994mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.60 | 26.77 | 29.15 | 28.8 | 26.5 |
| 2 | 27.17 | 26.63 | 26.62 | 29.8 |
| 3 | 28.49 | 27.57 | 25.94 | 25.5 |
| 4 | 24.01 | 28.82 | 28.68 | 29.7 |
| 5 | 29.94 | 24.62 | 27.23 | 26.4 |
| 6 | 29.97 | 27.56 | 25.17 | 24.6 |
|  | F24GL3 L=13669mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 29.31 | 27.06 | 27.7 | 27.4 |
| 2 | 28.38 | 24.48 | 28.57 | 24.1 |
| 3 | 27.22 | 28.26 | 29.77 | 27.4 |
| 4 | 28.17 | 28.32 | 24.30 | 28.7 |
| 5 | 28.39 | 28.81 | 26.83 | 24.4 |
| 6 | 24.84 | 27.61 | 27.27 | 26.2 |
|  | F24GL4 L=14288mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 28.26 | 28.08 | 26.42 | 24.4 | 26.9 |
| 2 | 27.73 | 28.29 | 25.15 | 24.3 |
| 3 | 24.51 | 29.48 | 26.79 | 24.9 |
| 4 | 27.91 | 29.34 | 24.35 | 24.3 |
| 5 | 24.54 | 28.91 | 26.45 | 28.4 |
| 6 | 29.46 | 27.01 | 25.19 | 29.5 |
|  | F24GL5 L=15076mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.44 | 28.13 | 29.84 | 27.4 | 28.4 |
| 2 | 27.24 | 24.25 | 26.71 | 29.1 |
| 3 | 24.56 | 29.08 | 28.49 | 27.7 |
| 4 | 27.82 | 24.21 | 29.14 | 29.1 |
| 5 | 25.82 | 29.50 | 28.02 | 25.1 |
| 6 | 24.44 | 25.18 | 29.24 | 25.4 |
| 7 | 24.03 | 28.05 | 25.70 | 26.6 |
|  | F24GL6 L=15718mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.96 | 28.94 | 29.03 | 29.6 | 27.6 |
| 2 | 24.54 | 29.53 | 27.92 | 29.2 |
| 3 | 28.00 | 29.42 | 27.46 | 25.9 |
| 4 | 25.89 | 28.47 | 24.11 | 25.0 |
| 5 | 28.64 | 29.58 | 25.14 | 24.3 |
| 6 | 27.78 | 24.50 | 24.39 | 25.0 |
| 7 | 29.88 | 28.22 | 25.91 | 24.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL7 L=6375mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 28.28 | 25.86 | 29.59 | 27.0 | 26.4 |
| 2 | 26.86 | 26.96 | 28.10 | 29.5 |
| 3 | 24.93 | 28.43 | 25.56 | 28.7 |
| 4 | 24.13 | 24.27 | 26.32 | 27.5 |
|  | F24GL8 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.62 | 24.09 | 28.76 | 27.2 | 28.4 |
| 2 | 25.09 | 28.57 | 29.14 | 27.6 |
| 3 | 29.56 | 24.12 | 28.38 | 25.3 |
| 4 | 25.19 | 29.51 | 25.09 | 25.8 |
| 5 | 28.47 | 25.99 | 27.24 | 26.3 |
| 6 | 27.05 | 27.39 | 25.22 | 26.9 |
| 7 | 25.64 | 26.84 | 28.81 | 29.7 |
|  | F24GL9 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.64 | 27.03 | 27.34 | 27.3 | 28.7 |
| 2 | 25.01 | 24.19 | 27.36 | 24.2 |
| 3 | 26.43 | 28.46 | 29.52 | 29.9 |
| 4 | 25.25 | 29.78 | 29.72 | 26.4 |
| 5 | 27.69 | 26.03 | 27.36 | 27.6 |
| 6 | 26.04 | 25.95 | 28.22 | 29.0 |
| 7 | 25.41 | 25.95 | 28.87 | 29.8 |
|  | F24GL10 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.20 | 29.29 | 29.38 | 29.6 | 26.6 |
| 2 | 24.14 | 26.99 | 26.16 | 28.1 |
| 3 | 28.12 | 24.92 | 28.54 | 26.2 |
| 4 | 28.95 | 24.67 | 25.69 | 27.8 |
| 5 | 26.11 | 26.76 | 27.98 | 27.3 |
| 6 | 27.28 | 27.49 | 28.30 | 28.9 |
| 7 | 26.07 | 26.15 | 28.40 | 26.8 |
|  | F24GL11 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.46 | 28.38 | 28.09 | 25.1 | 27.1 |
| 2 | 28.06 | 25.79 | 27.74 | 28.6 |
| 3 | 24.67 | 25.68 | 28.97 | 25.5 |
| 4 | 27.60 | 26.06 | 28.82 | 29.5 |
| 5 | 28.67 | 24.61 | 28.54 | 25.3 |
| 6 | 24.63 | 24.59 | 29.30 | 28.0 |
| 7 | 24.27 | 29.32 | 28.65 | 27.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL12 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.06 | 27.64 | 24.47 | 28.4 | 25.3 |
| 2 | 28.75 | 29.45 | 27.46 | 29.2 |
| 3 | 28.66 | 24.68 | 29.58 | 27.5 |
| 4 | 29.23 | 26.84 | 26.73 | 25.8 |
| 5 | 24.36 | 28.55 | 25.50 | 27.7 |
| 6 | 28.91 | 24.78 | 28.72 | 29.6 |
| 7 | 29.88 | 25.40 | 25.10 | 28.6 |
|  | F24GL13 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.79 | 29.43 | 27.65 | 25.8 | 28.2 |
| 2 | 26.87 | 24.93 | 28.65 | 27.2 |
| 3 | 24.87 | 29.72 | 26.14 | 25.5 |
| 4 | 25.76 | 27.32 | 26.99 | 24.3 |
| 5 | 24.48 | 25.93 | 25.17 | 29.4 |
| 6 | 26.66 | 28.03 | 24.64 | 29.0 |
| 7 | 27.06 | 28.15 | 24.69 | 28.5 |
|  | F24GL14 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 28.38 | 29.09 | 25.22 | 26.8 | 29.8 |
| 2 | 25.12 | 28.46 | 28.14 | 27.7 |
| 3 | 26.58 | 26.24 | 24.80 | 25.1 |
| 4 | 28.77 | 29.79 | 28.57 | 25.6 |
| 5 | 26.31 | 29.52 | 24.45 | 29.8 |
| 6 | 25.97 | 29.34 | 28.17 | 26.8 |
| 7 | 26.87 | 25.14 | 24.99 | 26.1 |
|  | F24GL15 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.99 | 28.96 | 28.80 | 28.0 | 27.0 |
| 2 | 25.38 | 29.54 | 28.00 | 25.2 |
| 3 | 29.59 | 29.17 | 26.40 | 24.4 |
| 4 | 24.57 | 27.21 | 24.88 | 24.8 |
| 5 | 25.39 | 29.62 | 24.43 | 26.4 |
| 6 | 26.67 | 24.45 | 26.02 | 27.5 |
| 7 | 24.06 | 24.50 | 24.38 | 29.3 |
|  | F24GL16 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.35 | 27.11 | 25.19 | 29.2 | 28.9 |
| 2 | 24.30 | 27.52 | 25.14 | 28.4 |
| 3 | 29.94 | 28.48 | 24.71 | 25.8 |
| 4 | 26.33 | 26.94 | 28.77 | 28.1 |
| 5 | 26.74 | 28.56 | 25.11 | 25.7 |
| 6 | 27.00 | 27.00 | 26.60 | 26.6 |
| 7 | 25.42 | 29.72 | 24.30 | 29.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL17 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.55 | 25.92 | 28.70 | 27.1 | 29.5 |
| 2 | 24.67 | 26.16 | 25.12 | 25.6 |
| 3 | 29.92 | 28.97 | 28.77 | 27.3 |
| 4 | 27.12 | 24.07 | 29.09 | 28.8 |
| 5 | 29.15 | 26.96 | 25.35 | 24.3 |
| 6 | 29.24 | 24.14 | 27.07 | 27.7 |
| 7 | 25.33 | 27.31 | 24.82 | 29.1 |
|  | F24GL18 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.67 | 28.69 | 26.98 | 28.3 | 24.8 |
| 2 | 29.71 | 27.31 | 25.70 | 24.6 |
| 3 | 27.04 | 27.50 | 26.99 | 28.4 |
| 4 | 27.28 | 26.72 | 28.36 | 26.1 |
| 5 | 26.52 | 28.97 | 27.29 | 28.0 |
| 6 | 26.86 | 28.82 | 28.72 | 26.4 |
| 7 | 25.39 | 28.70 | 25.27 | 27.8 |
|  | F24GL19 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.72 | 28.44 | 24.07 | 26.2 | 29.1 |
| 2 | 25.88 | 29.76 | 27.38 | 24.6 |
| 3 | 25.09 | 24.13 | 24.18 | 28.6 |
| 4 | 28.93 | 29.43 | 25.85 | 29.1 |
| 5 | 27.91 | 28.54 | 27.87 | 28.6 |
| 6 | 27.07 | 26.93 | 29.14 | 29.1 |
| 7 | 27.22 | 27.20 | 24.03 | 29.2 |
|  | F24GL20 L=6375mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.80 | 24.84 | 29.87 | 29.3 | 29.0 |
| 2 | 27.97 | 28.35 | 27.68 | 29.8 |
| 3 | 29.01 | 27.94 | 26.09 | 29.0 |
| 4 | 28.19 | 26.92 | 24.66 | 26.4 |
|  | F24GL21 L=15817mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.46 | 24.08 | 27.09 | 25.1 | 26.9 |
| 2 | 29.30 | 24.86 | 24.84 | 30.0 |
| 3 | 28.46 | 25.76 | 27.81 | 28.2 |
| 4 | 24.69 | 24.51 | 28.94 | 29.7 |
| 5 | 27.88 | 24.76 | 28.43 | 27.3 |
| 6 | 29.44 | 29.67 | 25.58 | 24.5 |
| 7 | 28.63 | 27.41 | 27.67 | 26.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL22 L=14791mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 28.99 | 26.59 | 24.68 | 25.1 | 29.2 |
| 2 | 28.34 | 28.63 | 24.92 | 25.2 |
| 3 | 26.99 | 27.08 | 26.38 | 28.1 |
| 4 | 28.26 | 26.06 | 29.23 | 29.6 |
| 5 | 25.52 | 24.54 | 27.18 | 25.5 |
| 6 | 27.39 | 24.17 | 29.67 | 27.6 |
|  | F24GL23 L=13901mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.34 | 29.09 | 29.01 | 24.7 | 24.0 |
| 2 | 27.06 | 28.25 | 29.17 | 28.8 |
| 3 | 28.68 | 27.81 | 25.94 | 28.8 |
| 4 | 26.86 | 29.52 | 26.07 | 25.5 |
| 5 | 25.22 | 27.79 | 29.01 | 27.9 |
| 6 | 28.98 | 29.51 | 24.89 | 29.8 |
|  | F24GL24 L=9589mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.34 | 29.12 | 26.74 | 28.1 | 24.3 |
| 2 | 28.59 | 25.93 | 27.57 | 27.0 |
| 3 | 27.48 | 24.49 | 29.87 | 28.9 |
| 4 | 24.74 | 28.87 | 26.20 | 28.9 |
| 5 | 29.20 | 25.26 | 28.55 | 28.2 |
|  | F24GL25 L=13039mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.08 | 29.35 | 25.87 | 25.8 | 29.0 |
| 2 | 25.95 | 26.58 | 24.03 | 27.4 |
| 3 | 27.95 | 24.95 | 25.98 | 26.1 |
| 4 | 29.92 | 28.15 | 28.77 | 26.4 |
| 5 | 25.68 | 27.75 | 25.70 | 25.8 |
| 6 | 27.60 | 26.42 | 27.73 | 29.1 |
|  | F24GL26 L=10062mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.50 | 24.67 | 26.14 | 24.1 | 28.4 |
| 2 | 26.50 | 28.03 | 24.23 | 28.3 |
| 3 | 24.04 | 28.93 | 29.75 | 25.9 |
| 4 | 27.25 | 25.63 | 25.60 | 27.4 |
| 5 | 27.09 | 24.61 | 29.16 | 27.7 |
|  | F24GL27 L=12069mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.65 | 25.67 | 24.20 | 27.7 | 28.0 |
| 2 | 26.99 | 25.95 | 27.92 | 29.4 |
| 3 | 28.55 | 29.47 | 29.24 | 26.2 |
| 4 | 24.46 | 29.86 | 29.30 | 26.8 |
| 5 | 28.33 | 27.89 | 29.49 | 24.6 |
| 6 | 27.55 | 24.48 | 27.86 | 28.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL28 L=13017mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.68 | 27.14 | 29.15 | 24.8 | 25.4 |
| 2 | 29.83 | 25.60 | 26.20 | 28.8 |
| 3 | 26.36 | 25.73 | 24.84 | 24.5 |
| 4 | 24.26 | 25.83 | 28.32 | 26.3 |
| 5 | 29.11 | 25.63 | 25.14 | 24.3 |
| 6 | 24.33 | 28.52 | 27.20 | 25.7 |
|  | F24GL29 L=14791mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.24 | 25.86 | 29.10 | 24.0 | 26.8 |
| 2 | 29.59 | 28.26 | 25.52 | 29.9 |
| 3 | 24.70 | 24.89 | 28.09 | 25.9 |
| 4 | 25.88 | 24.51 | 24.67 | 26.8 |
| 5 | 24.02 | 24.83 | 28.39 | 29.7 |
| 6 | 24.34 | 26.15 | 24.50 | 28.0 |
|  | F24GL30 L=14791mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.88 | 25.92 | 29.20 | 27.2 | 26.5 |
| 2 | 25.45 | 28.98 | 25.35 | 29.9 |
| 3 | 27.09 | 25.80 | 28.92 | 28.0 |
| 4 | 27.92 | 24.40 | 29.85 | 29.9 |
| 5 | 29.20 | 29.16 | 25.01 | 29.4 |
| 6 | 29.33 | 29.74 | 29.90 | 25.1 |
|  | F24GL31 L=15817mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.30 | 26.43 | 29.37 | 24.5 | 29.0 |
| 2 | 28.27 | 27.32 | 26.68 | 24.7 |
| 3 | 26.36 | 27.77 | 28.32 | 28.1 |
| 4 | 25.87 | 28.34 | 25.67 | 25.4 |
| 5 | 24.75 | 27.79 | 24.85 | 27.1 |
| 6 | 27.08 | 26.40 | 28.21 | 25.6 |
| 7 | 25.79 | 29.53 | 28.92 | 26.6 |
|  | F24GL32 L=5925mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.32 | 24.21 | 28.50 | 24.7 | 27.9 |
| 2 | 24.10 | 24.22 | 24.79 | 24.2 |
| 3 | 24.61 | 26.72 | 24.32 | 24.9 |
|  | F24GL33 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.26 | 24.28 | 24.23 | 28.2 | 28.8 |
| 2 | 28.72 | 24.64 | 27.77 | 27.2 |
| 3 | 25.61 | 27.32 | 28.45 | 26.9 |
| 4 | 29.25 | 24.33 | 29.01 | 25.4 |
| 5 | 29.62 | 24.89 | 27.98 | 29.3 |
| 6 | 29.54 | 26.58 | 27.40 | 27.3 |
| 7 | 26.38 | 25.56 | 28.11 | 25.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL34 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.52 | 28.78 | 29.66 | 29.6 | 25.6 |
| 2 | 25.41 | 25.55 | 29.48 | 24.6 |
| 3 | 27.22 | 25.80 | 24.72 | 29.2 |
| 4 | 25.61 | 25.93 | 26.00 | 25.3 |
| 5 | 27.60 | 26.15 | 29.59 | 25.9 |
| 6 | 26.74 | 24.81 | 24.46 | 27.2 |
| 7 | 27.77 | 27.99 | 28.99 | 25.3 |
|  | F24GL35 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 28.61 | 24.84 | 27.11 | 26.4 | 29.1 |
| 2 | 25.41 | 25.75 | 27.54 | 25.2 |
| 3 | 28.93 | 28.14 | 29.23 | 27.7 |
| 4 | 26.90 | 24.61 | 27.52 | 26.0 |
| 5 | 25.03 | 29.49 | 28.86 | 24.2 |
| 6 | 27.41 | 25.60 | 25.61 | 24.2 |
| 7 | 29.26 | 25.26 | 24.62 | 24.8 |
|  | F24GL36 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.34 | 28.67 | 29.80 | 28.7 | 26.9 |
| 2 | 28.39 | 25.71 | 27.11 | 25.0 |
| 3 | 26.90 | 24.70 | 27.67 | 24.6 |
| 4 | 25.97 | 25.80 | 28.40 | 29.3 |
| 5 | 27.63 | 24.92 | 24.95 | 26.2 |
| 6 | 25.65 | 24.40 | 25.16 | 28.9 |
| 7 | 24.10 | 24.65 | 27.27 | 25.7 |
|  | F24GL37 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.63 | 25.05 | 24.67 | 28.9 | 26.9 |
| 2 | 29.19 | 29.42 | 25.12 | 26.0 |
| 3 | 24.84 | 25.64 | 24.37 | 26.9 |
| 4 | 27.19 | 27.86 | 28.28 | 25.2 |
| 5 | 27.38 | 24.56 | 25.64 | 27.6 |
| 6 | 24.40 | 27.47 | 25.99 | 24.8 |
| 7 | 27.81 | 26.35 | 25.64 | 29.5 |
|  | F24GL38 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 25.26 | 28.42 | 27.87 | 27.4 | 29.4 |
| 2 | 25.86 | 28.75 | 26.42 | 24.4 |
| 3 | 27.82 | 26.56 | 27.59 | 26.2 |
| 4 | 27.42 | 27.87 | 24.99 | 29.1 |
| 5 | 29.49 | 27.52 | 29.59 | 26.0 |
| 6 | 27.23 | 27.49 | 25.31 | 29.6 |
| 7 | 25.75 | 26.97 | 29.69 | 28.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F24GL39 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 24.60 | 28.98 | 27.17 | 27.8 | 26.6 |
| 2 | 29.12 | 26.66 | 29.86 | 27.6 |
| 3 | 29.06 | 28.67 | 25.89 | 27.4 |
| 4 | 27.38 | 25.98 | 28.29 | 29.9 |
| 5 | 26.54 | 25.52 | 28.48 | 25.5 |
| 6 | 26.98 | 27.59 | 25.63 | 25.2 |
| 7 | 25.03 | 27.46 | 29.37 | 25.9 |
|  | F24GL40 L=15894mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 26.02 | 25.40 | 28.14 | 29.3 | 25.7 |
| 2 | 24.96 | 28.78 | 25.93 | 26.7 |
| 3 | 28.90 | 29.10 | 26.35 | 24.3 |
| 4 | 29.87 | 26.79 | 27.61 | 29.0 |
| 5 | 26.15 | 28.78 | 24.61 | 27.8 |
| 6 | 28.30 | 29.84 | 29.32 | 29.8 |
| 7 | 29.08 | 24.38 | 27.57 | 29.6 |
|  | F24GL41 L=15745mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 29.95 | 27.51 | 25.76 | 27.7 | 25.3 |
| 2 | 29.09 | 27.09 | 24.23 | 27.7 |
| 3 | 25.80 | 27.26 | 27.56 | 24.6 |
| 4 | 24.58 | 26.38 | 27.04 | 25.5 |
| 5 | 26.48 | 26.26 | 26.24 | 27.3 |
| 6 | 27.51 | 29.11 | 26.49 | 28.6 |
| 7 | 27.15 | 24.86 | 29.33 | 28.6 |
|  | F24GL42 L=15076mm （详见附图23） | 24.0～30.0 | 1 | 27.94 | 25.72 | 25.19 | 26.7 | 24.9 |
| 2 | 26.47 | 25.61 | 27.48 | 24.9 |
| 3 | 28.03 | 29.60 | 25.67 | 26.8 |
| 4 | 24.52 | 26.88 | 29.56 | 28.0 |
| 5 | 27.76 | 29.48 | 29.75 | 26.5 |
| 6 | 29.45 | 27.13 | 28.49 | 24.2 |
| 7 | 28.66 | 25.36 | 25.37 | 25.3 |
|  | F25GL1 L=10062mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.15 | 29.44 | 27.90 | 27.4 | 28.7 |
| 2 | 27.87 | 25.62 | 28.10 | 26.5 |
| 3 | 25.75 | 26.51 | 24.29 | 25.9 |
| 4 | 24.65 | 28.10 | 29.83 | 29.2 |
| 5 | 25.73 | 28.50 | 29.04 | 24.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL2 L=13039mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.50 | 24.16 | 26.67 | 29.0 | 24.3 |
| 2 | 28.37 | 29.43 | 25.39 | 24.8 |
| 3 | 27.59 | 24.17 | 29.76 | 28.6 |
| 4 | 27.43 | 24.15 | 27.04 | 27.4 |
| 5 | 27.96 | 28.92 | 28.96 | 28.4 |
| 6 | 27.61 | 29.33 | 24.91 | 24.6 |
|  | F25GL3 L=13901mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.82 | 28.11 | 25.29 | 28.5 | 24.4 |
| 2 | 29.13 | 26.11 | 27.74 | 27.3 |
| 3 | 28.65 | 28.11 | 27.16 | 29.4 |
| 4 | 26.57 | 24.44 | 29.78 | 28.5 |
| 5 | 28.24 | 27.57 | 26.14 | 25.1 |
| 6 | 25.36 | 24.37 | 24.59 | 24.4 |
|  | F25GL4 L=14791mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.25 | 26.08 | 25.37 | 28.3 | 28.5 |
| 2 | 26.75 | 24.26 | 25.47 | 29.5 |
| 3 | 29.86 | 27.40 | 26.09 | 29.8 |
| 4 | 25.34 | 29.22 | 28.84 | 28.4 |
| 5 | 24.53 | 28.16 | 27.29 | 25.1 |
| 6 | 27.33 | 24.20 | 27.49 | 29.9 |
|  | F25GL5 L=15817mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.21 | 25.27 | 28.48 | 26.5 | 26.3 |
| 2 | 27.62 | 26.73 | 26.24 | 24.5 |
| 3 | 26.45 | 24.44 | 27.78 | 25.9 |
| 4 | 28.38 | 24.85 | 24.31 | 26.4 |
| 5 | 25.09 | 25.47 | 25.95 | 26.3 |
| 6 | 28.77 | 25.33 | 26.63 | 26.6 |
| 7 | 29.82 | 28.86 | 25.77 | 27.8 |
|  | F25GL6 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.49 | 24.20 | 26.48 | 25.6 | 25.1 |
| 2 | 25.74 | 29.35 | 28.23 | 28.6 |
| 3 | 29.84 | 29.21 | 28.52 | 27.9 |
| 4 | 28.46 | 25.66 | 28.12 | 26.6 |
| 5 | 25.92 | 25.13 | 24.56 | 25.8 |
| 6 | 26.82 | 29.60 | 25.40 | 26.7 |
| 7 | 25.45 | 29.13 | 28.07 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL7 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.42 | 25.37 | 25.49 | 29.7 | 26.0 |
| 2 | 25.42 | 24.42 | 25.92 | 28.1 |
| 3 | 25.58 | 24.67 | 29.19 | 27.1 |
| 4 | 28.17 | 25.85 | 27.86 | 25.2 |
| 5 | 26.73 | 29.84 | 27.45 | 28.0 |
| 6 | 28.07 | 25.23 | 26.84 | 28.8 |
| 7 | 29.83 | 26.63 | 29.90 | 27.5 |
|  | F25GL8 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.08 | 27.39 | 29.59 | 29.2 | 27.7 |
| 2 | 29.88 | 29.75 | 28.81 | 25.5 |
| 3 | 24.10 | 26.78 | 25.59 | 26.3 |
| 4 | 27.82 | 25.63 | 28.35 | 26.8 |
| 5 | 25.18 | 27.29 | 25.88 | 25.6 |
| 6 | 24.86 | 26.97 | 24.27 | 28.2 |
| 7 | 26.88 | 28.93 | 26.33 | 29.5 |
|  | F25GL9 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.73 | 28.26 | 24.41 | 29.5 | 26.2 |
| 2 | 25.98 | 25.78 | 27.42 | 24.1 |
| 3 | 28.66 | 29.21 | 25.89 | 28.5 |
| 4 | 29.02 | 26.98 | 24.35 | 29.3 |
| 5 | 25.93 | 24.71 | 28.01 | 28.2 |
| 6 | 29.57 | 28.82 | 28.26 | 25.6 |
| 7 | 26.53 | 26.22 | 26.18 | 28.3 |
|  | F25GL10 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 26.52 | 28.72 | 29.07 | 27.0 | 29.3 |
| 2 | 27.24 | 29.12 | 26.23 | 24.9 |
| 3 | 27.92 | 27.05 | 28.34 | 24.9 |
| 4 | 26.49 | 26.55 | 26.70 | 28.3 |
| 5 | 25.25 | 25.68 | 27.42 | 28.9 |
| 6 | 28.87 | 29.54 | 28.72 | 24.2 |
| 7 | 28.45 | 25.84 | 26.31 | 25.1 |
|  | F25GL11 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.55 | 25.40 | 26.43 | 27.4 | 25.3 |
| 2 | 24.23 | 24.86 | 24.05 | 27.6 |
| 3 | 29.84 | 28.82 | 26.24 | 29.0 |
| 4 | 25.58 | 27.53 | 27.38 | 25.4 |
| 5 | 29.30 | 25.10 | 26.72 | 28.2 |
| 6 | 28.77 | 28.26 | 29.06 | 28.2 |
| 7 | 25.73 | 27.12 | 24.49 | 27.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL12 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.14 | 29.30 | 29.49 | 26.9 | 26.8 |
| 2 | 27.50 | 26.42 | 25.10 | 25.4 |
| 3 | 26.22 | 28.14 | 24.60 | 29.7 |
| 4 | 27.69 | 29.34 | 25.34 | 28.2 |
| 5 | 25.25 | 25.17 | 24.68 | 28.4 |
| 6 | 24.84 | 25.26 | 28.40 | 27.4 |
| 7 | 26.45 | 26.72 | 27.84 | 26.3 |
|  | F25GL13 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 24.40 | 26.31 | 28.13 | 25.6 | 28.1 |
| 2 | 27.68 | 27.00 | 27.84 | 25.4 |
| 3 | 26.37 | 27.69 | 28.79 | 25.5 |
| 4 | 27.84 | 26.67 | 26.90 | 26.8 |
| 5 | 26.26 | 29.96 | 28.56 | 27.0 |
| 6 | 29.91 | 28.15 | 25.66 | 27.6 |
| 7 | 28.89 | 26.52 | 24.22 | 25.1 |
|  | F25GL14 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.24 | 24.52 | 24.96 | 24.8 | 24.1 |
| 2 | 24.98 | 28.72 | 27.13 | 24.8 |
| 3 | 24.65 | 28.01 | 28.97 | 27.8 |
| 4 | 29.30 | 27.09 | 26.81 | 26.5 |
| 5 | 26.23 | 26.86 | 24.53 | 27.7 |
| 6 | 26.64 | 27.77 | 26.25 | 24.5 |
| 7 | 26.43 | 29.26 | 25.11 | 26.4 |
|  | F25GL15 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 24.01 | 24.20 | 25.45 | 25.5 | 26.4 |
| 2 | 24.29 | 27.78 | 27.07 | 28.4 |
| 3 | 26.66 | 25.92 | 25.35 | 25.8 |
| 4 | 24.72 | 29.65 | 26.62 | 28.3 |
| 5 | 29.56 | 25.86 | 24.24 | 28.4 |
| 6 | 24.08 | 26.54 | 26.78 | 29.0 |
| 7 | 24.90 | 24.52 | 26.79 | 27.4 |
|  | F25GL16 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.20 | 25.81 | 25.11 | 26.6 | 29.6 |
| 2 | 28.30 | 24.04 | 26.71 | 28.9 |
| 3 | 24.95 | 27.13 | 27.06 | 28.3 |
| 4 | 29.70 | 25.36 | 25.68 | 28.2 |
| 5 | 28.97 | 29.12 | 24.16 | 26.8 |
| 6 | 29.45 | 24.13 | 26.71 | 25.2 |
| 7 | 29.25 | 27.53 | 25.24 | 26.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL17 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.34 | 28.26 | 28.92 | 27.7 | 27.5 |
| 2 | 28.86 | 26.65 | 29.01 | 29.6 |
| 3 | 24.71 | 25.49 | 29.25 | 27.7 |
| 4 | 29.56 | 28.68 | 28.52 | 28.9 |
| 5 | 24.44 | 29.03 | 26.97 | 24.8 |
| 6 | 28.06 | 26.38 | 27.36 | 29.3 |
| 7 | 29.23 | 25.16 | 27.15 | 27.4 |
|  | F25GL18 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.56 | 24.36 | 29.13 | 26.7 | 25.8 |
| 2 | 27.25 | 29.26 | 29.65 | 29.1 |
| 3 | 27.67 | 29.09 | 28.92 | 25.1 |
| 4 | 24.55 | 27.03 | 26.89 | 26.1 |
| 5 | 27.87 | 26.27 | 26.38 | 28.7 |
| 6 | 27.11 | 25.24 | 24.11 | 25.3 |
| 7 | 25.66 | 25.02 | 29.29 | 26.6 |
|  | F25GL19 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.78 | 25.32 | 25.63 | 28.7 | 26.1 |
| 2 | 26.37 | 29.68 | 25.98 | 25.7 |
| 3 | 29.52 | 29.10 | 25.66 | 24.9 |
| 4 | 24.61 | 27.32 | 25.49 | 29.5 |
| 5 | 25.43 | 26.94 | 27.88 | 26.1 |
| 6 | 25.54 | 26.14 | 24.01 | 27.4 |
| 7 | 26.10 | 25.22 | 27.71 | 25.1 |
|  | F25GL20 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.49 | 25.40 | 28.77 | 29.0 | 26.1 |
| 2 | 25.76 | 27.84 | 25.25 | 26.1 |
| 3 | 24.90 | 28.36 | 28.66 | 25.3 |
| 4 | 24.33 | 24.80 | 29.57 | 27.4 |
| 5 | 24.96 | 26.80 | 24.26 | 28.5 |
| 6 | 25.60 | 26.51 | 29.33 | 24.9 |
| 7 | 25.83 | 26.76 | 26.69 | 29.2 |
|  | F25GL21 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.38 | 29.24 | 25.51 | 27.1 | 27.0 |
| 2 | 28.54 | 27.95 | 24.06 | 26.0 |
| 3 | 28.69 | 29.33 | 25.48 | 25.5 |
| 4 | 25.40 | 29.24 | 25.01 | 24.9 |
| 5 | 24.97 | 29.12 | 27.73 | 26.2 |
| 6 | 28.79 | 28.11 | 25.09 | 28.0 |
| 7 | 29.26 | 26.55 | 26.86 | 25.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL22 L=15894mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.57 | 25.44 | 25.88 | 28.4 | 28.5 |
| 2 | 29.05 | 27.28 | 27.65 | 28.7 |
| 3 | 29.95 | 24.94 | 26.06 | 29.5 |
| 4 | 29.69 | 29.75 | 25.78 | 27.3 |
| 5 | 28.03 | 24.06 | 25.80 | 29.2 |
| 6 | 24.24 | 26.89 | 27.06 | 25.5 |
| 7 | 29.64 | 26.06 | 25.72 | 27.2 |
|  | F25GL23 L=15718mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 26.75 | 26.57 | 29.49 | 25.4 | 28.6 |
| 2 | 25.28 | 29.97 | 29.44 | 24.4 |
| 3 | 27.57 | 29.54 | 26.88 | 24.1 |
| 4 | 29.76 | 26.56 | 29.07 | 29.7 |
| 5 | 25.88 | 26.38 | 28.68 | 29.4 |
| 6 | 24.29 | 27.80 | 25.39 | 26.3 |
| 7 | 29.03 | 24.71 | 27.55 | 27.8 |
|  | F25GL24 L=15076mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.99 | 26.71 | 29.44 | 27.6 | 26.4 |
| 2 | 26.48 | 26.07 | 25.05 | 29.3 |
| 3 | 29.25 | 25.48 | 27.20 | 25.8 |
| 4 | 29.37 | 25.93 | 25.75 | 27.3 |
| 5 | 25.46 | 25.61 | 29.74 | 26.4 |
| 6 | 26.01 | 24.51 | 26.07 | 28.0 |
| 7 | 29.01 | 25.19 | 29.26 | 25.3 |
|  | F25GL25 L=13866mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.15 | 25.18 | 26.16 | 24.3 | 24.8 |
| 2 | 29.35 | 25.06 | 29.86 | 26.4 |
| 3 | 28.13 | 28.55 | 25.39 | 27.4 |
| 4 | 25.82 | 28.64 | 25.96 | 29.2 |
| 5 | 24.42 | 24.57 | 27.79 | 25.1 |
| 6 | 26.84 | 24.76 | 29.70 | 27.1 |
|  | F25GL26 L=12858mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.00 | 28.78 | 27.13 | 27.7 | 25.4 |
| 2 | 29.42 | 29.05 | 26.17 | 26.4 |
| 3 | 28.62 | 28.48 | 28.59 | 25.8 |
| 4 | 26.40 | 25.37 | 24.96 | 27.7 |
| 5 | 24.51 | 27.75 | 26.68 | 24.8 |
| 6 | 28.76 | 25.83 | 26.27 | 26.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL27 L=15270mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.16 | 25.13 | 26.69 | 29.0 | 25.8 |
| 2 | 28.20 | 27.88 | 29.43 | 26.3 |
| 3 | 29.24 | 25.20 | 27.37 | 25.5 |
| 4 | 26.81 | 29.86 | 25.80 | 25.5 |
| 5 | 27.68 | 27.50 | 27.31 | 27.3 |
| 6 | 24.96 | 28.66 | 26.00 | 29.4 |
| 7 | 27.29 | 26.39 | 29.79 | 27.9 |
|  | F25GL28 L=15270mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.73 | 25.57 | 26.02 | 26.7 | 24.7 |
| 2 | 26.84 | 26.46 | 24.40 | 24.6 |
| 3 | 25.04 | 28.40 | 25.93 | 25.4 |
| 4 | 26.41 | 24.57 | 25.38 | 28.4 |
| 5 | 25.35 | 24.78 | 25.35 | 27.1 |
| 6 | 28.35 | 27.74 | 29.67 | 26.9 |
| 7 | 28.83 | 27.52 | 28.59 | 25.7 |
|  | F25GL29 L=14557mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.14 | 28.54 | 24.42 | 28.6 | 26.6 |
| 2 | 27.71 | 28.06 | 28.19 | 25.6 |
| 3 | 28.24 | 28.64 | 26.38 | 28.9 |
| 4 | 28.58 | 27.19 | 24.37 | 27.1 |
| 5 | 28.59 | 26.29 | 27.15 | 25.9 |
| 6 | 25.26 | 25.99 | 27.57 | 26.8 |
|  | F25GL30 L=8955mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.50 | 28.03 | 29.24 | 26.6 | 24.9 |
| 2 | 24.55 | 24.81 | 27.47 | 25.4 |
| 3 | 29.93 | 25.24 | 28.91 | 25.1 |
| 4 | 29.49 | 25.75 | 29.60 | 27.4 |
|  | F25GL31 L=14288mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.80 | 24.26 | 24.57 | 25.7 | 27.0 |
| 2 | 27.54 | 26.09 | 27.48 | 26.3 |
| 3 | 25.38 | 24.62 | 28.90 | 25.5 |
| 4 | 26.02 | 29.33 | 28.92 | 28.0 |
| 5 | 28.95 | 24.36 | 28.27 | 26.2 |
| 6 | 27.97 | 26.10 | 26.52 | 28.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL32 L=13669mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.31 | 28.66 | 28.71 | 29.9 | 26.9 |
| 2 | 28.26 | 26.04 | 29.93 | 25.8 |
| 3 | 24.24 | 29.00 | 26.92 | 29.0 |
| 4 | 29.19 | 28.72 | 26.93 | 26.4 |
| 5 | 29.14 | 26.32 | 27.21 | 29.8 |
| 6 | 29.56 | 27.95 | 28.07 | 25.4 |
|  | F25GL33 L=12994mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 29.25 | 25.10 | 28.11 | 27.5 | 27.7 |
| 2 | 28.16 | 24.05 | 27.44 | 27.5 |
| 3 | 28.18 | 26.38 | 25.75 | 27.6 |
| 4 | 28.21 | 25.66 | 25.05 | 26.2 |
| 5 | 26.66 | 29.40 | 27.95 | 29.8 |
| 6 | 29.70 | 29.46 | 28.65 | 25.2 |
|  | F25GL34 L=14657mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 26.64 | 29.55 | 29.87 | 24.1 | 24.7 |
| 2 | 29.20 | 29.67 | 26.79 | 26.2 |
| 3 | 27.00 | 24.65 | 28.76 | 24.5 |
| 4 | 29.96 | 26.85 | 24.37 | 26.8 |
| 5 | 26.83 | 27.35 | 24.13 | 24.6 |
| 6 | 24.02 | 25.75 | 25.82 | 27.7 |
|  | F25GL35 L=6650mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.17 | 26.40 | 29.55 | 26.8 | 24.7 |
| 2 | 26.38 | 29.52 | 24.48 | 28.7 |
| 3 | 24.29 | 24.07 | 24.44 | 24.6 |
| 4 | 28.90 | 29.61 | 26.88 | 25.6 |
|  | F25GL36 L=8820mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.01 | 24.70 | 24.45 | 27.7 | 25.8 |
| 2 | 28.44 | 25.30 | 24.61 | 29.3 |
| 3 | 27.85 | 27.40 | 28.37 | 24.2 |
| 4 | 29.75 | 24.86 | 24.32 | 26.8 |
|  | F25GL37 L=8770mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 27.71 | 29.72 | 25.57 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | 24.22 | 24.43 | 26.46 | 24.3 |
| 3 | 29.66 | 26.01 | 26.60 | 26.1 |
| 4 | 25.12 | 25.19 | 26.12 | 28.2 |
|  | F25GL38 L=8770mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 28.84 | 27.73 | 26.93 | 27.0 | 28.0 |
| 2 | 29.74 | 26.73 | 24.41 | 24.6 |
| 3 | 24.27 | 25.04 | 26.91 | 25.9 |
| 4 | 24.65 | 25.04 | 25.46 | 26.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F25GL39 L=6545mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.68 | 25.95 | 25.75 | 24.3 | 29.7 |
| 2 | 28.09 | 29.92 | 24.31 | 28.9 |
| 3 | 26.31 | 27.19 | 24.14 | 26.3 |
| 4 | 25.73 | 24.33 | 26.08 | 28.7 |
|  | F25GL40 L=8720mm （详见附图24） | 24.0～30.0 | 1 | 25.58 | 29.33 | 29.54 | 25.7 | 24.6 |
| 2 | 29.07 | 29.37 | 26.04 | 29.0 |
| 3 | 29.43 | 27.25 | 24.47 | 27.7 |
| 4 | 27.22 | 26.11 | 25.84 | 26.2 |
|  | F26GL1 L=12994mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 29.08 | 28.85 | 24.53 | 28.2 | 28.5 |
| 2 | 25.32 | 28.06 | 28.99 | 26.3 |
| 3 | 26.05 | 25.67 | 25.09 | 24.6 |
| 4 | 28.41 | 25.04 | 27.20 | 29.2 |
| 5 | 28.09 | 29.65 | 28.73 | 26.0 |
| 6 | 26.50 | 27.28 | 25.79 | 28.3 |
|  | F26GL2 L=13669mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 27.31 | 24.83 | 25.17 | 27.9 | 29.4 |
| 2 | 29.13 | 28.01 | 29.19 | 27.0 |
| 3 | 24.25 | 24.26 | 29.38 | 24.3 |
| 4 | 25.75 | 29.66 | 27.93 | 24.9 |
| 5 | 27.56 | 27.55 | 27.00 | 24.5 |
| 6 | 28.97 | 25.81 | 24.13 | 26.4 |
|  | F26GL3 L=14288mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 24.87 | 24.54 | 24.61 | 29.3 | 29.6 |
| 2 | 28.34 | 28.40 | 26.75 | 29.3 |
| 3 | 26.35 | 25.57 | 24.43 | 26.7 |
| 4 | 25.39 | 26.91 | 28.29 | 28.1 |
| 5 | 29.78 | 25.54 | 24.88 | 27.3 |
| 6 | 28.54 | 25.67 | 27.24 | 24.2 |
|  | F26GL4 L=15076mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.93 | 28.00 | 26.19 | 25.3 | 24.6 |
| 2 | 29.23 | 25.28 | 28.00 | 29.3 |
| 3 | 28.02 | 25.62 | 27.75 | 25.1 |
| 4 | 27.90 | 27.87 | 27.58 | 27.0 |
| 5 | 24.34 | 29.72 | 24.12 | 24.6 |
| 6 | 28.77 | 26.66 | 27.67 | 26.5 |
| 7 | 25.49 | 28.73 | 25.62 | 25.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F26GL5 L=15718mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 28.02 | 29.50 | 28.89 | 24.8 | 26.4 |
| 2 | 29.68 | 29.72 | 26.99 | 26.5 |
| 3 | 26.64 | 25.12 | 27.41 | 26.7 |
| 4 | 24.18 | 27.60 | 26.18 | 28.2 |
| 5 | 24.16 | 28.04 | 24.43 | 24.7 |
| 6 | 29.09 | 26.62 | 27.00 | 28.3 |
| 7 | 27.77 | 26.00 | 25.65 | 29.1 |
|  | F26GL6 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.21 | 26.13 | 27.21 | 28.1 | 28.7 |
| 2 | 24.11 | 29.47 | 25.65 | 28.5 |
| 3 | 26.19 | 25.97 | 26.97 | 28.0 |
| 4 | 24.16 | 25.54 | 25.18 | 26.5 |
| 5 | 25.94 | 27.64 | 26.46 | 25.4 |
| 6 | 29.07 | 29.65 | 25.52 | 24.6 |
| 7 | 27.01 | 26.37 | 27.72 | 26.0 |
|  | F26GL7 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 28.13 | 28.21 | 27.68 | 25.9 | 26.9 |
| 2 | 24.37 | 26.34 | 29.40 | 26.8 |
| 3 | 26.24 | 25.36 | 26.02 | 25.4 |
| 4 | 28.62 | 24.66 | 29.66 | 26.2 |
| 5 | 29.68 | 28.87 | 27.47 | 26.5 |
| 6 | 26.07 | 24.78 | 26.97 | 29.2 |
| 7 | 27.70 | 27.26 | 25.49 | 25.4 |
|  | F26GL8 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 24.07 | 28.47 | 25.98 | 27.3 | 27.3 |
| 2 | 24.44 | 26.30 | 26.71 | 26.9 |
| 3 | 28.57 | 28.66 | 27.57 | 24.2 |
| 4 | 24.56 | 28.13 | 28.02 | 24.4 |
| 5 | 24.18 | 26.95 | 25.40 | 25.9 |
| 6 | 27.00 | 28.20 | 27.91 | 25.2 |
| 7 | 28.85 | 26.38 | 26.01 | 25.5 |
|  | F26GL9 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 29.05 | 25.36 | 25.58 | 28.4 | 24.1 |
| 2 | 28.99 | 24.75 | 28.35 | 26.1 |
| 3 | 24.86 | 28.91 | 27.87 | 28.7 |
| 4 | 28.59 | 26.26 | 28.17 | 26.8 |
| 5 | 27.94 | 26.06 | 27.18 | 26.1 |
| 6 | 27.17 | 26.70 | 25.89 | 24.4 |
| 7 | 28.49 | 24.27 | 28.52 | 28.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F26GL10 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 27.49 | 25.98 | 27.83 | 26.5 | 26.3 |
| 2 | 27.70 | 24.30 | 26.68 | 27.2 |
| 3 | 26.50 | 27.24 | 29.82 | 24.8 |
| 4 | 24.30 | 29.85 | 25.08 | 29.9 |
| 5 | 28.76 | 27.90 | 24.71 | 26.5 |
| 6 | 27.57 | 24.27 | 28.02 | 24.0 |
| 7 | 26.09 | 27.84 | 24.69 | 29.4 |
|  | F26GL11 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 24.87 | 25.16 | 27.92 | 29.2 | 24.4 |
| 2 | 26.06 | 26.32 | 29.42 | 26.4 |
| 3 | 27.21 | 26.70 | 25.04 | 25.4 |
| 4 | 28.11 | 27.25 | 24.30 | 26.0 |
| 5 | 27.18 | 26.47 | 25.62 | 25.2 |
| 6 | 25.42 | 26.35 | 27.81 | 26.9 |
| 7 | 25.40 | 24.21 | 29.56 | 26.3 |
|  | F26GL12 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 26.18 | 26.29 | 26.55 | 25.3 | 29.8 |
| 2 | 29.78 | 26.10 | 28.06 | 28.0 |
| 3 | 29.34 | 28.85 | 28.91 | 25.4 |
| 4 | 29.72 | 25.81 | 24.70 | 26.5 |
| 5 | 28.71 | 25.56 | 25.30 | 28.2 |
| 6 | 24.12 | 24.96 | 28.42 | 28.7 |
| 7 | 27.44 | 29.90 | 27.65 | 27.3 |
|  | F26GL13 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.83 | 29.63 | 27.28 | 26.1 | 29.2 |
| 2 | 24.65 | 29.56 | 28.00 | 28.5 |
| 3 | 29.00 | 24.99 | 27.67 | 25.3 |
| 4 | 28.06 | 24.24 | 28.75 | 27.5 |
| 5 | 27.68 | 28.96 | 25.35 | 26.3 |
| 6 | 28.39 | 28.69 | 25.17 | 27.8 |
| 7 | 28.31 | 27.46 | 29.48 | 28.9 |
|  | F26GL14 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.51 | 29.27 | 28.19 | 24.4 | 29.7 |
| 2 | 26.75 | 25.07 | 29.42 | 29.9 |
| 3 | 28.77 | 25.39 | 27.10 | 26.9 |
| 4 | 27.84 | 26.26 | 25.54 | 27.8 |
| 5 | 24.61 | 26.10 | 28.04 | 24.8 |
| 6 | 25.01 | 25.41 | 25.07 | 28.0 |
| 7 | 26.77 | 29.32 | 25.58 | 28.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F26GL15 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.75 | 25.52 | 26.25 | 25.2 | 27.9 |
| 2 | 27.00 | 28.07 | 28.01 | 28.3 |
| 3 | 29.21 | 27.21 | 28.23 | 29.4 |
| 4 | 26.69 | 28.52 | 27.37 | 29.0 |
| 5 | 25.97 | 27.07 | 26.80 | 29.5 |
| 6 | 25.83 | 29.11 | 25.54 | 26.4 |
| 7 | 27.21 | 29.29 | 24.98 | 29.7 |
|  | F26GL16 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 27.82 | 24.87 | 28.49 | 27.4 | 28.1 |
| 2 | 26.98 | 26.63 | 29.33 | 26.7 |
| 3 | 25.34 | 29.42 | 25.21 | 29.2 |
| 4 | 26.67 | 27.95 | 24.25 | 27.7 |
| 5 | 27.41 | 29.09 | 27.61 | 27.2 |
| 6 | 28.33 | 24.34 | 25.81 | 28.3 |
| 7 | 25.23 | 29.68 | 25.68 | 27.4 |
|  | F26GL17 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 27.56 | 25.93 | 25.83 | 28.4 | 26.5 |
| 2 | 24.42 | 25.18 | 28.71 | 27.7 |
| 3 | 28.78 | 24.57 | 24.28 | 24.3 |
| 4 | 27.40 | 29.24 | 24.97 | 29.2 |
| 5 | 29.64 | 28.19 | 25.38 | 29.3 |
| 6 | 24.37 | 28.15 | 26.37 | 28.4 |
| 7 | 27.32 | 29.61 | 26.61 | 26.1 |
|  | F26GL18 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 26.88 | 25.98 | 26.51 | 26.2 | 26.7 |
| 2 | 26.74 | 26.81 | 27.19 | 24.9 |
| 3 | 28.52 | 27.47 | 24.25 | 24.9 |
| 4 | 27.08 | 28.86 | 26.38 | 26.5 |
| 5 | 25.23 | 24.56 | 27.87 | 28.6 |
| 6 | 24.96 | 26.62 | 26.00 | 28.7 |
| 7 | 29.96 | 24.36 | 26.23 | 27.8 |
|  | F26GL19 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 28.62 | 27.31 | 28.77 | 24.6 | 25.6 |
| 2 | 24.18 | 28.43 | 29.75 | 24.6 |
| 3 | 27.15 | 24.96 | 28.60 | 26.8 |
| 4 | 24.36 | 28.31 | 26.50 | 25.7 |
| 5 | 29.90 | 24.26 | 25.85 | 25.0 |
| 6 | 28.94 | 25.72 | 29.25 | 28.5 |
| 7 | 24.15 | 27.37 | 29.44 | 26.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构件名称  及部位 | 设计防火涂层厚度（mm） | 截面  编号 | 实测涂层厚度（mm） | | | | |
| 测点1 | 测点2 | 测点3 | 平均值 | 所有测点平均值 |
|  | F26GL20 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 24.77 | 25.08 | 25.69 | 24.2 | 26.9 |
| 2 | 29.14 | 25.53 | 24.26 | 29.1 |
| 3 | 28.70 | 27.41 | 27.66 | 28.7 |
| 4 | 25.54 | 27.22 | 25.02 | 29.4 |
| 5 | 28.23 | 24.59 | 27.75 | 24.3 |
| 6 | 25.69 | 28.19 | 24.75 | 28.3 |
| 7 | 29.33 | 26.41 | 25.63 | 29.9 |
|  | F26GL21 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 25.80 | 24.16 | 27.18 | 25.5 | 28.7 |
| 2 | 27.25 | 26.06 | 25.51 | 28.0 |
| 3 | 29.82 | 25.44 | 27.56 | 24.9 |
| 4 | 24.17 | 24.52 | 28.76 | 27.6 |
| 5 | 24.56 | 25.02 | 25.94 | 27.7 |
| 6 | 24.17 | 29.38 | 26.44 | 26.9 |
| 7 | 25.19 | 29.60 | 25.36 | 28.6 |
|  | F26GL22 L=15894mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 26.92 | 28.86 | 29.17 | 29.8 | 28.9 |
| 2 | 25.76 | 24.97 | 26.00 | 24.5 |
| 3 | 25.91 | 27.72 | 26.44 | 28.9 |
| 4 | 24.46 | 26.57 | 28.36 | 27.2 |
| 5 | 29.11 | 24.17 | 26.93 | 27.7 |
| 6 | 26.29 | 24.74 | 29.42 | 28.9 |
| 7 | 27.00 | 24.38 | 29.19 | 29.4 |
|  | F26GL23 L=15817mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 29.59 | 29.11 | 26.73 | 24.3 | 28.4 |
| 2 | 24.78 | 26.19 | 27.61 | 26.7 |
| 3 | 25.84 | 24.65 | 24.33 | 26.3 |
| 4 | 27.80 | 28.38 | 28.59 | 24.2 |
| 5 | 28.68 | 24.03 | 25.07 | 25.8 |
| 6 | 27.39 | 29.18 | 28.02 | 26.4 |
| 7 | 26.67 | 28.78 | 28.81 | 25.8 |
|  | F26GL24 L=14791mm （详见附图25） | 24.0～30.0 | 1 | 28.13 | 28.17 | 24.27 | 28.8 | 26.1 |
| 2 | 24.37 | 25.08 | 29.82 | 26.0 |
| 3 | 25.66 | 28.97 | 26.57 | 28.0 |
| 4 | 28.68 | 24.54 | 26.05 | 28.4 |
| 5 | 26.49 | 27.62 | 26.63 | 24.4 |
| 6 | 28.71 | 28.33 | 27.71 | 29.6 |